## IO LIST (Power)
|  | 雲林新興發電廠變電站及輸線統包工程 I/O LIST FOR POWER SCADA SYSTEM | [43 empty] | Rev. H1 DATE:2020/07/08
Device Item | member item | Item | BAY (WTG) | Substation (Position) | SYSTEM | Manufacturer | Device Name | Protocol | IP Address | Switch_Port (VLan) | IP Address (repeat) |  | GW Device ID | GW 編號 | GW COM | Modbus ID | Address (Modbus) | Device ID | < Description > in Chinese | Description | RTU Module (#RTU-Slot-I/O) | DI=00 (CHT) | DI=10 [1] (CHT) | DI=01 [0] (CHT) | DI=11 (CHT) | CO=1 (CHT) | CO=0 (CHT) | DI=00 (ENG) | DI=10 [1] (ENG) | DI=01 [0] (ENG) | DI=11 (ENG) | CO=1 (ENG) | CO=0 (ENG) | SCALE | format | Type | Unit | Alarm LL Limit (AI) | Alarm L Limit (AI) | Alarm H Limit (AI) | Alarm HH Limit (AI) | Alarm Priority | Alarm Message [CHT] | Alarm Message [ENG] | Member | PAS/SCC TagName | OPC TagName (TPC Interface) | Check Result | REMARK | REMARK internal | SCADA
101 | 0 | 101000 | 161kV | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | SCADA L2SW #1_5 (13) | 192.168.10. | 31 |  |  |  | - |  | - | 161kV GIS LCC | 161kV GIS LCC | [30 empty] | YES
102 | 0 | 102000 | 161kV | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | SCADA L2SW #1_6 (13) | 192.168.10. | 32 |  |  |  | - |  | - | 33kV GIS LCC | 33kV GIS LCC | [30 empty] | YES
103 | 0 | 103000 | 161kV | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | 33 |  |  |  | - |  | - | MTR LCC | MTR LCC | [30 empty] | YES
104 | 0 | 104000 | 161kV | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | 34 |  |  |  | - |  | - | SF6 Sensor Miscellaenous | SF6 Sensor Miscellaenous | [30 empty] | YES
101 | 1 | 101001 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1510 OFF | A101-X1-1 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 2 | 101002 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1510 ON | A101-X1-2 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 3 | 101003 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1511 OFF | A101-X1-3 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 4 | 101004 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1511 ON | A101-X1-4 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 5 | 101005 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1512 OFF | A101-X1-5 | 動作中 | 遙控 | 現場 | 異常 | - | - | Working | Remote | Local | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 6 | 101006 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1512 ON | A101-X1-6 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 7 | 101007 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1510LE OFF | A101-X1-7 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 8 | 101008 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1510LE ON | A101-X1-8 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 9 | 101009 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1510BE OFF | A101-X2-1 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 10 | 101010 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1510BE ON | A101-X2-2 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 11 | 101011 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1513E OFF | A101-X2-3 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 12 | 101012 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1513E ON | A101-X2-4 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 13 | 101013 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL LCC | A101-X2-5 | 動作中 | 遙控 | 現場 | 異常 | - | - | Working | Remote | Local | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 14 | 101014 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL RCP | A101-X2-6 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 15 | 101015 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | SS-1 RCP CONTROL DISABLE | A101-X2-7 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 16 | 101016 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | HVD1 INDICATOR | A101-X2-8 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 17 | 101017 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | HVD2 INDICATOR | A102-X1-1 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 18 | 101018 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-11 87L1 TRIP DISABLE | A102-X1-2 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 19 | 101019 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-12 87L1 DTT TRIP DISABLE | A102-X1-3 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 20 | 101020 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-13 21S TRIP DISABLE | A102-X1-4 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 21 | 101021 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-14 87L2 TRIP DISABLE | A102-X1-5 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 22 | 101022 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-15 87L2 DTT TRIP DISABLE | A102-X1-6 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 23 | 101023 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L1 TRIP | A102-X1-7 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 24 | 101024 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L1 DTT TRIP | A102-X1-8 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 25 | 101025 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 21S TRIP | A102-X2-1 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 26 | 101026 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L2 TRIP | A102-X2-2 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 27 | 101027 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L2 DTT TRIP | A102-X2-3 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 28 | 101028 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 86L1 TRIP | A102-X2-4 | [14 empty] | DI-2 | 16
101 | 29 | 101029 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L1 COMM ERROR | A102-X2-5 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 30 | 101030 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L2 COMM ERROR | A102-X2-6 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 31 | 101031 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L1 RELAY FAULT | A102-X2-7 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 32 | 101032 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 87L2 RELAY FAULT | A102-X2-8 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 33 | 101033 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS E01 FAULT ALARM | A103-X1-1 | 動作中 | 遙控 | 現場 | 異常 | - | - | Working | Remote | Local | Error | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 34 | 101034 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-2 | - | - | - | - | [10 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 35 | 101035 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-3 | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 36 | 101036 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 37 | 101037 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 38 | 101038 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 39 | 101039 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 40 | 101040 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X1-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 41 | 101041 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 42 | 101042 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 43 | 101043 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 44 | 101044 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 45 | 101045 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 46 | 101046 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 47 | 101047 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 48 | 101048 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Spare | A103-X2-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 49 | 101049 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1650 OFF | A104-X1-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 50 | 101050 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1650 ON | A104-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 51 | 101051 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1651 OFF | A104-X1-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 52 | 101052 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1651 ON | A104-X1-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 53 | 101053 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1650BE OFF | A104-X1-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 54 | 101054 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1650BE ON | A104-X1-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 55 | 101055 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1650TE OFF | A104-X1-7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 56 | 101056 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1650TE ON | A104-X1-8 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 57 | 101057 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL LCC | A104-X2-1 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 58 | 101058 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL RCP | A104-X2-2 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 59 | 101059 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | SS-2 RCP CONTROL DISABLE | A104-X2-3 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 60 | 101060 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-21 CO/LCO TRIP DISABLE | A104-X2-4 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 61 | 101061 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 86T1 TRIP | A104-X2-5 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 62 | 101062 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-1 RELAY FAULT | A104-X2-6 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 63 | 101063 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-2 RELAY FAULT | A104-X2-7 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - to - - - - - - -
101 | 64 | 101064 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS E02 FAULT ALARM | A104-X2-8 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-4 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 65 | 101065 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1660 OFF | A105-X1-1 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 66 | 101066 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1660 ON | A105-X1-2 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 67 | 101067 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1661 OFF | A105-X1-3 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 68 | 101068 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1661 ON | A105-X1-4 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 69 | 101069 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1660BE OFF | A105-X1-5 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 70 | 101070 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1660BE ON | A105-X1-6 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 71 | 101071 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1660TE OFF | A105-X1-7 | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 72 | 101072 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1660TE ON | A105-X1-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 73 | 101073 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL LCC | A105-X2-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 74 | 101074 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL RCP | A105-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | Use | Lock | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 75 | 101075 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | SS-3 RCP CONTROL DISABLE | A105-X2-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 76 | 101076 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-31 CO/LCO TRIP DISABLE | A105-X2-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 77 | 101077 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 86T2 TRIP | A105-X2-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 78 | 101078 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-1 RELAY FAULT | A105-X2-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 79 | 101079 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-2 RELAY FAULT | A105-X2-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 80 | 101080 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS E03 FAULT ALARM | A105-X2-8 | - | 自動 | 手動 | - | - | - | - | Auto | Manual | - | - | - | - |  | DI-5 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 81 | 101081 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1670 OFF | A106-X1-1 | - | 中心 | 現場 | - | - | - |  | Center | Local | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 82 | 101082 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1670 ON | A106-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 83 | 101083 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1671 OFF | A106-X1-3 | [14 empty] | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 84 | 101084 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1671 ON | A106-X1-4 | [14 empty] | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 85 | 101085 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1670BE OFF | A106-X1-5 | [14 empty] | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 86 | 101086 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1670BE ON | A106-X1-6 | [14 empty] | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 87 | 101087 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1670TE OFF | A106-X1-7 | [14 empty] | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 88 | 101088 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1670TE ON | A106-X1-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 89 | 101089 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL LCC | A106-X2-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 90 | 101090 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL RCP | A106-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 91 | 101091 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | SS-4 RCP CONTROL DISABLE | A106-X2-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 92 | 101092 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-41 CO/LCO TRIP DISABLE | A106-X2-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 93 | 101093 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 86T3 TRIP | A106-X2-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 94 | 101094 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-1 RELAY FAULT | A106-X2-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 95 | 101095 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-2 RELAY FAULT | A106-X2-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 96 | 101096 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS E04 FAULT ALARM | A106-X2-8 | - | 自動 | 手動 | - | - | - | - | Auto | Manual | - | - | - | - |  | DI-6 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 97 | 101097 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1680 OFF | A107-X1-1 | - | 中心 | 現場 | - | - | - |  | Center | Local | - | - | - | - |  | DI-7 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 98 | 101098 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CB 1680 ON | A107-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-7 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 99 | 101099 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1681 OFF | A107-X1-3 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 100 | 101100 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-DS 1681 ON | A107-X1-4 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 101 | 101101 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1680BE OFF | A107-X1-5 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 102 | 101102 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-ES 1680BE ON | A107-X1-6 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 103 | 101103 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1680TE OFF | A107-X1-7 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 104 | 101104 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-FES 1680TE ON | A107-X1-8 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 105 | 101105 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL LCC | A107-X2-1 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 106 | 101106 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS-CONTROL RCP | A107-X2-2 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 107 | 101107 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | SS-5 RCP CONTROL DISABLE | A107-X2-3 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 108 | 101108 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 43-51 CO/LCO TRIP DISABLE | A107-X2-4 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 109 | 101109 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 86T4 TRIP | A107-X2-5 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 110 | 101110 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-1 RELAY FAULT | A107-X2-6 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -
101 | 111 | 101111 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | 7UT612-2 RELAY FAULT | A107-X2-7 | [14 empty] | DI-7 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - - - - - - - - to - - - - - - - - -; - Close Close Close Close Close Close Close Close to - - - - - - - - -
101 | 112 | 101112 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | GIS E05 FAULT ALARM | A107-X2-8 | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - | - | - | - |  | DI-7 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 113 | 101113 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Transformer Oil Level Low Alarm | A108-X1-1 | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 114 | 101114 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | OLTC Oil Level Low Alarm | A108-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 115 | 101115 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Top Oil Temp. Alarm(1st) | A108-X1-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 116 | 101116 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Top Oil Temp. Alarm or Trip(2nd) | A108-X1-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
101 | 117 | 101117 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | HV Winding Temp. Alarm(1st) | A108-X1-5 | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 118 | 101118 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | HV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A108-X1-6 | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - | - | - | - |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 119 | 101119 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | LV Winding Temp. Alarm(1st) | A108-X1-7 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
101 | 120 | 101120 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | LV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A108-X1-8 | - | - | - | - | 昇 | - | - | - | - | UP | - | - |  |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 121 | 101121 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Buchholz Relay Alarm | A108-X2-1 | - | - | - | - | 降 | - | - | - | - | DOWN | - | - |  |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 122 | 101122 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Buchholz Relay Trip | A108-X2-2 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
101 | 123 | 101123 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | Rapid Pressure Relay Alarm or Trip | A108-X2-3 | - | - | - | - | 昇 | - | - | - | - | UP | - | - |  |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 124 | 101124 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | OLTC Tap Change Incomplete | A108-X2-4 | - | - | - | - | 降 | - | - | - | - | DOWN | - | - |  |  | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
101 | 125 | 101125 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | OLTC Motor & Control MCB Alarm | A108-X2-5 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
101 | 126 | 101126 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | OLTC Upper Limit | A108-X2-6 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
101 | 127 | 101127 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | OLTC Lower Limit | A108-X2-7 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
101 | 128 | 101128 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | [8 empty] | RTU#1 |  | AC Supply Failure | A108-X2-8 | [14 empty] | DI-8 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 1 | 102001 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AC Control Failure | A121-X1-1 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 2 | 102002 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Cooling Control Power Under Voltage | A121-X1-2 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 3 | 102003 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Fans Motor Control Failure | A121-X1-3 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 4 | 102004 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | VT and AVR Status Failure | A121-X1-4 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 5 | 102005 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | DC Supply & Control Failure | A121-X1-5 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 6 | 102006 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Transformer Pressure Relief Trip | A121-X1-6 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 7 | 102007 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Pressure relay Trip | A121-X1-7 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 8 | 102008 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Oil Flow Relay Trip | A121-X1-8 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 9 | 102009 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AVR U> / U < / I> | A121-X2-1 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 10 | 102010 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AVR Parallel Failure | A121-X2-2 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 11 | 102011 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GAS & Moisture Warning | A121-X2-3 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 12 | 102012 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GAS & Moisture Alarm | A121-X2-4 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 13 | 102013 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Transformer Oil Level Low Alarm | A121-X2-5 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 14 | 102014 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Oil Level Low Alarm | A121-X2-6 | [14 empty] | DI-1 | 16 | [13 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 15 | 102015 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Top Oil Temp. Alarm(1st) | A121-X2-7 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 16 | 102016 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Top Oil Temp. Alarm or Trip(2nd) | A121-X2-8 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 17 | 102017 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | HV Winding Temp. Alarm(1st) | A122-X1-1 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 18 | 102018 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | HV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A122-X1-2 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 19 | 102019 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | LV Winding Temp. Alarm(1st) | A122-X1-3 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 20 | 102020 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | LV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A122-X1-4 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 21 | 102021 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Buchholz Relay Alarm | A122-X1-5 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 22 | 102022 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Buchholz Relay Trip | A122-X1-6 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 23 | 102023 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Rapid Pressure Relay Alarm or Trip | A122-X1-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 24 | 102024 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Tap Change Incomplete | A122-X1-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 25 | 102025 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Motor & Control MCB Alarm | A122-X2-1 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
102 | 26 | 102026 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Upper Limit | A122-X2-2 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
102 | 27 | 102027 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Lower Limit | A122-X2-3 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
102 | 28 | 102028 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AC Supply Failure | A122-X2-4 | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 29 | 102029 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AC Control Failure | A122-X2-5 | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 30 | 102030 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Cooling Control Power Under Voltage | A122-X2-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 31 | 102031 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Fans Motor Control Failure | A122-X2-7 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 32 | 102032 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | VT and AVR Status Failure | A122-X2-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 33 | 102033 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | DC Supply & Control Failure | A123-X1-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 34 | 102034 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Transformer Pressure Relief Trip | A123-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 35 | 102035 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Pressure relay Trip | A123-X1-3 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 36 | 102036 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | OLTC Oil Flow Relay Trip | A123-X1-4 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 37 | 102037 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AVR U> / U < / I> | A123-X1-5 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 38 | 102038 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | AVR Parallel Failure | A123-X1-6 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 39 | 102039 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GAS & Moisture Warning | A123-X1-7 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 40 | 102040 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GAS & Moisture Alarm | A123-X1-8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 41 | 102041 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 42 | 102042 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 43 | 102043 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-3 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
102 | 44 | 102044 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-4 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 45 | 102045 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-5 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 46 | 102046 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-6 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 47 | 102047 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-7 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 48 | 102048 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A123-X2-8 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 49 | 102049 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-1 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 50 | 102050 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-2 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 51 | 102051 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-3 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 52 | 102052 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-4 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 53 | 102053 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-5 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 54 | 102054 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-6 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 55 | 102055 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-7 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 56 | 102056 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X1-8 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 57 | 102057 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-1 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 58 | 102058 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-2 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 59 | 102059 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-3 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 60 | 102060 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-4 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 61 | 102061 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-5 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 62 | 102062 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-6 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 63 | 102063 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-7 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 64 | 102064 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A124-X2-8 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 65 | 102065 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1510 REMOTE OFF CMD | A125-X1-1 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 66 | 102066 | IN01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1510 REMOTE ON CMD | A125-X1-2 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 67 | 102067 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1650 REMOTE OFF CMD | A125-X1-3 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 68 | 102068 | F01 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1650 REMOTE ON CMD | A125-X1-4 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 69 | 102069 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1660 REMOTE OFF CMD | A125-X1-5 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 70 | 102070 | F02 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1660 REMOTE ON CMD | A125-X1-6 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 71 | 102071 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1670 REMOTE OFF CMD | A125-X1-7 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 72 | 102072 | F03 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1670 REMOTE ON CMD | A125-X1-8 | [14 empty] | DO-5 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 73 | 102073 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1680 REMOTE OFF CMD | A125-X2-1 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 74 | 102074 | F04 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | GIS-CB 1680 REMOTE ON CMD | A125-X2-2 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 75 | 102075 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-3 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 76 | 102076 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-4 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 77 | 102077 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-5 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 78 | 102078 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-6 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 79 | 102079 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-7 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 80 | 102080 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A125-X2-8 | [14 empty] | DO-6 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 81 | 102081 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-1 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 82 | 102082 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-2 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 83 | 102083 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-3 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 84 | 102084 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-4 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 85 | 102085 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-5 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 86 | 102086 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-6 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 87 | 102087 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-7 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 88 | 102088 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X1-8 | [14 empty] | DO-7 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 89 | 102089 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-1 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 90 | 102090 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-2 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 91 | 102091 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-3 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 92 | 102092 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-4 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 93 | 102093 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-5 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 94 | 102094 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-6 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 95 | 102095 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-7 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
102 | 96 | 102096 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | [8 empty] | RTU#2 |  | Spare | A126-X2-8 | [14 empty] | DO-8 | 8 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 1 | 103001 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Transformer Oil Level Low Alarm | A131-X1-1 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 2 | 103002 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Oil Level Low Alarm | A131-X1-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 3 | 103003 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Top Oil Temp. Alarm(1st) | A131-X1-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 4 | 103004 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Top Oil Temp. Alarm or Trip(2nd) | A131-X1-4 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
103 | 5 | 103005 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp. Alarm(1st) | A131-X1-5 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
103 | 6 | 103006 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A131-X1-6 | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Closed | Opened | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES
103 | 7 | 103007 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp. Alarm(1st) | A131-X1-7 | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 8 | 103008 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A131-X1-8 | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 9 | 103009 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Buchholz Relay Alarm | A131-X2-1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 10 | 103010 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Buchholz Relay Trip | A131-X2-2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 11 | 103011 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Rapid Pressure Relay Alarm or Trip | A131-X2-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 12 | 103012 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Tap Change Incomplete | A131-X2-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 13 | 103013 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Motor & Control MCB Alarm | A131-X2-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-1 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 14 | 103014 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Upper Limit | A131-X2-6 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 15 | 103015 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Lower Limit | A131-X2-7 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 16 | 103016 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AC Supply Failure | A131-X2-8 | [14 empty] | DI-1 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 17 | 103017 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AC Control Failure | A132-X1-1 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 18 | 103018 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Cooling Control Power Under Voltage | A132-X1-2 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 19 | 103019 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Fans Motor Control Failure | A132-X1-3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 20 | 103020 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | VT and AVR Status Failure | A132-X1-4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 21 | 103021 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | DC Supply & Control Failure | A132-X1-5 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 22 | 103022 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Transformer Pressure Relief Trip | A132-X1-6 | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI-2 | 16 | - | - | - | - | [9 empty] | YES
103 | 23 | 103023 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Pressure relay Trip | A132-X1-7 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 24 | 103024 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Oil Flow Relay Trip | A132-X1-8 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 25 | 103025 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AVR U> / U < / I> | A132-X2-1 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 26 | 103026 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AVR Parallel Failure | A132-X2-2 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 27 | 103027 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | GAS & Moisture Warning | A132-X2-3 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 28 | 103028 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | GAS & Moisture Alarm | A132-X2-4 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 29 | 103029 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Transformer Oil Level Low Alarm | A132-X2-5 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 30 | 103030 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Oil Level Low Alarm | A132-X2-6 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 31 | 103031 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Top Oil Temp. Alarm(1st) | A132-X2-7 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 32 | 103032 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Top Oil Temp. Alarm or Trip(2nd) | A132-X2-8 | [14 empty] | DI-2 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 33 | 103033 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp. Alarm(1st) | A133-X1-1 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 34 | 103034 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A133-X1-2 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 35 | 103035 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp. Alarm(1st) | A133-X1-3 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 36 | 103036 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp. Alarm or Trip(2nd) | A133-X1-4 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 37 | 103037 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Buchholz Relay Alarm | A133-X1-5 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 38 | 103038 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Buchholz Relay Trip | A133-X1-6 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 39 | 103039 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Rapid Pressure Relay Alarm or Trip | A133-X1-7 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 40 | 103040 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Tap Change Incomplete | A133-X1-8 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 41 | 103041 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Motor & Control MCB Alarm | A133-X2-1 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 42 | 103042 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Upper Limit | A133-X2-2 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 43 | 103043 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Lower Limit | A133-X2-3 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 44 | 103044 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AC Supply Failure | A133-X2-4 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 45 | 103045 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AC Control Failure | A133-X2-5 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 46 | 103046 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Cooling Control Power Under Voltage | A133-X2-6 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 47 | 103047 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Fans Motor Control Failure | A133-X2-7 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 48 | 103048 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | VT and AVR Status Failure | A133-X2-8 | [14 empty] | DI-3 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 49 | 103049 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | DC Supply & Control Failure | A134-X1-1 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 50 | 103050 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Transformer Pressure Relief Trip | A134-X1-2 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 51 | 103051 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Pressure relay Trip | A134-X1-3 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 52 | 103052 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | OLTC Oil Flow Relay Trip | A134-X1-4 | [14 empty] | DI-4 | 16 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 53 | 103053 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AVR U> / U < / I> | A134-X1-5 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 54 | 103054 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | AVR Parallel Failure | A134-X1-6 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 55 | 103055 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | GAS & Moisture Warning | A134-X1-7 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 56 | 103056 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | GAS & Moisture Alarm | A134-X1-8 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 57 | 103057 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-1 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 58 | 103058 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-2 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 59 | 103059 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-3 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 60 | 103060 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-4 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 61 | 103061 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-5 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 62 | 103062 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-6 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 63 | 103063 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-7 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 64 | 103064 | -- | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Spare | A134-X2-8 | [14 empty] | DI-4 | 16
103 | 65 | 103065 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp (4~20mA) | A135-X1 | [14 empty] | AI-5 | 4
103 | 66 | 103066 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp (4~20mA) | A135-X2 | [14 empty] | AI-5 | 4
103 | 67 | 103067 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Oil Temp (4~20mA) | A135-X3 | [14 empty] | AI-5 | 4
103 | 68 | 103068 | MTR1 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | NLTC Tap (4~20mA) | A135-X4 | [14 empty] | AI-5 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 69 | 103069 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp (4~20mA) | A136-X1 | [14 empty] | AI-6 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 70 | 103070 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp (4~20mA) | A136-X2 | [14 empty] | AI-6 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 71 | 103071 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Oil Temp (4~20mA) | A136-X3 | [14 empty] | AI-6 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 72 | 103072 | MTR2 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | NLTC Tap (4~20mA) | A136-X4 | [14 empty] | AI-6 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 73 | 103073 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp (4~20mA) | A137-X1 | [14 empty] | AI-7 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 74 | 103074 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp (4~20mA) | A137-X2 | [14 empty] | AI-7 | 4 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 75 | 103075 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Oil Temp (4~20mA) | A137-X3 | [14 empty] | AI-7 | 4 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 76 | 103076 | MTR3 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | NLTC Tap (4~20mA) | A137-X4 | [14 empty] | AI-7 | 4 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 77 | 103077 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | HV Winding Temp (4~20mA) | A138-X1 | [14 empty] | AI-8 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 78 | 103078 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | LV Winding Temp (4~20mA) | A138-X2 | [14 empty] | AI-8 | 4 | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 79 | 103079 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | Oil Temp (4~20mA) | A138-X3 | [14 empty] | AI-8 | 4 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
103 | 80 | 103080 | MTR4 | (#1) | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | [8 empty] | RTU#3 |  | NLTC Tap (4~20mA) | A138-X4 | [14 empty] | AI-8 | 4 | - | - | - | - | Event | [8 empty] | YES | bar: - - to - -
111 | 0 | 111000 | BAY 11 (50+2) |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S Bay11 | TPC 台西 D/S Bay11
111 | 1 | 111001 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 01 | IED BAY 11 (50+2) | CB.1052 啟開 | CB 1052 OFF
111 | 2 | 111002 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 02 | IED BAY 11 (50+2) | CB.1052 投入 | CB 1052 ON
111 | 3 | 111003 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 03 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089A 啟開 | DS 1089A OFF
111 | 4 | 111004 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 04 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089A 投入 | DS 1089A ON
111 | 5 | 111005 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 05 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089B 啟開 | DS 1089B OFF
111 | 6 | 111006 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 06 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089B 投入 | DS 1089B ON
111 | 7 | 111007 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 07 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089BE 啟開 | DS 1089BE OFF
111 | 8 | 111008 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 08 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089BE 投入 | DS 1089BE ON
111 | 9 | 111009 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 09 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089LE 啟開 | DS 1089LE OFF
111 | 10 | 111010 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 10 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089LE 投入 | DS 1089LE ON
111 | 11 | 111011 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 11 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089L 啟開 | DS 1089L OFF
111 | 12 | 111012 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 12 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089L 投入 | DS 1089L ON
111 | 13 | 111013 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 13 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089E 啟開 | DS 1089E OFF
111 | 14 | 111014 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 14 | IED BAY 11 (50+2) | DS.1089E 投入 | DS 1089E ON
111 | 15 | 111015 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 15 | IED BAY 11 (50+2) | 87 L1 致能 | 87 L1 ACTIVE
111 | 16 | 111016 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 16 | IED BAY 11 (50+2) | 87 L2 致能 | 87 L2 ACTIVE
111 | 17 | 111017 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 17 | IED BAY 11 (50+2) | 87B 致能 | 87B ACTIVE
111 | 18 | 111018 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 18 | IED BAY 11 (50+2) |  | 2500 50BF SERVICE
111 | 19 | 111019 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 19 | IED BAY 11 (50+2) |  | 2500 50+2 SERVICE
111 | 20 | 111020 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 01 | IED BAY 11 (50+2) | CB 1052 執行 啟開 | CB 1052 OFF CMD
111 | 21 | 111021 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 02 | IED BAY 11 (50+2) | CB 1052 執行 投入 | CB 1052 ON CMD
111 | 22 | 111022 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE
111 | 23 | 111023 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE
111 | 24 | 111024 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection
111 | 25 | 111025 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure
111 | 26 | 111026 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure
111 | 27 | 111027 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED異常 | IED Group warning
111 | 28 | 111028 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error
111 | 29 | 111029 | BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure
112 | 0 | 112000 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | RCP 1510 (50+2) | RCP 1510 (50+2)
112 | 1 | 112001 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 01 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 啟開 | CB 1510 OFF
112 | 2 | 112002 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 02 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 投入 | CB 1510 ON
112 | 3 | 112003 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 03 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1650 啟開 | CB 1650 OFF
112 | 4 | 112004 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 04 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1650 投入 | CB 1650 ON
112 | 5 | 112005 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 05 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1660 啟開 | CB 1660 OFF
112 | 6 | 112006 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 06 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1660 投入 | CB 1660 ON
112 | 7 | 112007 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 07 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1670 啟開 | CB 1670 OFF
112 | 8 | 112008 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 08 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1670 投入 | CB 1670 ON
112 | 9 | 112009 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 09 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1680 啟開 | CB 1680 OFF
112 | 10 | 112010 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BI 10 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1680 投入 | CB 1680 ON
112 | 11 | 112011 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 01 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1650 執行 啟開 | CB 1650 OFF CMD
112 | 12 | 112012 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 02 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1650 執行 投入 | CB 1650 ON CMD
112 | 13 | 112013 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 03 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1660 執行 啟開 | CB 1660 OFF CMD
112 | 14 | 112014 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 04 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1660 執行 投入 | CB 1660 ON CMD
112 | 15 | 112015 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 05 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1670 執行 啟開 | CB 1670 OFF CMD
112 | 16 | 112016 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 06 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1670 執行 投入 | CB 1670 ON CMD
112 | 17 | 112017 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 07 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1680 執行 啟開 | CB 1680 OFF CMD
112 | 18 | 112018 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - | BO 08 | IED Main 1510 (50+2) | CB.1680 執行 投入 | CB 1680 ON CMD
112 | 19 | 112019 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE
112 | 20 | 112020 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE
112 | 21 | 112021 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE
112 | 22 | 112022 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE
112 | 23 | 112023 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE
112 | 24 | 112024 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection
112 | 25 | 112025 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure
112 | 26 | 112026 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure
112 | 27 | 112027 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED異常 | IED Group warning
112 | 28 | 112028 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error
112 | 29 | 112029 | Main 1510 (50+2) | 161kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure
113 | 0 | 113000 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | IED Main 1510-1 | RCP 1510 | RCP 1510 | [30 empty] | YES
113 | 1 | 113001 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 01 | 1510-1 | CB 1510 啟開 | CB 1510 OFF
113 | 2 | 113002 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 02 | 1510-1 | CB 1510 投入 | CB 1510 ON
113 | 3 | 113003 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 03 | 1510-1 | DS 1513 E 啟開 | ES 1513 E OFF
113 | 4 | 113004 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 04 | 1510-1 | DS 1513 E 投入 | ES 1513 E ON
113 | 5 | 113005 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 05 | 1510-1 | DS 1512 啟開 | DS 1512 OFF
113 | 6 | 113006 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 06 | 1510-1 | DS 1512 投入 | DS 1512 ON
113 | 7 | 113007 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 07 | 1510-1 | ES 1510 LE 啟開 | ES 1510 LE OFF
113 | 8 | 113008 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 08 | 1510-1 | ES 1510 LE 投入 | ES 1510 LE ON
113 | 9 | 113009 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 09 | 1510-1 | DS 1511 啟開 | DS 1511 OFF
113 | 10 | 113010 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 10 | 1510-1 | DS 1511 投入 | DS 1511 ON
113 | 11 | 113011 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 11 | 1510-1 | ES 1510 BE 啟開 | ES 1510 BE OFF
113 | 12 | 113012 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 12 | 1510-1 | ES 1510 BE 投入 | ES 1510 BE ON
113 | 13 | 113013 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 13 | 1510-1 | SPARE | SPARE
113 | 14 | 113014 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | BI 14 | 1510-1 | SPARE | SPARE
113 | 15 | 113015 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | BO 01 | 1510-1 | CB 1510 執行 啟開 | CB 1510 OFF CMD
113 | 16 | 113016 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | BO 02 | 1510-1 | CB 1510 執行 投入 | CB 1510 ON CMD
113 | 17 | 113017 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
113 | 18 | 113018 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 19 | 113019 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
113 | 20 | 113020 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 21 | 113021 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 22 | 113022 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 23 | 113023 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 24 | 113024 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 25 | 113025 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
113 | 26 | 113026 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-1 Main IED CH1通訊故障警報 | 1510-1 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
113 | 27 | 113027 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-1 Main IED CH2通訊故障警報 | 1510-1 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
113 | 28 | 113028 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-1 Main IED異常警報 | 1510-1 Main IED Group warning |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
113 | 29 | 113029 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-1 Main IED時間同步異常警報 | 1510-1 Main IED Time sync error |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
113 | 30 | 113030 | 1510-1 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 |  | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1510-1 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-1 Main IED電池異常警報 | 1510-1 Main IED Battery failure |  | 1510-1_AA01_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
114 | 0 | 114000 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | SCADA L2SW #1_7 (13) | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | IED Main 1510-2 | RCP 1510 | RCP 1510 | [30 empty] | YES
114 | 1 | 114001 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 01 | 1510-2 | ES 161B1E 啟開 | ES 161B1E OFF
114 | 2 | 114002 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 02 | 1510-2 | ES 161B1E 投入 | ES 161B1E ON
114 | 3 | 114003 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 03 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 4 | 114004 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 04 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 5 | 114005 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 05 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 6 | 114006 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 06 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 7 | 114007 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 07 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 8 | 114008 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 08 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 9 | 114009 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 09 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 10 | 114010 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 10 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 11 | 114011 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 11 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 12 | 114012 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 12 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 13 | 114013 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 13 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 14 | 114014 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - | BI 14 | 1510-2 | SPARE | SPARE
114 | 15 | 114015 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
114 | 16 | 114016 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 17 | 114017 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
114 | 18 | 114018 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 19 | 114019 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 20 | 114020 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 21 | 114021 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 22 | 114022 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 23 | 114023 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
114 | 24 | 114024 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-2 Main IED CH1通訊故障警報 | 1510-2 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
114 | 25 | 114025 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-2 Main IED CH2通訊故障警報 | 1510-2 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
114 | 26 | 114026 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-2 Main IED異常警報 | 1510-2 Main IED Group warning |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
114 | 27 | 114027 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-2 Main IED時間同步異常警報 | 1510-2 Main IED Time sync error |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
114 | 28 | 114028 | 1510-2 Main | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 |  | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1510-2 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1510-2 Main IED電池異常警報 | 1510-2 Main IED Battery failure |  | 1510-2_AA01_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
115 | 0 | 115000 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | IED BP | RCP BP | RCP BP | [30 empty] | YES
115 | 1 | 115001 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | 匯流排差動保護功能動作警報 (87B) | Bus Differential Protection (87B)
115 | 2 | 115002 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27)
115 | 3 | 115003 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | 匯流排差動保護功能狀態 (87BS) | 87B Bus differential Protection Mode (87BS)
115 | 4 | 115004 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure
115 | 5 | 115005 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure
115 | 6 | 115006 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | IED異常 | IED Group warning
115 | 7 | 115007 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | IED時間同步異常 | IED Time sync error
115 | 8 | 115008 | BP | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | - |  | BP | IED電池異常 | IED Battery failure
116 | 0 | 116000 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1650 | RCP 1650 | RCP 1650 | [30 empty] | YES
116 | 1 | 116001 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 01 | 1650 | CB 1650 啟開 | CB 1650 OFF
116 | 2 | 116002 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 02 | 1650 | CB 1650 ON | CB 1650 ON
116 | 3 | 116003 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 03 | 1650 | DS 1651 啟開 | DS 1651 OFF
116 | 4 | 116004 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 04 | 1650 | DS 1651 ON | DS 1651 ON
116 | 5 | 116005 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 05 | 1650 | ES 1650 BE 啟開 | ES 1650 BE OFF
116 | 6 | 116006 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 06 | 1650 | ES 1650 BE ON | ES 1650 BE ON
116 | 7 | 116007 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 07 | 1650 | ES 1650 TE 啟開 | ES 1650 TE OFF
116 | 8 | 116008 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 08 | 1650 | ES 1650 TE ON | ES 1650 TE ON
116 | 9 | 116009 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 09 | 1650 | 63 ALARM | 63 ALARM
116 | 10 | 116010 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 10 | 1650 | 49-T1 ALARM | 49-T1 ALARM
116 | 11 | 116011 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 11 | 1650 | 49-T2 ALARM | 49-T2 ALARM
116 | 12 | 116012 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 12 | 1650 | SPARE | SPARE
116 | 13 | 116013 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 13 | 1650 | SPARE | SPARE
116 | 14 | 116014 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BI 14 | 1650 | SPARE | SPARE
116 | 15 | 116015 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BO 01 | 1650 | CB 1650 執行啟開 | CB 1650 OFF cmd
116 | 16 | 116016 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | BO 02 | 1650 | CB 1650 執行投入 | CB 1650 ON cmd
116 | 17 | 116017 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 18 | 116018 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 19 | 116019 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 20 | 116020 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 21 | 116021 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 22 | 116022 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
116 | 23 | 116023 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
116 | 24 | 116024 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
116 | 25 | 116025 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
116 | 26 | 116026 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
116 | 27 | 116027 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
116 | 28 | 116028 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
116 | 29 | 116029 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
116 | 30 | 116030 | 1650 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 |  | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1650 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
117 | 0 | 117000 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1660 | RCP 1660 | RCP 1660 | [30 empty] | YES
117 | 1 | 117001 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 01 | 1660 | CB 1660 啟開 | CB 1660 OFF
117 | 2 | 117002 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 02 | 1660 | CB 1660 投入 | CB 1660 ON
117 | 3 | 117003 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 03 | 1660 | DS 1661 啟開 | DS 1661 OFF
117 | 4 | 117004 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 04 | 1660 | DS 1661 投入 | DS 1661 ON
117 | 5 | 117005 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 05 | 1660 | ES 1660 BE 啟開 | ES 1660 BE OFF
117 | 6 | 117006 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 06 | 1660 | ES 1660 BE 投入 | ES 1660 BE ON
117 | 7 | 117007 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 07 | 1660 | ES 1660 TE 啟開 | ES 1660 TE OFF
117 | 8 | 117008 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 08 | 1660 | ES 1660 TE 投入 | ES 1660 TE ON
117 | 9 | 117009 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 09 | 1660 | 63 ALARM | 63 ALARM
117 | 10 | 117010 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 10 | 1660 | 49-T1 ALARM | 49-T1 ALARM
117 | 11 | 117011 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 11 | 1660 | 49-T2 ALARM | 49-T2 ALARM
117 | 12 | 117012 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 12 | 1660 | SPARE | SPARE
117 | 13 | 117013 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 13 | 1660 | SPARE | SPARE
117 | 14 | 117014 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BI 14 | 1660 | SPARE | SPARE
117 | 15 | 117015 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BO 01 | 1660 | CB 1660 執行啟開 | CB 1660 OFF cmd
117 | 16 | 117016 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - | BO 02 | 1660 | CB 1660 執行投入 | CB 1660 ON cmd
117 | 17 | 117017 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 18 | 117018 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 19 | 117019 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 20 | 117020 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 21 | 117021 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 22 | 117022 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
117 | 23 | 117023 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
117 | 24 | 117024 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 25 | 117025 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1660_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
117 | 26 | 117026 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1660 Main IED CH1通訊故障警報 | 1660 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1660_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
117 | 27 | 117027 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1660 Main IED CH2通訊故障警報 | 1660 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1660_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
117 | 28 | 117028 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1660 Main IED異常警報 | 1660 Main IED Group warning |  | 1660_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
117 | 29 | 117029 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1660 Main IED時間同步異常警報 | 1660 Main IED Time sync error |  | 1660_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
117 | 30 | 117030 | 1660 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 |  | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1660 Main IED電池異常警報 | 1660 Main IED Battery failure |  | 1660_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 0 | 118000 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1670 | RCP 1670 | RCP 1670 | [30 empty] | YES
118 | 1 | 118001 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 01 | 1670 | CB 1670 啟開 | CB 1670 OFF
118 | 2 | 118002 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 02 | 1670 | CB 1670 投入 | CB 1670 ON
118 | 3 | 118003 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 03 | 1670 | DS 1671 啟開 | DS 1671 OFF
118 | 4 | 118004 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 04 | 1670 | DS 1671 投入 | DS 1671 ON
118 | 5 | 118005 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 05 | 1670 | ES 1670 BE 啟開 | ES 1670 BE OFF
118 | 6 | 118006 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 06 | 1670 | ES 1670 BE 投入 | ES 1670 BE ON
118 | 7 | 118007 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 07 | 1670 | ES 1670 TE 啟開 | ES 1670 TE OFF
118 | 8 | 118008 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 08 | 1670 | ES 1670 TE 投入 | ES 1670 TE ON
118 | 9 | 118009 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 09 | 1670 | 63 ALARM | 63 ALARM
118 | 10 | 118010 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 10 | 1670 | 49-T1 ALARM | 49-T1 ALARM
118 | 11 | 118011 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 11 | 1670 | 49-T2 ALARM | 49-T2 ALARM
118 | 12 | 118012 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 12 | 1670 | SPARE | SPARE
118 | 13 | 118013 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 13 | 1670 | SPARE | SPARE
118 | 14 | 118014 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BI 14 | 1670 | SPARE | SPARE
118 | 15 | 118015 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BO 01 | 1670 | CB 1670 執行啟開 | CB 1670 OFF cmd
118 | 16 | 118016 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | BO 02 | 1670 | CB 1670 執行投入 | CB 1670 ON cmd
118 | 17 | 118017 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 18 | 118018 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 19 | 118019 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 20 | 118020 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 21 | 118021 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 22 | 118022 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
118 | 23 | 118023 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
118 | 24 | 118024 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 25 | 118025 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1670_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
118 | 26 | 118026 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1670 Main IED CH1通訊故障警報 | 1670 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1670_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 27 | 118027 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1670 Main IED CH2通訊故障警報 | 1670 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1670_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 28 | 118028 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1670 Main IED異常警報 | 1670 Main IED Group warning |  | 1670_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
118 | 29 | 118029 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1670 Main IED時間同步異常警報 | 1670 Main IED Time sync error |  | 1670_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
118 | 30 | 118030 | 1670 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 |  | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1670 Main IED電池異常警報 | 1670 Main IED Battery failure |  | 1670_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 0 | 119000 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1680 | RCP 1680 | RCP 1680 | [30 empty] | YES
119 | 1 | 119001 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 01 | 1680 | CB 1680 啟開 | CB 1680 OFF
119 | 2 | 119002 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 02 | 1680 | CB 1680 投入 | CB 1680 ON
119 | 3 | 119003 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 03 | 1680 | DS 1681 啟開 | DS 1681 OFF
119 | 4 | 119004 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 04 | 1680 | DS 1681 投入 | DS 1681 ON
119 | 5 | 119005 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 05 | 1680 | ES 1680 BE 啟開 | ES 1680 BE OFF
119 | 6 | 119006 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 06 | 1680 | ES 1680 BE 投入 | ES 1680 BE ON
119 | 7 | 119007 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 07 | 1680 | ES 1680 TE 啟開 | ES 1680 TE OFF
119 | 8 | 119008 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 08 | 1680 | ES 1680 TE 投入 | ES 1680 TE ON
119 | 9 | 119009 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 09 | 1680 | 63 ALARM | 63 ALARM
119 | 10 | 119010 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 10 | 1680 | 49-T1 ALARM | 49-T1 ALARM
119 | 11 | 119011 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 11 | 1680 | 49-T2 ALARM | 49-T2 ALARM
119 | 12 | 119012 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 12 | 1680 | SPARE | SPARE
119 | 13 | 119013 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 13 | 1680 | SPARE | SPARE
119 | 14 | 119014 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BI 14 | 1680 | SPARE | SPARE
119 | 15 | 119015 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BO 01 | 1680 | CB 1680 執行啟開 | CB 1680 OFF cmd
119 | 16 | 119016 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - | BO 02 | 1680 | CB 1680 執行投入 | CB 1680 ON cmd
119 | 17 | 119017 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 18 | 119018 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 19 | 119019 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 20 | 119020 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 21 | 119021 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 22 | 119022 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
119 | 23 | 119023 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
119 | 24 | 119024 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 25 | 119025 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1680_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
119 | 26 | 119026 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1680 Main IED CH1通訊故障警報 | 1680 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1680_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 27 | 119027 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1680 Main IED CH2通訊故障警報 | 1680 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1680_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 28 | 119028 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1680 Main IED異常警報 | 1680 Main IED Group warning |  | 1680_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
119 | 29 | 119029 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1680 Main IED時間同步異常警報 | 1680 Main IED Time sync error |  | 1680_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
119 | 30 | 119030 | 1680 | 161kV | POWER | ABB |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 |  | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1680 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 1680 Main IED電池異常警報 | 1680 Main IED Battery failure |  | 1680_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 0 | 131000 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP1 (with PT) |  | IED MAIN/PT | [30 empty] | YES
131 | 1 | 131001 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BI 1.1/1.2 | MP1 | CB.MP1 啟開/投入 | CB.MP1 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 2 | 131002 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BI 1.3/1.4 | MP1 | DS.MP1 啟開/投入 | DS.MP1 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 狀態 | DS.111 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 3 | 131003 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BI 1.5/1.6 | MP1 | ES.MP1E 啟開/接地 | ES.MP1E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.111E 狀態 | ES.111E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 4 | 131004 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BI 3.1/3.2 | MP1 | DS.1PTD 啟開/投入 | DS.1PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 5 | 131005 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BI 3.3/3.4 | MP1 | ES.1PTE 啟開/接地 | ES.1PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 接地 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 6 | 131006 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BO 1.1/1.2 | MP1 | CB.MP1 執行 啟開/投入 | CB.MP1 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 7 | 131007 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BO 1.3/1.4 | MP1 | DS.MP1 執行 啟開/投入 | DS.MP1 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 執行命令 | DS.111 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 8 | 131008 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - | BO 3.1/3.2 | MP1 | DS.1PTD 執行 啟開/投入 | DS.1PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 9 | 131009 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
131 | 10 | 131010 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 11 | 131011 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
131 | 12 | 131012 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
131 | 13 | 131013 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 14 | 131014 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 15 | 131015 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
131 | 16 | 131016 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | [15 empty] | DO | 10 | - | - | - | - | Event | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
131 | 17 | 131017 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 18 | 131018 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 19 | 131019 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 20 | 131020 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 21 | 131021 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 22 | 131022 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | -: -; 使用: 遙控; 閉鎖: 現場; -: - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
131 | 23 | 131023 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 24 | 131024 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 25 | 131025 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
131 | 26 | 131026 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
131 | 27 | 131027 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
131 | 28 | 131028 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
131 | 29 | 131029 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
131 | 30 | 131030 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 31 | 131031 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.51 |  | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | MP1 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
132 | 0 | 132000 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.11 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
132 | 1 | 132001 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | CB.No.11 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 2 | 132002 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.No.11 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 3 | 132003 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | ES.No.11E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 4 | 132004 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 5 | 132005 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 6 | 132006 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.No.11 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 7 | 132007 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 8 | 132008 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 9 | 132009 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 10 | 132010 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 11 | 132011 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 12 | 132012 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 13 | 132013 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 14 | 132014 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 15 | 132015 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
132 | 16 | 132016 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 17 | 132017 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
132 | 18 | 132018 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 19 | 132019 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 20 | 132020 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
132 | 21 | 132021 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
132 | 22 | 132022 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
132 | 23 | 132023 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
132 | 24 | 132024 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
132 | 25 | 132025 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 26 | 132026 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.54 |  | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | No.11 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
133 | 0 | 133000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.12 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
133 | 1 | 133001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | CB.No.12 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 2 | 133002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.No.12 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 3 | 133003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | ES.No.12E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 4 | 133004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 5 | 133005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 6 | 133006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.No.12 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 7 | 133007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 8 | 133008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 9 | 133009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 10 | 133010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 11 | 133011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 12 | 133012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 13 | 133013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 14 | 133014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 15 | 133015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
133 | 16 | 133016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 17 | 133017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
133 | 18 | 133018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 19 | 133019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 20 | 133020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
133 | 21 | 133021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
133 | 22 | 133022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
133 | 23 | 133023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
133 | 24 | 133024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
133 | 25 | 133025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 26 | 133026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.55 |  | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | No.12 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
134 | 0 | 134000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.13 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
134 | 1 | 134001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | CB.No.13 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 2 | 134002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.No.13 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 3 | 134003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | ES.No.13E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 4 | 134004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 5 | 134005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 6 | 134006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.No.13 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 7 | 134007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 8 | 134008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 9 | 134009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 10 | 134010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 11 | 134011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 12 | 134012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 13 | 134013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 14 | 134014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 15 | 134015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
134 | 16 | 134016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 17 | 134017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
134 | 18 | 134018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 19 | 134019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 20 | 134020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
134 | 21 | 134021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
134 | 22 | 134022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
134 | 23 | 134023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
134 | 24 | 134024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
134 | 25 | 134025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 26 | 134026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.56 |  | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | No.13 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
135 | 0 | 135000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.14 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
135 | 1 | 135001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | CB.No.14 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 2 | 135002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.No.14 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 3 | 135003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | ES.No.14E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 4 | 135004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 5 | 135005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 6 | 135006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.No.14 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 7 | 135007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 8 | 135008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 9 | 135009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 10 | 135010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 11 | 135011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 12 | 135012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 13 | 135013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 14 | 135014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 15 | 135015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
135 | 16 | 135016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 17 | 135017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
135 | 18 | 135018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 19 | 135019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 20 | 135020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
135 | 21 | 135021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
135 | 22 | 135022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
135 | 23 | 135023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
135 | 24 | 135024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
135 | 25 | 135025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 26 | 135026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.57 |  | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | No.14 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
136 | 0 | 136000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.15 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
136 | 1 | 136001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | CB.No.15 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 2 | 136002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.No.15 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 3 | 136003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | ES.No.15E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 4 | 136004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 5 | 136005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 6 | 136006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.No.15 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 7 | 136007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 8 | 136008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 9 | 136009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 10 | 136010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 11 | 136011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 12 | 136012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 13 | 136013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 14 | 136014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 15 | 136015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
136 | 16 | 136016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 17 | 136017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
136 | 18 | 136018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 19 | 136019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 20 | 136020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
136 | 21 | 136021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
136 | 22 | 136022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
136 | 23 | 136023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
136 | 24 | 136024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
136 | 25 | 136025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 26 | 136026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.58 |  | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | No.15 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
137 | 0 | 137000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.16 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
137 | 1 | 137001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | CB.No.16 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 2 | 137002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.No.16 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 3 | 137003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | ES.No.16E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 4 | 137004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 5 | 137005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 6 | 137006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.No.16 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 7 | 137007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 8 | 137008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 9 | 137009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 10 | 137010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 11 | 137011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 12 | 137012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 13 | 137013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 14 | 137014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 15 | 137015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
137 | 16 | 137016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 17 | 137017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
137 | 18 | 137018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 19 | 137019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 20 | 137020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
137 | 21 | 137021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
137 | 22 | 137022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
137 | 23 | 137023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
137 | 24 | 137024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
137 | 25 | 137025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 26 | 137026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.59 |  | 192.168.10. | 59 |  |  |  | - |  | No.16 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
138 | 0 | 138000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.17 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
138 | 1 | 138001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | CB.No.17 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 2 | 138002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.No.17 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 3 | 138003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | ES.No.17E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 4 | 138004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 5 | 138005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 6 | 138006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.No.17 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 7 | 138007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 8 | 138008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 9 | 138009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 10 | 138010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 11 | 138011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 12 | 138012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 13 | 138013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 14 | 138014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 15 | 138015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
138 | 16 | 138016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 17 | 138017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
138 | 18 | 138018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 19 | 138019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 20 | 138020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
138 | 21 | 138021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
138 | 22 | 138022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
138 | 23 | 138023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
138 | 24 | 138024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
138 | 25 | 138025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 26 | 138026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.60 |  | 192.168.10. | 60 |  |  |  | - |  | No.17 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
139 | 0 | 139000 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED TIE 12 |  | IED TIE | [30 empty] | YES
139 | 1 | 139001 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | CB.TIE 12 啟開/投入 | CB TIE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.100 狀態 | CB TIE Status |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 2 | 139002 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.TIE 12 啟開/投入 | DS.101 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.101 狀態 | DS.101 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 3 | 139003 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | ES.TIE 12E 啟開/接地 | ES.101E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.101E 狀態 | ES.101E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 4 | 139004 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.TIE 12 啟開/投入 | DS.102 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.102 狀態 | DS.102 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 5 | 139005 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | ES.TIE 12E 啟開/接地 | ES.102E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.102E 狀態 | ES.102E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 6 | 139006 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | CB.TIE 12 執行 啟開/投入 | CB TIE Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.100 執行命令 | CB TIE Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 7 | 139007 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.TIE 12 執行 啟開/投入 | DS.101 Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.101 執行命令 | DS.101 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 8 | 139008 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.TIE 12 執行 啟開/投入 | DS.102 Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.102 執行命令 | DS.102 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 9 | 139009 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
139 | 10 | 139010 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 11 | 139011 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
139 | 12 | 139012 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 13 | 139013 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 100_BB00_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 14 | 139014 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 15 | 139015 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - - -: -; - - -: 遙控; - - -: 現場; - - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
139 | 16 | 139016 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED CH1通訊故障 | 100 IED Network Channel-1 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 17 | 139017 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED CH2通訊故障 | 100 IED Network Channel-2 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 18 | 139018 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
139 | 19 | 139019 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
139 | 20 | 139020 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - - to - - -
139 | 21 | 139021 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - - to - - -
139 | 22 | 139022 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED時間同步異常 | 100 IED Time sync error |  | 100_BB00_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
139 | 23 | 139023 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED電池異常 | 100 IED Battery failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 24 | 139024 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.53 |  | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED異常 | 100 IED Group warning |  | 100_BB00_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
140 | 0 | 140000 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP2 (with PT) |  | IED MAIN/PT | [30 empty] | YES
140 | 1 | 140001 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BI 1.1/1.2 | MP2 | CB.MP2 啟開/投入 | CB.110 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 2 | 140002 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BI 1.3/1.4 | MP2 | DS.MP2 啟開/投入 | DS.111 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 狀態 | DS.111 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 3 | 140003 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BI 1.5/1.6 | MP2 | ES.MP2E 啟開/接地 | ES.111E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.111E 狀態 | ES.111E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 4 | 140004 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BI 3.1/3.2 | MP2 | DS.1PTD 啟開/投入 | DS.1PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 5 | 140005 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BI 3.3/3.4 | MP2 | ES.1PTE 啟開/接地 | ES.1PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 接地 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 6 | 140006 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BO 1.1/1.2 | MP2 | CB.MP2 執行 啟開/投入 | CB.110 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 7 | 140007 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BO 1.3/1.4 | MP2 | DS.MP2 執行 啟開/投入 | DS.111 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 執行命令 | DS.111 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 8 | 140008 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - | BO 3.1/3.2 | MP2 | DS.1PTD 執行 啟開/投入 | DS.1PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 9 | 140009 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
140 | 10 | 140010 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 11 | 140011 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
140 | 12 | 140012 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
140 | 13 | 140013 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 14 | 140014 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 15 | 140015 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
140 | 16 | 140016 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | [15 empty] | DO | 10 | - | - | - | - | Event | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
140 | 17 | 140017 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 18 | 140018 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 19 | 140019 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 20 | 140020 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 21 | 140021 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 22 | 140022 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | -: -; 使用: 遙控; 閉鎖: 現場; -: - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
140 | 23 | 140023 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 24 | 140024 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 25 | 140025 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
140 | 26 | 140026 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
140 | 27 | 140027 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
140 | 28 | 140028 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
140 | 29 | 140029 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
140 | 30 | 140030 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 31 | 140031 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.52 |  | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | MP2 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
141 | 0 | 141000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.21 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
141 | 1 | 141001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | CB.No.21 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 2 | 141002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.No.21 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 3 | 141003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | ES.No.21E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 4 | 141004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 5 | 141005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 6 | 141006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.No.21 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 7 | 141007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 8 | 141008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 9 | 141009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 10 | 141010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 11 | 141011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 12 | 141012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 13 | 141013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 14 | 141014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 15 | 141015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
141 | 16 | 141016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 17 | 141017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
141 | 18 | 141018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 19 | 141019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 20 | 141020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
141 | 21 | 141021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
141 | 22 | 141022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
141 | 23 | 141023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
141 | 24 | 141024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
141 | 25 | 141025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 26 | 141026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.61 |  | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | No.21 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
142 | 0 | 142000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.22 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
142 | 1 | 142001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | CB.No.22 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 2 | 142002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.No.22 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 3 | 142003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | ES.No.22E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 4 | 142004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 5 | 142005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 6 | 142006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.No.22 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 7 | 142007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 8 | 142008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 9 | 142009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 10 | 142010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 11 | 142011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 12 | 142012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 13 | 142013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 14 | 142014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 15 | 142015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
142 | 16 | 142016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 17 | 142017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
142 | 18 | 142018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 19 | 142019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 20 | 142020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
142 | 21 | 142021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
142 | 22 | 142022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
142 | 23 | 142023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
142 | 24 | 142024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
142 | 25 | 142025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 26 | 142026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.62 |  | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.22 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
143 | 0 | 143000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.23 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
143 | 1 | 143001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | CB.No.23 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 2 | 143002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.No.23 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 3 | 143003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | ES.No.23E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 4 | 143004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 5 | 143005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 6 | 143006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.No.23 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 7 | 143007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 8 | 143008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 9 | 143009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 10 | 143010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 11 | 143011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 12 | 143012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 13 | 143013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 14 | 143014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 15 | 143015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
143 | 16 | 143016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 17 | 143017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
143 | 18 | 143018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 19 | 143019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 20 | 143020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
143 | 21 | 143021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
143 | 22 | 143022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
143 | 23 | 143023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
143 | 24 | 143024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
143 | 25 | 143025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 26 | 143026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.63 |  | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.23 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
144 | 0 | 144000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.24 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
144 | 1 | 144001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | CB.No.24 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 2 | 144002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.No.24 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 3 | 144003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | ES.No.24E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 4 | 144004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 5 | 144005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 6 | 144006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.No.24 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 7 | 144007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 8 | 144008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 9 | 144009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 10 | 144010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 11 | 144011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 12 | 144012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 13 | 144013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 14 | 144014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 15 | 144015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
144 | 16 | 144016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 17 | 144017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
144 | 18 | 144018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 19 | 144019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 20 | 144020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
144 | 21 | 144021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
144 | 22 | 144022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
144 | 23 | 144023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
144 | 24 | 144024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
144 | 25 | 144025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 26 | 144026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.64 |  | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.24 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
145 | 0 | 145000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.25 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
145 | 1 | 145001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | CB.No.25 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 2 | 145002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.No.25 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 3 | 145003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | ES.No.25E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 4 | 145004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 5 | 145005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 6 | 145006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.No.25 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 7 | 145007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 8 | 145008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 9 | 145009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 10 | 145010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 11 | 145011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 12 | 145012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 13 | 145013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 14 | 145014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 15 | 145015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
145 | 16 | 145016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 17 | 145017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
145 | 18 | 145018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 19 | 145019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 20 | 145020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
145 | 21 | 145021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
145 | 22 | 145022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
145 | 23 | 145023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
145 | 24 | 145024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
145 | 25 | 145025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 26 | 145026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.65 |  | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.25 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
146 | 0 | 146000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.26 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
146 | 1 | 146001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | CB.No.26 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 2 | 146002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.No.26 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 3 | 146003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | ES.No.26E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 4 | 146004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 5 | 146005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 6 | 146006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.No.26 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 7 | 146007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 8 | 146008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 9 | 146009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 10 | 146010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 11 | 146011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 12 | 146012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 13 | 146013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 14 | 146014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 15 | 146015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
146 | 16 | 146016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 17 | 146017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
146 | 18 | 146018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 19 | 146019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 20 | 146020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
146 | 21 | 146021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
146 | 22 | 146022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
146 | 23 | 146023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
146 | 24 | 146024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
146 | 25 | 146025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 26 | 146026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.66 |  | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.26 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
147 | 0 | 147000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.27 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
147 | 1 | 147001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | CB.No.27 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 2 | 147002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.No.27 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 3 | 147003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | ES.No.27E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 4 | 147004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 5 | 147005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 6 | 147006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.No.27 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 7 | 147007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 8 | 147008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 9 | 147009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 10 | 147010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 11 | 147011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 12 | 147012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 13 | 147013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 14 | 147014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 15 | 147015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
147 | 16 | 147016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 17 | 147017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
147 | 18 | 147018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 19 | 147019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 20 | 147020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
147 | 21 | 147021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
147 | 22 | 147022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
147 | 23 | 147023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
147 | 24 | 147024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
147 | 25 | 147025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 26 | 147026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.67 |  | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.27 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
148 | 0 | 148000 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP3 (with PT) |  | IED MAIN/PT | [30 empty] | YES
148 | 1 | 148001 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BI 1.1/1.2 | MP3 | CB.MP3 啟開/投入 | CB.110 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 2 | 148002 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BI 1.3/1.4 | MP3 | DS.MP3 啟開/投入 | DS.111 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 狀態 | DS.111 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 3 | 148003 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BI 1.5/1.6 | MP3 | ES.MP3E 啟開/接地 | ES.111E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.111E 狀態 | ES.111E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 4 | 148004 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BI 3.1/3.2 | MP3 | DS.1PTD 啟開/投入 | DS.1PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 5 | 148005 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BI 3.3/3.4 | MP3 | ES.1PTE 啟開/接地 | ES.1PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 接地 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 6 | 148006 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BO 1.1/1.2 | MP3 | CB.MP3 執行 啟開/投入 | CB.110 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 7 | 148007 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BO 1.3/1.4 | MP3 | DS.MP3 執行 啟開/投入 | DS.111 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 執行命令 | DS.111 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 8 | 148008 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - | BO 3.1/3.2 | MP3 | DS.1PTD 執行 啟開/投入 | DS.1PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 9 | 148009 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
148 | 10 | 148010 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 11 | 148011 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
148 | 12 | 148012 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
148 | 13 | 148013 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 14 | 148014 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 15 | 148015 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
148 | 16 | 148016 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | [15 empty] | DO | 10 | - | - | - | - | Event | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
148 | 17 | 148017 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 18 | 148018 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 19 | 148019 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 20 | 148020 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 21 | 148021 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 22 | 148022 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | -: -; 使用: 遙控; 閉鎖: 現場; -: - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
148 | 23 | 148023 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 24 | 148024 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 25 | 148025 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
148 | 26 | 148026 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
148 | 27 | 148027 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
148 | 28 | 148028 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
148 | 29 | 148029 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
148 | 30 | 148030 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 31 | 148031 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.68 |  | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | MP3 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
149 | 0 | 149000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.31 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
149 | 1 | 149001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | CB.No.31 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 2 | 149002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.No.31 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 3 | 149003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | ES.No.31E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 4 | 149004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 5 | 149005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 6 | 149006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.No.31 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 7 | 149007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 8 | 149008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 9 | 149009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 10 | 149010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 11 | 149011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 12 | 149012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 13 | 149013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 14 | 149014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 15 | 149015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
149 | 16 | 149016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 17 | 149017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
149 | 18 | 149018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 19 | 149019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 20 | 149020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
149 | 21 | 149021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
149 | 22 | 149022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
149 | 23 | 149023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
149 | 24 | 149024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
149 | 25 | 149025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 26 | 149026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.71 |  | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.31 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
150 | 0 | 150000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.32 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
150 | 1 | 150001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | CB.No.32 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 2 | 150002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.No.32 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 3 | 150003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | ES.No.32E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 4 | 150004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 5 | 150005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 6 | 150006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.No.32 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 7 | 150007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 8 | 150008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 9 | 150009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 10 | 150010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 11 | 150011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 12 | 150012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 13 | 150013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 14 | 150014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 15 | 150015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
150 | 16 | 150016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 17 | 150017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
150 | 18 | 150018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 19 | 150019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 20 | 150020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
150 | 21 | 150021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
150 | 22 | 150022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
150 | 23 | 150023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
150 | 24 | 150024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
150 | 25 | 150025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 26 | 150026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.72 |  | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.32 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
151 | 0 | 151000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.33 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
151 | 1 | 151001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | CB.No.33 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 2 | 151002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.No.33 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 3 | 151003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | ES.No.33E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 4 | 151004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 5 | 151005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 6 | 151006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.No.33 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 7 | 151007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 8 | 151008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 9 | 151009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 10 | 151010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 11 | 151011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 12 | 151012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 13 | 151013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 14 | 151014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 15 | 151015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
151 | 16 | 151016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 17 | 151017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
151 | 18 | 151018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 19 | 151019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 20 | 151020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
151 | 21 | 151021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
151 | 22 | 151022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
151 | 23 | 151023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
151 | 24 | 151024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
151 | 25 | 151025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 26 | 151026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.73 |  | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.33 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
152 | 0 | 152000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.34 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
152 | 1 | 152001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | CB.No.34 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 2 | 152002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.No.34 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 3 | 152003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | ES.No.34E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 4 | 152004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 5 | 152005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 6 | 152006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.No.34 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 7 | 152007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 8 | 152008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 9 | 152009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 10 | 152010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 11 | 152011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 12 | 152012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 13 | 152013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 14 | 152014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 15 | 152015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
152 | 16 | 152016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 17 | 152017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
152 | 18 | 152018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 19 | 152019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 20 | 152020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
152 | 21 | 152021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
152 | 22 | 152022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
152 | 23 | 152023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
152 | 24 | 152024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
152 | 25 | 152025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 26 | 152026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.74 |  | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.34 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
153 | 0 | 153000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.35 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
153 | 1 | 153001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | CB.No.35 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 2 | 153002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.No.35 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 3 | 153003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | ES.No.35E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 4 | 153004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 5 | 153005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 6 | 153006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.No.35 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 7 | 153007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 8 | 153008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 9 | 153009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 10 | 153010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 11 | 153011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 12 | 153012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 13 | 153013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 14 | 153014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 15 | 153015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
153 | 16 | 153016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 17 | 153017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
153 | 18 | 153018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 19 | 153019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 20 | 153020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
153 | 21 | 153021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
153 | 22 | 153022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
153 | 23 | 153023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
153 | 24 | 153024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
153 | 25 | 153025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 26 | 153026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.75 |  | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.35 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
154 | 0 | 154000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.36 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
154 | 1 | 154001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | CB.No.36 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 2 | 154002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.No.36 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 3 | 154003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | ES.No.36E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 4 | 154004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 5 | 154005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 6 | 154006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.No.36 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 7 | 154007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 8 | 154008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 9 | 154009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 10 | 154010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 11 | 154011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 12 | 154012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 13 | 154013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 14 | 154014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 15 | 154015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
154 | 16 | 154016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 17 | 154017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
154 | 18 | 154018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 19 | 154019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 20 | 154020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
154 | 21 | 154021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
154 | 22 | 154022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
154 | 23 | 154023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
154 | 24 | 154024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
154 | 25 | 154025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 26 | 154026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.76 |  | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.36 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
155 | 0 | 155000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.37 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
155 | 1 | 155001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | CB.No.37 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 2 | 155002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.No.37 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 3 | 155003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | ES.No.37E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 4 | 155004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 5 | 155005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 6 | 155006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.No.37 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 7 | 155007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 8 | 155008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 9 | 155009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 10 | 155010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 11 | 155011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 12 | 155012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 13 | 155013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 14 | 155014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 15 | 155015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
155 | 16 | 155016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 17 | 155017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
155 | 18 | 155018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 19 | 155019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 20 | 155020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
155 | 21 | 155021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
155 | 22 | 155022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
155 | 23 | 155023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
155 | 24 | 155024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
155 | 25 | 155025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 26 | 155026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.77 |  | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.37 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
156 | 0 | 156000 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | IED TIE 34 |  | IED TIE | [30 empty] | YES
156 | 1 | 156001 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | CB.TIE34 啟開/投入 | CB TIE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.100 狀態 | CB TIE Status |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 2 | 156002 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE34 啟開/投入 | DS.101 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.101 狀態 | DS.101 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 3 | 156003 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | ES.TIE34E 啟開/接地 | ES.101E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.101E 狀態 | ES.101E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 4 | 156004 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE34 啟開/投入 | DS.102 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.102 狀態 | DS.102 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 5 | 156005 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | ES.TIE34E 啟開/接地 | ES.102E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.102E 狀態 | ES.102E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 6 | 156006 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | CB.TIE34 執行 啟開/投入 | CB TIE Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.100 執行命令 | CB TIE Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 7 | 156007 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE34 執行 啟開/投入 | DS.101 Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.101 執行命令 | DS.101 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 8 | 156008 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE34 執行 啟開/投入 | DS.102 Opened/Closed Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.102 執行命令 | DS.102 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 9 | 156009 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
156 | 10 | 156010 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 11 | 156011 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
156 | 12 | 156012 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 13 | 156013 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 100_BB00_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 14 | 156014 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 15 | 156015 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - - -: -; - - -: 遙控; - - -: 現場; - - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
156 | 16 | 156016 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED CH1通訊故障 | 100 IED Network Channel-1 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 17 | 156017 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED CH2通訊故障 | 100 IED Network Channel-2 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 18 | 156018 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
156 | 19 | 156019 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
156 | 20 | 156020 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - - to - - -
156 | 21 | 156021 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - - to - - -
156 | 22 | 156022 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED時間同步異常 | 100 IED Time sync error |  | 100_BB00_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
156 | 23 | 156023 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED電池異常 | 100 IED Battery failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 24 | 156024 | 100 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.70 |  | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 100 IED異常 | 100 IED Group warning |  | 100_BB00_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
157 | 0 | 157000 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP4 (with PT) |  | IED MAIN/PT | [30 empty] | YES
157 | 1 | 157001 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BI 1.1/1.2 | MP4 | CB.MP4 啟開/投入 | CB.110 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 2 | 157002 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BI 1.3/1.4 | MP4 | DS.MP4 啟開/投入 | DS.111 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 狀態 | DS.111 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 3 | 157003 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BI 1.5/1.6 | MP4 | ES.MP4E 啟開/接地 | ES.111E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.111E 狀態 | ES.111E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 4 | 157004 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BI 3.1/3.2 | MP4 | DS.1PTD 啟開/投入 | DS.1PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 5 | 157005 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BI 3.3/3.4 | MP4 | ES.1PTE 啟開/接地 | ES.1PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 接地 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 6 | 157006 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BO 1.1/1.2 | MP4 | CB.MP4 執行 啟開/投入 | CB.110 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 7 | 157007 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BO 1.3/1.4 | MP4 | DS.MP4 執行 啟開/投入 | DS.111 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.111 執行命令 | DS.111 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 8 | 157008 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - | BO 3.1/3.2 | MP4 | DS.1PTD 執行 啟開/投入 | DS.1PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 9 | 157009 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
157 | 10 | 157010 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 11 | 157011 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
157 | 12 | 157012 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
157 | 13 | 157013 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 14 | 157014 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 15 | 157015 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
157 | 16 | 157016 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | [15 empty] | DO | 10 | - | - | - | - | Event | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
157 | 17 | 157017 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 18 | 157018 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 19 | 157019 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 20 | 157020 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 21 | 157021 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 22 | 157022 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | -: -; 使用: 遙控; 閉鎖: 現場; -: - |  |  |  |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
157 | 23 | 157023 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 24 | 157024 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 25 | 157025 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
157 | 26 | 157026 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
157 | 27 | 157027 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
157 | 28 | 157028 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [5 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - to -
157 | 29 | 157029 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
157 | 30 | 157030 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 31 | 157031 | 110 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.69 |  | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | MP4 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
158 | 0 | 158000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.41 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
158 | 1 | 158001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | CB.No.41 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 2 | 158002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.No.41 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 3 | 158003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | ES.No.41E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 4 | 158004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 5 | 158005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 6 | 158006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.No.41 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 7 | 158007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 8 | 158008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 9 | 158009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 10 | 158010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 11 | 158011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 12 | 158012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 13 | 158013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 14 | 158014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 15 | 158015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
158 | 16 | 158016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 17 | 158017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
158 | 18 | 158018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 19 | 158019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 20 | 158020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
158 | 21 | 158021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
158 | 22 | 158022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
158 | 23 | 158023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
158 | 24 | 158024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
158 | 25 | 158025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 26 | 158026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.78 |  | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | No.41 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
159 | 0 | 159000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.42 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
159 | 1 | 159001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | CB.No.42 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 2 | 159002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.No.42 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 3 | 159003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | ES.No.42E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 4 | 159004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 5 | 159005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 6 | 159006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.No.42 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 7 | 159007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 8 | 159008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 9 | 159009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 10 | 159010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 11 | 159011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 12 | 159012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 13 | 159013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 14 | 159014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 15 | 159015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
159 | 16 | 159016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 17 | 159017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
159 | 18 | 159018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 19 | 159019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 20 | 159020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
159 | 21 | 159021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
159 | 22 | 159022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
159 | 23 | 159023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
159 | 24 | 159024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
159 | 25 | 159025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 26 | 159026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.79 |  | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.42 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
160 | 0 | 160000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.43 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
160 | 1 | 160001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | CB.No.43 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 2 | 160002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.No.43 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 3 | 160003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | ES.No.43E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 4 | 160004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 5 | 160005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 6 | 160006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.No.43 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 7 | 160007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 8 | 160008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 9 | 160009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 10 | 160010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 11 | 160011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 12 | 160012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 13 | 160013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 14 | 160014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 15 | 160015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
160 | 16 | 160016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 17 | 160017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
160 | 18 | 160018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 19 | 160019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 20 | 160020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
160 | 21 | 160021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
160 | 22 | 160022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
160 | 23 | 160023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
160 | 24 | 160024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
160 | 25 | 160025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 26 | 160026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.80 |  | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.43 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
161 | 0 | 161000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.44 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
161 | 1 | 161001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | CB.No.44 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 2 | 161002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.No.44 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 3 | 161003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | ES.No.44E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 4 | 161004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 5 | 161005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 6 | 161006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.No.44 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 7 | 161007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 8 | 161008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 9 | 161009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 10 | 161010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 11 | 161011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 12 | 161012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 13 | 161013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 14 | 161014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 15 | 161015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
161 | 16 | 161016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 17 | 161017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
161 | 18 | 161018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 19 | 161019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 20 | 161020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
161 | 21 | 161021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
161 | 22 | 161022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
161 | 23 | 161023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
161 | 24 | 161024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
161 | 25 | 161025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 26 | 161026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.81 |  | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.44 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
162 | 0 | 162000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.45 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
162 | 1 | 162001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | CB.No.45 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 2 | 162002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.No.45 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 3 | 162003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | ES.No.45E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 4 | 162004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 5 | 162005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 6 | 162006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.No.45 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 7 | 162007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 8 | 162008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 9 | 162009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 10 | 162010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 11 | 162011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 12 | 162012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 13 | 162013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 14 | 162014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 15 | 162015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
162 | 16 | 162016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 17 | 162017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
162 | 18 | 162018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 19 | 162019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 20 | 162020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
162 | 21 | 162021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
162 | 22 | 162022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
162 | 23 | 162023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
162 | 24 | 162024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
162 | 25 | 162025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 26 | 163026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.82 |  | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.45 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
163 | 0 | 163000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.46 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
163 | 1 | 163001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | CB.No.46 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 2 | 163002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.No.46 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 3 | 163003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | ES.No.46E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 4 | 163004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 5 | 163005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 6 | 163006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.No.46 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 7 | 163007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 8 | 163008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 9 | 163009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 10 | 163010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 11 | 163011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 12 | 163012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 13 | 163013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 14 | 163014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 15 | 163015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
163 | 16 | 163016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 17 | 163017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
163 | 18 | 163018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 19 | 163019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 20 | 163020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
163 | 21 | 163021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
163 | 22 | 163022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
163 | 23 | 163023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
163 | 24 | 163024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
163 | 25 | 163025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 26 | 163026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.83 |  | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.46 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
164 | 0 | 164000 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 | SCADA L2SW #1/2_A (13) | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.47 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | [30 empty] | YES
164 | 1 | 164001 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | CB.No.47 啟開/投入 | CB.150 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 2 | 164002 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.No.47 啟開/投入 | DS.151 Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 3 | 164003 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | ES.No.47E 啟開/接地 | ES.151E Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 4 | 164004 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.3PTD 啟開/投入 | DS.3PTD Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 5 | 164005 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | ES.3PTE 啟開/接地 | ES.3PTE Opened/Closed |  | 動作中 | 投入 | 啟開 | 異常 | - | - | Working | Closed | Opened | Error | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 6 | 164006 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.No.47 執行 啟開/投入 | DS.151 OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 7 | 164007 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.3PTD 執行 啟開/投入 | DS.3PTD OPEN/CLOSE Command |  | - | - | - | - | 投入 | 啟開 | - | - | - | - | Close | Open | - |  | DO | 10 | - | - | - | - | Event | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 8 | 164008 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 9 | 164009 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 10 | 164010 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 11 | 164011 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 12 | 164012 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 13 | 164013 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 14 | 164014 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 15 | 164015 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
164 | 16 | 164016 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 17 | 164017 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | - -: -; - -: 遙控; - -: 現場; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
164 | 18 | 164018 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 19 | 164019 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 20 | 164020 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
164 | 21 | 164021 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
164 | 22 | 164022 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
164 | 23 | 164023 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | [15 empty] | AI | 10 | [8 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
164 | 24 | 164024 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
164 | 25 | 164025 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | IED電池異常警報 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 26 | 164026 | 150 | 33kV | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | IEC-61850 | 192.168.10.84 |  | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.47 | IED異常警報 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
171 | 0 | 171000 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | UP6760#1650 | Power Meter | [30 empty] | YES
171 |  | 171000 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
171 |  | 171000 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
171 | 1 | 171001 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 2 | 171002 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 3 | 171003 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 4 | 171004 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 5 | 171005 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 6 | 171006 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 7 | 171007 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 8 | 171008 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 9 | 171009 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 10 | 171010 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 11 | 171011 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 12 | 171012 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 13 | 171013 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
171 | 14 | 171014 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
171 | 15 | 171015 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
185 | 16 | 185016 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
185 | 17 | 185017 | 1650 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
172 | 0 | 172000 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | UP6760#1660 | Power Meter | [30 empty] | YES
172 |  | 172000 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
172 |  | 172000 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
172 | 1 | 172001 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 2 | 172002 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 3 | 172003 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 4 | 172004 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 5 | 172005 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 6 | 172006 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 7 | 172007 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 8 | 172008 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 9 | 172009 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 10 | 172010 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 11 | 172011 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 12 | 172012 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 13 | 172013 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
172 | 14 | 172014 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
172 | 15 | 172015 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
202 | 16 | 202016 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
202 | 17 | 202017 | 1660 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 2 |  | 2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
173 | 0 | 173000 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | UP6760#1670 | Power Meter | [30 empty] | YES
173 |  | 173000 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
173 |  | 173000 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
173 | 1 | 173001 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 2 | 173002 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 3 | 173003 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 4 | 173004 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 5 | 173005 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 6 | 173006 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 7 | 173007 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 8 | 173008 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 9 | 173009 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 10 | 173010 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 11 | 173011 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 12 | 173012 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 13 | 173013 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
173 | 14 | 173014 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
173 | 15 | 173015 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
184 | 16 | 184016 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
184 | 17 | 184017 | 1670 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 3 |  | 3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
174 | 0 | 174000 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | UP6760#1680 | Power Meter | [30 empty] | YES
174 |  | 174000 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
174 |  | 174000 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
174 | 1 | 174001 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 2 | 174002 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 3 | 174003 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 4 | 174004 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 5 | 174005 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 6 | 174006 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 7 | 174007 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 8 | 174008 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 9 | 174009 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 10 | 174010 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 11 | 174011 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 12 | 174012 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 13 | 174013 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
174 | 14 | 174014 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
174 | 15 | 174015 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
193 | 16 | 193016 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
193 | 17 | 193017 | 1680 | 161kV | POWER |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P01 |  | 4 |  | 4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
175 | 0 | 175000 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | UP6760#EMP | Power Meter | [30 empty] | YES
175 |  | 175000 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
175 |  | 175000 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
175 | 1 | 175001 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 2 | 175002 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 3 | 175003 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 4 | 175004 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 5 | 175005 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 6 | 175006 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 7 | 175007 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 8 | 175008 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 9 | 175009 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 10 | 175010 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 11 | 175011 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 12 | 175012 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 13 | 175013 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
175 | 14 | 175014 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
175 | 15 | 175015 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
201 | 16 | 201016 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
201 | 17 | 201017 | EMP | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
176 | 0 | 176000 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | UP6760#受電箱 | Power Meter | [30 empty] | YES
176 |  | 176000 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
176 |  | 176000 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
176 | 1 | 176001 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 2 | 176002 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 3 | 176003 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 4 | 176004 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 5 | 176005 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 6 | 176006 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 7 | 176007 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 8 | 176008 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 9 | 176009 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 10 | 176010 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 11 | 176011 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 12 | 176012 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 13 | 176013 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
176 | 14 | 176014 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
176 | 15 | 176015 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
210 | 16 | 210016 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
210 | 17 | 210017 | 受電箱 | 161kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
177 | 0 | 177000 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | UP6760#MP1 | Power Meter | [30 empty] | YES
177 |  | 177000 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
177 |  | 177000 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
177 | 1 | 177001 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 2 | 177002 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 3 | 177003 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 4 | 177004 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 5 | 177005 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 6 | 177006 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 7 | 177007 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 8 | 177008 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 9 | 177009 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 10 | 177010 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 11 | 177011 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 12 | 177012 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 13 | 177013 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
177 | 14 | 177014 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
177 | 15 | 177015 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
183 | 16 | 183016 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
183 | 17 | 183017 | MP1 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN01 | P01 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
178 | 0 | 178000 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | UP6760#No.11 | Power Meter | [30 empty] | YES
178 |  | 178000 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
178 |  | 178000 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
178 | 1 | 178001 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 2 | 178002 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 3 | 178003 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 4 | 178004 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 5 | 178005 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 6 | 178006 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 7 | 178007 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 8 | 178008 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 9 | 178009 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 10 | 178010 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 11 | 178011 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 12 | 178012 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 13 | 178013 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
178 | 14 | 178014 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
178 | 15 | 178015 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
192 | 16 | 192016 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
192 | 17 | 192017 | No.11 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 2 |  | 2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
179 | 0 | 179000 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | UP6760#No.12 | Power Meter | [30 empty] | YES
179 |  | 179000 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
179 |  | 179000 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
179 | 1 | 179001 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 2 | 179002 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 3 | 179003 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 4 | 179004 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 5 | 179005 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 6 | 179006 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 7 | 179007 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 8 | 179008 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 9 | 179009 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 10 | 179010 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 11 | 179011 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 12 | 179012 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 13 | 179013 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
179 | 14 | 179014 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
179 | 15 | 179015 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
200 | 16 | 200016 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
200 | 17 | 200017 | No.12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 3 |  | 3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
180 | 0 | 180000 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | UP6760#No.13 | Power Meter | [30 empty] | YES
180 |  | 180000 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
180 |  | 180000 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
180 | 1 | 180001 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 2 | 180002 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 3 | 180003 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 4 | 180004 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 5 | 180005 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 6 | 180006 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 7 | 180007 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 8 | 180008 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 9 | 180009 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 10 | 180010 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 11 | 180011 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 12 | 180012 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 13 | 180013 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
180 | 14 | 180014 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
180 | 15 | 180015 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
209 | 16 | 209016 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
209 | 17 | 209017 | No.13 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 4 |  | 4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
181 | 0 | 181000 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | UP6760#No.14 | Power Meter | [30 empty] | YES
181 |  | 181000 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
181 |  | 181000 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
181 | 1 | 181001 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 2 | 181002 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 3 | 181003 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 4 | 181004 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 5 | 181005 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 6 | 181006 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 7 | 181007 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 8 | 181008 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 9 | 181009 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 10 | 181010 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 11 | 181011 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 12 | 181012 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 13 | 181013 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
181 | 14 | 181014 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
181 | 15 | 181015 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
182 | 16 | 182016 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
182 | 17 | 182017 | No.14 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 5 |  | 5 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
182 | 0 | 182000 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | UP6760#No.15 | Power Meter | [30 empty] | YES
182 |  | 182000 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
182 |  | 182000 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
182 | 1 | 182001 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 2 | 182002 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 3 | 182003 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 4 | 182004 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 5 | 182005 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 6 | 182006 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 7 | 182007 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 8 | 182008 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 9 | 182009 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 10 | 182010 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 11 | 182011 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 12 | 182012 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 13 | 182013 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
182 | 14 | 182014 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
182 | 15 | 182015 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
191 | 16 | 191016 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
191 | 17 | 191017 | No.15 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 6 |  | 6 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
183 | 0 | 183000 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | UP6760#No.16 | Power Meter | [30 empty] | YES
183 |  | 183000 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
183 |  | 183000 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
183 | 1 | 183001 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 2 | 183002 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 3 | 183003 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 4 | 183004 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 5 | 183005 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 6 | 183006 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 7 | 183007 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 8 | 183008 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 9 | 183009 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 10 | 183010 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 11 | 183011 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 12 | 183012 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 13 | 183013 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
183 | 14 | 183014 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
183 | 15 | 183015 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
199 | 16 | 199016 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
199 | 17 | 199017 | No.16 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 7 |  | 7 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
184 | 0 | 184000 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | UP6760#No.17 | Power Meter | [30 empty] | YES
184 |  | 184000 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
184 |  | 184000 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
184 | 1 | 184001 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 2 | 184002 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 3 | 184003 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 4 | 184004 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 5 | 184005 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 6 | 184006 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 7 | 184007 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 8 | 184008 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 9 | 184009 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 10 | 184010 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 11 | 184011 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 12 | 184012 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 13 | 184013 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
184 | 14 | 184014 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
184 | 15 | 184015 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
208 | 16 | 208016 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
208 | 17 | 208017 | No.17 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 8 |  | 8 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
185 | 0 | 185000 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | UP6760#TIE12 | Power Meter | [30 empty] | YES
185 |  | 185000 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
185 |  | 185000 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
185 | 1 | 185001 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 2 | 185002 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 3 | 185003 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 4 | 185004 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 5 | 185005 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 6 | 185006 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 7 | 185007 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 8 | 185008 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 9 | 185009 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 10 | 185010 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 11 | 185011 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 12 | 185012 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 13 | 185013 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
185 | 14 | 185014 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
185 | 15 | 185015 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
181 | 16 | 181016 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
181 | 17 | 181017 | TIE12 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P01 |  | 9 |  | 9 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
186 | 0 | 186000 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | UP6760#MP2 | Power Meter | [30 empty] | YES
186 |  | 186000 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
186 |  | 186000 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
186 | 1 | 186001 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 2 | 186002 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 3 | 186003 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 4 | 186004 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 5 | 186005 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 6 | 186006 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 7 | 186007 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 8 | 186008 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 9 | 186009 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 10 | 186010 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 11 | 186011 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 12 | 186012 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 13 | 186013 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
186 | 14 | 186014 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
186 | 15 | 186015 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
190 | 16 | 190016 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
190 | 17 | 190017 | MP2 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
187 | 0 | 187000 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | UP6760#No.21 | Power Meter | [30 empty] | YES
187 |  | 187000 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
187 |  | 187000 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
187 | 1 | 187001 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 2 | 187002 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 3 | 187003 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 4 | 187004 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 5 | 187005 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 6 | 187006 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 7 | 187007 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 8 | 187008 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 9 | 187009 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 10 | 187010 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 11 | 187011 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 12 | 187012 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 13 | 187013 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
187 | 14 | 187014 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
187 | 15 | 187015 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
198 | 16 | 198016 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
198 | 17 | 198017 | No.21 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 2 |  | 2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
188 | 0 | 188000 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | UP6760#No.22 | Power Meter | [30 empty] | YES
188 |  | 188000 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
188 |  | 188000 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
188 | 1 | 188001 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 2 | 188002 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 3 | 188003 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 4 | 188004 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 5 | 188005 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 6 | 188006 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 7 | 188007 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 8 | 188008 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 9 | 188009 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 10 | 188010 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 11 | 188011 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 12 | 188012 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 13 | 188013 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
188 | 14 | 188014 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
188 | 15 | 188015 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
207 | 16 | 207016 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
207 | 17 | 207017 | No.22 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 3 |  | 3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
189 | 0 | 189000 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | UP6760#No.23 | Power Meter | [30 empty] | YES
189 |  | 189000 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
189 |  | 189000 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
189 | 1 | 189001 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 2 | 189002 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 3 | 189003 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 4 | 189004 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 5 | 189005 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 6 | 189006 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 7 | 189007 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 8 | 189008 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 9 | 189009 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 10 | 189010 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 11 | 189011 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 12 | 189012 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 13 | 189013 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
189 | 14 | 189014 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
189 | 15 | 189015 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
174 | 16 | 174016 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
174 | 17 | 174017 | No.23 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 4 |  | 4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
190 | 0 | 190000 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | UP6760#No.24 | Power Meter | [30 empty] | YES
190 |  | 190000 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
190 |  | 190000 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
190 | 1 | 190001 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 2 | 190002 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 3 | 190003 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 4 | 190004 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 5 | 190005 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 6 | 190006 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 7 | 190007 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 8 | 190008 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 9 | 190009 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 10 | 190010 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 11 | 190011 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 12 | 190012 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 13 | 190013 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
190 | 14 | 190014 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
190 | 15 | 190015 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
180 | 16 | 180016 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
180 | 17 | 180017 | No.24 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 5 |  | 5 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
191 | 0 | 191000 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | UP6760#No.25 | Power Meter | [30 empty] | YES
191 |  | 191000 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
191 |  | 191000 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
191 | 1 | 191001 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 2 | 191002 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 3 | 191003 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 4 | 191004 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 5 | 191005 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 6 | 191006 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 7 | 191007 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 8 | 191008 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 9 | 191009 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 10 | 191010 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 11 | 191011 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 12 | 191012 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 13 | 191013 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
191 | 14 | 191014 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
191 | 15 | 191015 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
189 | 16 | 189016 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
189 | 17 | 189017 | No.25 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 6 |  | 6 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
192 | 0 | 192000 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | UP6760#No.26 | Power Meter | [30 empty] | YES
192 |  | 192000 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
192 |  | 192000 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
192 | 1 | 192001 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 2 | 192002 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 3 | 192003 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 4 | 192004 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 5 | 192005 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 6 | 192006 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 7 | 192007 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 8 | 192008 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 9 | 192009 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 10 | 192010 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 11 | 192011 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 12 | 192012 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 13 | 192013 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
192 | 14 | 192014 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
192 | 15 | 192015 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
197 | 16 | 197016 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
197 | 17 | 197017 | No.26 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 7 |  | 7 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
193 | 0 | 193000 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | UP6760#No.27 | Power Meter | [30 empty] | YES
193 |  | 193000 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
193 |  | 193000 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
193 | 1 | 193001 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 2 | 193002 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 3 | 193003 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 4 | 193004 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 5 | 193005 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 6 | 193006 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 7 | 193007 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 8 | 193008 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 9 | 193009 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 10 | 193010 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 11 | 193011 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 12 | 193012 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 13 | 193013 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
193 | 14 | 193014 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
193 | 15 | 193015 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
206 | 16 | 206016 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
206 | 17 | 206017 | No.27 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P02 |  | 8 |  | 8 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
194 | 0 | 194000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | UP6760#MP3 | Power Meter | [30 empty] | YES
194 |  | 194000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
194 |  | 194000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
194 | 1 | 194001 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 2 | 194002 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 3 | 194003 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 4 | 194004 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 5 | 194005 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 6 | 194006 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 7 | 194007 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 8 | 194008 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 9 | 194009 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 10 | 194010 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 11 | 194011 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 12 | 194012 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 13 | 194013 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
194 | 14 | 194014 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
194 | 15 | 194015 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
173 | 16 | 173016 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
173 | 17 | 173017 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
195 | 0 | 195000 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | UP6760#No.31 | Power Meter | [30 empty] | YES
195 |  | 195000 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
195 |  | 195000 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
195 | 1 | 195001 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 2 | 195002 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 3 | 195003 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 4 | 195004 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 5 | 195005 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 6 | 195006 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 7 | 195007 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 8 | 195008 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 9 | 195009 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 10 | 195010 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 11 | 195011 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 12 | 195012 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 13 | 195013 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
195 | 14 | 195014 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
195 | 15 | 195015 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
179 | 16 | 179016 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
179 | 17 | 179017 | No.31 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 2 |  | 2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
196 | 0 | 196000 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | UP6760#No.32 | Power Meter | [30 empty] | YES
196 |  | 196000 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
196 |  | 196000 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
196 | 1 | 196001 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 2 | 196002 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 3 | 196003 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 4 | 196004 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 5 | 196005 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 6 | 196006 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 7 | 196007 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 8 | 196008 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 9 | 196009 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 10 | 196010 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 11 | 196011 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 12 | 196012 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 13 | 196013 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
196 | 14 | 196014 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
196 | 15 | 196015 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
188 | 16 | 188016 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
188 | 17 | 188017 | No.32 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 3 |  | 3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
197 | 0 | 197000 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | UP6760#No.33 | Power Meter | [30 empty] | YES
197 |  | 197000 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
197 |  | 197000 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
197 | 1 | 197001 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 2 | 197002 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 3 | 197003 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 4 | 197004 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 5 | 197005 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 6 | 197006 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 7 | 197007 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 8 | 197008 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 9 | 197009 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 10 | 197010 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 11 | 197011 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 12 | 197012 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 13 | 197013 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
197 | 14 | 197014 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
197 | 15 | 197015 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
196 | 16 | 196016 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
196 | 17 | 196017 | No.33 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 4 |  | 4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
198 | 0 | 198000 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | UP6760#No.34 | Power Meter | [30 empty] | YES
198 |  | 198000 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
198 |  | 198000 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
198 | 1 | 198001 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 2 | 198002 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 3 | 198003 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 4 | 198004 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 5 | 198005 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 6 | 198006 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 7 | 198007 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 8 | 198008 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 9 | 198009 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 10 | 198010 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 11 | 198011 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 12 | 198012 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 13 | 198013 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
198 | 14 | 198014 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
198 | 15 | 198015 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
205 | 16 | 205016 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
205 | 17 | 205017 | No.34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 5 |  | 5 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
199 | 0 | 199000 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | UP6760#No.35 | Power Meter | [30 empty] | YES
199 |  | 199000 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
199 |  | 199000 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
199 | 1 | 199001 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 2 | 199002 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 3 | 199003 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 4 | 199004 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 5 | 199005 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 6 | 199006 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 7 | 199007 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 8 | 199008 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 9 | 199009 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 10 | 199010 | No.35 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 11 | 199011 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 12 | 199012 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 13 | 199013 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
199 | 14 | 199014 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
199 | 15 | 199015 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
172 | 16 | 172016 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
172 | 17 | 172017 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 6 |  | 6 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
200 | 0 | 200000 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | UP6760#No.36 | Power Meter | [30 empty] | YES
200 |  | 200000 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
200 |  | 200000 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
200 | 1 | 200001 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 2 | 200002 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 3 | 200003 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 4 | 200004 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 5 | 200005 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 6 | 200006 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 7 | 200007 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 8 | 200008 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 9 | 200009 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 10 | 200010 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 11 | 200011 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 12 | 200012 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 13 | 200013 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
200 | 14 | 200014 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
200 | 15 | 200015 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
178 | 16 | 178016 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
178 | 17 | 178017 | No.36 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 7 |  | 7 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
201 | 0 | 201000 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | UP6760#No.37 | Power Meter | [30 empty] | YES
201 |  | 201000 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
201 |  | 201000 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
201 | 1 | 201001 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 2 | 201002 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 3 | 201003 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 4 | 201004 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 5 | 201005 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 6 | 201006 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 7 | 201007 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 8 | 201008 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 9 | 201009 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 10 | 201010 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 11 | 201011 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 12 | 201012 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 13 | 201013 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
201 | 14 | 201014 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
201 | 15 | 201015 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
187 | 16 | 187016 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
187 | 17 | 187017 | No.37 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 8 |  | 8 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
202 | 0 | 202000 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | UP6760#TIE34 | Power Meter | [30 empty] | YES
202 |  | 202000 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
202 |  | 202000 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
202 | 1 | 202001 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 2 | 202002 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 3 | 202003 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 4 | 202004 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 5 | 202005 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 6 | 202006 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 7 | 202007 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 8 | 202008 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 9 | 202009 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 10 | 202010 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 11 | 202011 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 12 | 202012 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 13 | 202013 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
202 | 14 | 202014 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
202 | 15 | 202015 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
195 | 16 | 195016 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
195 | 17 | 195017 | TIE34 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P03 |  | 9 |  | 9 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
203 | 0 | 203000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | UP6760#MP3 | Power Meter | [30 empty] | YES
203 |  | 203000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
203 |  | 203000 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
203 | 1 | 203001 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 2 | 203002 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 3 | 203003 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 4 | 203004 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 5 | 203005 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 6 | 203006 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 7 | 203007 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 8 | 203008 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 9 | 203009 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 10 | 203010 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 11 | 203011 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 12 | 203012 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 13 | 203013 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
203 | 14 | 203014 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
203 | 15 | 203015 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
204 | 16 | 204016 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
204 | 17 | 204017 | MP3 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 1 |  | 1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
204 | 0 | 204000 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | UP6760#No.41 | Power Meter | [30 empty] | YES
204 |  | 204000 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
204 |  | 204000 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
204 | 1 | 204001 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 2 | 204002 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 3 | 204003 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 4 | 204004 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 5 | 204005 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 6 | 204006 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 7 | 204007 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 8 | 204008 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 9 | 204009 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 10 | 204010 | No.41 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 11 | 204011 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 12 | 204012 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 13 | 204013 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
204 | 14 | 204014 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
204 | 15 | 204015 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
171 | 16 | 171016 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
171 | 17 | 171017 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 2 |  | 2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
205 | 0 | 205000 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | UP6760#No.42 | Power Meter | [30 empty] | YES
205 |  | 205000 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
205 |  | 205000 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
205 | 1 | 205001 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 2 | 205002 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 3 | 205003 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 4 | 205004 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 5 | 205005 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 6 | 205006 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 7 | 205007 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 8 | 205008 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 9 | 205009 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 10 | 205010 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 11 | 205011 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 12 | 205012 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 13 | 205013 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
205 | 14 | 205014 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
205 | 15 | 205015 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
175 | 16 | 175016 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
175 | 17 | 175017 | No.42 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 3 |  | 3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
206 | 0 | 206000 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | UP6760#No.43 | Power Meter | [30 empty] | YES
206 |  | 206000 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
206 |  | 206000 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
206 | 1 | 206001 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 2 | 206002 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 3 | 206003 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 4 | 206004 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 5 | 206005 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 6 | 206006 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 7 | 206007 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 8 | 206008 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 9 | 206009 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 10 | 206010 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 11 | 206011 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 12 | 206012 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 13 | 206013 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
206 | 14 | 206014 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
206 | 15 | 206015 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
176 | 16 | 176016 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
176 | 17 | 176017 | No.43 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 4 |  | 4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
207 | 0 | 207000 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | UP6760#No.44 | Power Meter | [30 empty] | YES
207 |  | 207000 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
207 |  | 207000 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
207 | 1 | 207001 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 2 | 207002 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 3 | 207003 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 4 | 207004 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 5 | 207005 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 6 | 207006 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 7 | 207007 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 8 | 207008 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 9 | 207009 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 10 | 207010 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 11 | 207011 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 12 | 207012 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 13 | 207013 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
207 | 14 | 207014 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
207 | 15 | 207015 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
177 | 16 | 177016 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
177 | 17 | 177017 | No.44 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 5 |  | 5 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
208 | 0 | 208000 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | UP6760#No.45 | Power Meter | [30 empty] | YES
208 |  | 208000 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
208 |  | 208000 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
208 | 1 | 208001 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 2 | 208002 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 3 | 208003 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 4 | 208004 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 5 | 208005 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 6 | 208006 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 7 | 208007 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 8 | 208008 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 9 | 208009 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 10 | 208010 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 11 | 208011 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 12 | 208012 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 13 | 208013 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
208 | 14 | 208014 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
208 | 15 | 208015 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
186 | 16 | 186016 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
186 | 17 | 186017 | No.45 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 6 |  | 6 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
209 | 0 | 209000 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | UP6760#No.46 | Power Meter | [30 empty] | YES
209 |  | 209000 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
209 |  | 209000 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
209 | 1 | 209001 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 2 | 209002 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 3 | 209003 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 4 | 209004 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 5 | 209005 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 6 | 209006 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 7 | 209007 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 8 | 209008 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 9 | 209009 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 10 | 209010 | No.46 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 11 | 209011 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 12 | 209012 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 13 | 209013 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
209 | 14 | 209014 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
209 | 15 | 209015 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
194 | 16 | 194016 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
194 | 17 | 194017 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 7 |  | 7 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
210 | 0 | 210000 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | UP6760#No.47 | Power Meter | [30 empty] | YES
210 |  | 210000 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 比壓器比率 | PT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
210 |  | 210000 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 比流器比率 | CT Ratio | [15 empty] | AI | - |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - - to Open Open
210 | 1 | 210001 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | R 相電流 | Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 2 | 210002 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | S 相電流 | Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 3 | 210003 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | T 相電流 | Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 4 | 210004 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 平均電流 | Average Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 5 | 210005 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 6 | 210006 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 7 | 210007 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 8 | 210008 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 9 | 210009 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 10 | 210010 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 11 | 210011 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | [15 empty] | AI | kVA | [7 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 12 | 210012 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 13 | 210013 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 頻率 | Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - - to Open Open
210 | 14 | 210014 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
210 | 15 | 210015 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_P | UP6760_220_MVARH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - - to Open Open
203 | 16 | 203016 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MWH | [7 empty] | MWH_N | UP6760_220_MWH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
203 | 17 | 203017 | No.47 | 33kV | POWER | SIEMENS | P50 | Modbus RTU | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 | EN02 | P04 |  | 8 |  | 8 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative) | [15 empty] | AI | MVARH | [7 empty] | MVARH_N | UP6760_220_MVARH_N |  |  |  | 新增點位 | -no HMI- | bar: - - to Open Open
221 | 0 | 221000 | Layer1-1 | 中控 | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.100.11 |  | 192.168.100. | 11 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
222 | 0 | 222000 | Layer1-2 | 中控 | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.100.12 |  | 192.168.100. | 12 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
223 | 0 | 223000 | Layer2-1 | 中控 | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.11 |  | 192.168.10. | 11 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
224 | 0 | 224000 | Layer2-2 | 中控 | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.12 |  | 192.168.10. | 12 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
225 | 0 | 225000 | Layer3-1 | 161KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.13 |  | 192.168.10. | 13 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
226 | 0 | 226000 | Layer3-2 | 161KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.14 |  | 192.168.10. | 14 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
227 | 0 | 227000 | Layer3-3 | 33KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.15 |  | 192.168.10. | 15 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
228 | 0 | 228000 | Layer3-4 | 33KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.16 |  | 192.168.10. | 16 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
229 | 0 | 229000 | Layer3-5 | 33KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.17 |  | 192.168.10. | 17 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
230 | 0 | 230000 | Layer3-6 | 33KV | POWER |  | Switch | SNMP | 192.168.10.18 |  | 192.168.10. | 18 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
231 | 0 | 231000 | Layer3-4 | 161KV | POWER |  | Nport | SNMP | 192.168.10.19 |  | 192.168.10. | 19 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
232 | 0 | 232000 | Layer3-4 | 33KV | POWER |  | Nport | SNMP | 192.168.10.20 |  | 192.168.10. | 20 |  |  |  | - | [34 empty] | YES
251 | 0 | 251000 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 |  | 1 |  | UPS#1 | [30 empty] | YES
250 | 1 | 250001 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=6 | 1 | UPS1 旁路模式 | UPS1 in By-Pass mode |  | - -: -; - -: 旁路模式; - -: -; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | UPS1 旁路模式 | UPS1 in By-Pass mode | UPSBypass | UPS_1_UPSBypass |  |  |  |  | YES
250 | 2 | 250002 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=3 | 1 | UPS1 電池供電 | UPS1 in Battery mode |  | - -: -; - -: 電池供電; - -: -; - -: - |  | DI | 10 | - | - | - | - | Event | UPS1 電池供電 | UPS1 in Battery mode | BattDischarg | UPS_1_UPSBattery |  |  |  |  | YES
250 | 3 | 250003 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 正常模式 | UPS1 in On-line mode | [15 empty] | DI | 10 | - | - | - | - | Event | UPS1 正常模式 | UPS1 in On-line mode | UPSStandby | UPS_1_UPSOnline |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -
250 | 4 | 250004 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 異常警報 | UPS1 General Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | UPS1 異常警報 | UPS1 General Alarm | BatFailure | UPS_1_UPSGenAlarm |  |  |  |  | YES
250 | 5 | 250005 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 電池能力 | UPS1 Battery Capacity | [14 empty] | int16 | AI | % | [5 empty] | UPS1 電池能力 | UPS1 Battery Capacity | BattCap | UPS_1_BattCap |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -; - -
250 | 6 | 250006 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 輸入電壓 | UPS1 Input Line Voltage | [14 empty] | int16 | AI | V | [5 empty] | UPS1 輸入電壓 | UPS1 Input Line Voltage | InputV | UPS_1_InputV |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -; - -
250 | 7 | 250007 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 輸入頻率 | UPS1 Input Frequency |  | - -: -; - -: -; - -: -; - -: -; - -: 0.1 | int16 | AI | Hz | [5 empty] | UPS1 輸入頻率 | UPS1 Input Frequency | InputFreq | UPS_1_InputFreq |  |  |  |  | YES
250 | 8 | 250008 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 輸出電壓 | UPS1 Output Voltage | [14 empty] | int16 | AI | V | [5 empty] | UPS1 輸出電壓 | UPS1 Output Voltage | OutV | UPS_1_OutV |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -; - -
250 | 9 | 250009 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 輸出頻率 | UPS1 Output Frequency |  | - -: -; - -: -; - -: -; - -: -; - -: 0.1 | int16 | AI | Hz | [5 empty] | UPS1 輸出頻率 | UPS1 Output Frequency | OutFreq | UPS_1_OutFreq |  |  |  |  | YES
250 | 10 | 250010 | UPS | UPS Room | POWER | Ablerex | MSII RT | Modbus TCP | 192.168.10.xxx |  | 192.168.10. | xxx |  |  |  | 1 | 40050=2 | 1 | UPS1 電池溫度 | UPS1 Battery Temperature | [14 empty] | int16 | AI | degC | [5 empty] | UPS1 電池溫度 | UPS1 Battery Temperature | UPSTemp | UPS_1_UPSTemp |  |  |  |  | YES | bar: - - to - -; - -
251 | 0 | 251000 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) |  | n/a | [7 empty] | - |  | to ADCC via DNP3.0 over TCP | [30 empty] | YES
251 | 1 | 251001 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 瓦(±KW) | PM_1530_Real Power | [15 empty] | AI | kW | [7 empty] | AI-81 | DTU AI-0 |  |  |  |  | YES
251 | 2 | 251002 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 乏(±KVAR) | PM_1530_Reactive Power | [15 empty] | AI | kVAR | [7 empty] | AI-82 | DTU AI-1 |  |  |  |  | YES
251 | 3 | 251003 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 R相電流(A) | PM_1530_Phase R Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | AI-83 | DTU AI-2 |  |  |  |  | YES
251 | 4 | 251004 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 S相電流(A) | PM_1530_Phase S Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | AI-84 | DTU AI-3 |  |  |  |  | YES
251 | 5 | 251005 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 T相電流(A) | PM_1530_Phase T Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | AI-85 | DTU AI-4 |  |  |  |  | YES
251 | 6 | 251006 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 N相電流(A) | PM_1530_Phase N Current | [15 empty] | AI | A | [7 empty] | AI-86 | DTU AI-5 |  |  |  |  | YES
251 | 7 | 251007 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 R相電壓(KV) | PM_1530_Voltage Va | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | AI-87 | DTU AI-6 |  |  |  |  | YES
251 | 8 | 251008 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 S相電壓(KV) | PM_1530_Voltage Vb | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | AI-88 | DTU AI-7 |  |  |  |  | YES
251 | 9 | 251009 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 T相電壓(KV) | PM_1530_Voltage Vc | [15 empty] | AI | kV | [7 empty] | AI-89 | DTU AI-8 |  |  |  |  | YES
251 | 10 | 251010 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 頻率(Hz) (SP) | PM_1530_Frequency | [15 empty] | AI | Hz | [7 empty] | AI-90 | DTU AI-9 |  |  |  |  | YES
251 | 11 | 251011 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 功率因素(SP) | PM_1530_Power Factor | [15 empty] | AI | - | [7 empty] | AI-91 | DTU AI-10 |  |  |  |  | YES
251 | 12 | 251012 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 風速1 | WTG_WindSpeed1 | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | AI-92 | DTU AI-11 |  |  |  |  | YES
251 | 13 | 251013 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 風速2 | WTG_WindSpeed2 | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | AI-93 | DTU AI-12 |  |  |  |  | YES
251 | 14 | 251014 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 風速3 | WTG_WindSpeed3 | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | AI-94 | DTU AI-13 |  |  |  |  | YES
251 | 15 | 251015 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 風速4 | WTG_WindSpeed4 | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | AI-95 | DTU AI-14 |  |  |  |  | YES
251 | 16 | 251016 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 備用風速1 | Spare | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | AI-96 | DTU AI-15 |  | - | Spare |  | YES
251 | 17 | 251017 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 備用風速2 | Spare | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | SOE-41 | DTU AI-16 |  |  | Spare |  | YES
251 | 18 | 251018 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 備用風速3 | Spare | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | SOE-42 | DTU AI-17 |  |  | Spare |  | YES
251 | 19 | 251019 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 備用風速4 | Spare | [15 empty] | AI | m/s | [7 empty] | SOE-43 | DTU AI-18 |  |  | Spare |  | YES
251 | 20 | 251020 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 KWH(+) | 1530 KWH(+) | [15 empty] | AI | kWh | [7 empty] | 1BIT-41 | DTU ACC-0 |  |  |  |  | YES
251 | 21 | 251021 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | AI | kWh | [7 empty] | 1BIT-42 | DTU ACC-1 |  |  | Spare |  | YES
251 | 22 | 251022 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 KVARH(+) | 1530 KVARH(+) | [15 empty] | AI | kVArh | [7 empty] | 1BIT-43 | DTU ACC-2 |  |  |  |  | YES
251 | 23 | 251023 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | AI | kVArh | [7 empty] | 1BIT-44 | DTU ACC-3 |  |  | Spare |  | YES
251 | 24 | 251024 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 CB ON/OFF | 1530 CB ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [7 empty] | ACC-21 | DTU DI-0 |  |  |  |  | YES
251 | 25 | 251025 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 PHA(50/51 RY) | 1530 PHA(50/51 RY) | [15 empty] | DI | 10 | [7 empty] | ACC-22 | DTU DI-1 |  |  |  |  | YES
251 | 26 | 251026 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 GDA(50N/51N RY) | 1530 GDA(50N/51N RY) | [15 empty] | DI | 10 | [7 empty] | ACC-23 | DTU DI-2 |  |  |  |  | YES
251 | 27 | 251027 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 OVA(59 RY) | 1530 OUVA(59RY) | [15 empty] | DI | 10 | [7 empty] | ACC-24 | DTU DI-3 |  |  |  |  | YES
251 | 28 | 251028 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 UVA(27 RY) | 1530 OUVA(27RY) | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-4 |  |  |  |  | YES
251 | 29 | 251029 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 59 V0A | 1530 59 V0A | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-5 |  |  |  |  | YES
251 | 30 | 251030 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 81A(81H RY) | 1530 81A(81H RY) | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-6 |  |  |  |  | YES
251 | 31 | 251031 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 81A(81L RY) | 1530 81A(81L RY) | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-7 |  |  |  |  | YES
251 | 32 | 251032 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 87B | 1530 87B | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-8 |  |  |  |  | YES
251 | 33 | 251033 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530 87A | 1530 87A (RTUA8000) | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-9 |  |  |  |  | YES
251 | 34 | 251034 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-10 |  |  | Spare |  | YES
251 | 35 | 251035 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-11 |  |  | Spare |  | YES
251 | 36 | 251036 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-12 |  |  | Spare |  | YES
251 | 37 | 251037 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-13 |  |  | Spare |  | YES
251 | 38 | 251038 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-14 |  |  | Spare |  | YES
251 | 39 | 251039 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-15 |  |  | Spare |  | YES
251 | 40 | 251040 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1531 DS | 1531 DS ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-16 |  |  | Spare |  | YES
251 | 41 | 251041 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1532 DS | 1532 DS ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-17 |  |  |  |  | YES
251 | 42 | 251042 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1532E ES | 1532E ES ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-18 |  |  |  |  | YES
251 | 43 | 251043 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1530BE ES | 1530BE ES ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-19 |  |  |  |  | YES
251 | 44 | 251044 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 1532LE ES | 1532LE ES ON/OFF | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-20 |  |  |  |  | YES
251 | 45 | 251045 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | SP | Spare | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-21 |  |  | Spare |  | YES
251 | 46 | 251046 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 通訊狀態(Enalble/Disable)(SP) | Communication Enable/Disable (Spare) | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-22 |  |  |  |  | YES
251 | 47 | 251047 | TPC | (#2/#3) | POWER | SIEMENS | PAS | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | - | 通訊狀態(斷線/正常) | Communication Disconnect/Normal | [15 empty] | DI | 10 | [8 empty] | DTU DI-23 |  |  |  |  | YES

## IO LIST (ABB_JDN_HTC)
|  | 離岸風力發電第一期計畫-示範風場新建工程 (TAIWAN POWER COMPANY OFFSHORE WINDFARM PHASE 1 PROJECT - DEMONSTRATION) I/O LIST FOR POWER SCADA SYSTEM | [43 empty] | Rev. H1 DATE:2020/07/08
Device Item | member item | Item | BAY (WTG) | Substation (Position) | SYSTEM | Manufacturer | Device Name | Protocol | IP Address | Switch_Port (VLan) | IP Address (repeat) |  | GW Device ID | GW 編號 | GW COM | Modbus ID | Address (Modbus) | Device ID | < Description > in Chinese | Description | RTU Module (#RTU-Slot-I/O) | DI=00 (CHT) | DI=10 [1] (CHT) | DI=01 [0] (CHT) | DI=11 (CHT) | CO=1 (CHT) | CO=0 (CHT) | DI=00 (ENG) | DI=10 [1] (ENG) | DI=01 [0] (ENG) | DI=11 (ENG) | CO=1 (ENG) | CO=0 (ENG) | SCALE | format | Type | Unit | Alarm LL Limit (AI) | Alarm L Limit (AI) | Alarm H Limit (AI) | Alarm HH Limit (AI) | Alarm Priority | Alarm Message [CHT] | Alarm Message [ENG] | Member | PAS/SCC TagName | OPC TagName (TPC Interface) | Check Result | REMARK | REMARK internal | CHEM SCADA
190 | 0 | 190000 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 | CHEM SCADA L2SW #1_3 (13) | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | YES
190 | 1 | 190001 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30001 | 1 |  | STATCOM reactive power at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | POCP | STATCOM_1_POCP |  |  |  |  | YES
190 | 2 | 190002 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30003 | 1 |  | Voltage at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AI | kV | - | - | - | - | Event |  |  | POCkV | STATCOM_1_POCkV |  |  |  |  | YES
190 | 3 | 190003 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30005 | 1 |  | STATCOM current at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:10 | int32 | AI | A | - | - | - | - | Event |  |  | POCA | STATCOM_1_POCA |  |  |  |  | YES
190 | 4 | 190004 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30007 | 1 |  | Active voltage set point/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | pu | - | - | - | - | Event |  |  | SetActV_c | STATCOM_1_SetActV_c |  |  |  |  | YES
190 | 5 | 190005 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30009 | 1 |  | Active slope set point /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AI | % | - | - | - | - | Event |  |  | SetActSlope | STATCOM_1_SetActSlope |  |  |  |  | YES
190 | 6 | 190006 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30011 | 1 |  | Active reactive power/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetActP | STATCOM_1_SetActP |  |  |  |  | YES
190 | 7 | 190007 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 30013 | 1 |  | STATCOM Counter/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | int32 | AI | - | - | - | - | - | Event |  |  | SetCounter | STATCOM_1_SetCounter |  |  |  |  | YES
190 | 8 | 190008 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x01 | 1 |  | STATCOM ON Status/set |  | - | 啟動 | - | - | - | - | - | ON | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ON | STATCOM_1_ON |  |  |  |  | YES
190 | 9 | 190009 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x02 | 1 |  | STATCOM OFF Status/set |  | - | 關閉 | - | - | - | - | - | OFF | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OFF | STATCOM_1_OFF |  |  |  |  | YES
190 | 10 | 190010 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x03 | 1 |  | STATCOM_Restart_Blocked/set |  | - | 重置 | - | - | - | - | - | Reset | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | Block | STATCOM_1_Block |  |  |  |  | YES
190 | 11 | 190011 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10004 | 1 |  | Start_Condition_OK |  | - | 正常 | 異常 | - | - | - | - | OK | Unusual | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | Condition | STATCOM_1_Condition |  |  |  |  | YES
190 | 12 | 190012 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10005 | 1 |  | DC_Earth ON/OFF Status |  | - | 接地 | 啟斷 | - | - | - | - | Earthed | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DCEarth | STATCOM_1_DCEarth |  |  |  |  | YES
190 | 13 | 190013 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10006 | 1 |  | Statcom fire alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FireAlarm | STATCOM_1_FireAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 14 | 190014 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10007 | 1 |  | STATCOM converter room temperature alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConverterTempAlarm | STATCOM_1_ConverterTempAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 15 | 190015 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10008 | 1 |  | STATCOM reduces reactive power due to over temperature |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OverTempReduceP | STATCOM_1_OverTempReduceP |  |  |  |  | YES
190 | 16 | 190016 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10009 | 1 |  | STATCOM is in voltage control mode (V-Ctrl.) | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ModeVCtrl | STATCOM_1_ModeVCtrl |  |  |  |  | YES
190 | 17 | 190017 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x10 | 1 |  | Reactive power control (Q-ctrl.)/set |  | - | 使能 | 制能 | - | 使能 | 制能 | - | Enable | Disable | - | Enable | Disable | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetQCtrl_c | STATCOM_1_SetQCtrl_c |  |  |  |  | YES
190 | 18 | 190018 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10011 | 1 |  | STATCOM_Container door open | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DoorOpen | STATCOM_1_DoorOpen |  |  |  |  | YES
190 | 19 | 190019 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10012 | 1 |  | External UPS on Battery | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSonBattery | STATCOM_1_UPSonBattery |  |  |  |  | YES
190 | 20 | 190020 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10013 | 1 |  | External UPS on Battery for more than 0.5min | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSonBattery30s | STATCOM_1_UPSonBattery30s |  |  |  |  | YES
190 | 21 | 190021 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10014 | 1 |  | External UPS Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSAlarm | STATCOM_1_UPSAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 22 | 190022 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10015 | 1 |  | Conv_Cooling_Self-Maint_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvSeftMaint | STATCOM_1_ConvSeftMaint |  |  |  |  | YES
190 | 23 | 190023 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10016 | 1 |  | Conv_Cooling_Pump1_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvPump1 | STATCOM_1_ConvPump1 |  |  |  |  | YES
190 | 24 | 190024 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10017 | 1 |  | Conv_Cooling_Pump2_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvPump2 | STATCOM_1_ConvPump2 |  |  |  |  | YES
190 | 25 | 190025 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10018 | 1 |  | Conv_Cooling_Low Flow_Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvLowFlowAlarm | STATCOM_1_ConvLowFlowAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 26 | 190026 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10019 | 1 |  | Conv_Cooling_Low _Pressure_Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvLowPressureAlarm | STATCOM_1_ConvLowPressureAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 27 | 190027 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10020 | 1 |  | STATCOM on local control | [8 empty] | Local | Remote |  |  |  |  | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | LocalRemote | STATCOM_1_LocalRemote |  |  |  |  | YES
190 | 28 | 190028 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10021 | 1 |  | Grid Isolator (DS) Release Cmd | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DSCmd | STATCOM_1_DSCmd |  |  |  |  | YES
190 | 29 | 190029 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10022 | 1 |  | Earthing Switch (ES) Release Cmd | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ESCmd | STATCOM_1_ESCmd |  |  |  |  | YES
190 | 30 | 190030 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10031 | 1 |  | STATCOM has any alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | STATCOMGenAlarm | STATCOM_1_STATCOMGenAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 31 | 190031 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10032 | 1 |  | Switchgear has any alarm (e.g. CB, DS, ES) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | SWGenAlarm | STATCOM_1_SWGenAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 32 | 190032 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10033 | 1 |  | UPS alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSGenAlarm | STATCOM_1_UPSGenAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 33 | 190033 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10034 | 1 |  | Control power supply alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | CtrlPowerAlarm | STATCOM_1_CtrlPowerAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 34 | 190034 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10035 | 1 |  | Converter power supply alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ConvPowerAlarm | STATCOM_1_ConvPowerAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 35 | 190035 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10036 | 1 |  | STATCOM transformer alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TRAlarm | STATCOM_1_TRAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 36 | 190036 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10037 | 1 |  | DC link alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | DCLinkAlarm | STATCOM_1_DCLinkAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 37 | 190037 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10038 | 1 |  | Precharger alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | PrechargerAlarm | STATCOM_1_PrechargerAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 38 | 190038 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10039 | 1 |  | Converter alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ConvAlarm | STATCOM_1_ConvAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 39 | 190039 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10040 | 1 |  | Controller (PEC800) or sub-assembly alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ControllerAlarm | STATCOM_1_ControllerAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 40 | 190040 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10041 | 1 |  | STATCOM cooling system alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | CoolingAlarm | STATCOM_1_CoolingAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 41 | 190041 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10042 | 1 |  | State machine alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | MachineAlarm | STATCOM_1_MachineAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 42 | 190042 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10043 | 1 |  | Container infrastructure alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | InfrastructureAlarm | STATCOM_1_InfrastructureAlarm |  |  |  |  | YES
190 | 43 | 190043 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10051 | 1 |  | STATCOM tripped |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | STATCOMTrip | STATCOM_1_STATCOMTrip |  |  |  |  | YES
190 | 44 | 190044 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10052 | 1 |  | Switchgear tripped (e.g. CB, DS, ES) |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SWTrip | STATCOM_1_SWTrip |  |  |  |  | YES
190 | 45 | 190045 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10053 | 1 |  | UPS trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSTrip | STATCOM_1_UPSTrip |  |  |  |  | YES
190 | 46 | 190046 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10054 | 1 |  | Control power supply trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CtrlPowerTrip | STATCOM_1_CtrlPowerTrip |  |  |  |  | YES
190 | 47 | 190047 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10055 | 1 |  | Converter power supply trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ConvPowerTrip | STATCOM_1_ConvPowerTrip |  |  |  |  | YES
190 | 48 | 190048 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10056 | 1 |  | STATCOM transformer trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | TRTrip | STATCOM_1_TRTrip |  |  |  |  | YES
190 | 49 | 190049 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10057 | 1 |  | DC link trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | DClinkTrip | STATCOM_1_DClinkTrip |  |  |  |  | YES
190 | 50 | 190050 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10058 | 1 |  | Precharger trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | PrechargerTrip | STATCOM_1_PrechargerTrip |  |  |  |  | YES
190 | 51 | 190051 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10059 | 1 |  | Converter trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ConvTrip | STATCOM_1_ConvTrip |  |  |  |  | YES
190 | 52 | 190052 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10060 | 1 |  | Controller (PEC800) or sub-assembly trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ControllerTrip | STATCOM_1_ControllerTrip |  |  |  |  | YES
190 | 53 | 190053 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10061 | 1 |  | STATCOM cooling system trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CoolingTrip | STATCOM_1_CoolingTrip |  |  |  |  | YES
190 | 54 | 190054 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10062 | 1 |  | State machine trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | MachineTrip | STATCOM_1_MachineTrip |  |  |  |  | YES
190 | 55 | 190055 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 10063 | 1 |  | Container infrastructure trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | InfrastructureTrip | STATCOM_1_InfrastructureTrip |  |  |  |  | YES
190 | 56 | 190056 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | STATCOM reactive power /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetP_c | STATCOM_1_SetP_c |  |  |  |  | YES
190 | 57 | 190057 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | Voltage at POC /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AO | kV | - | - | - | - | Event |  |  | SetPOCV_c | STATCOM_1_SetPOCV_c |  |  |  |  | YES
190 | 58 | 190058 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | STATCOM current at POC /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:10 | int32 | AO | A | - | - | - | - | Event |  |  | SetPOCA_c | STATCOM_1_SetPOCA_c |  |  |  |  | YES
190 | 59 | 190059 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | Active voltage set point/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | pu | - | - | - | - | Event |  |  | SetActV_c | STATCOM_1_SetActV_c |  |  |  |  | YES
190 | 60 | 190060 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | Active slope set point /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AO | % | - | - | - | - | Event |  |  | SetActSlope_c | STATCOM_1_SetActSlope_c |  |  |  |  | YES
190 | 61 | 190061 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 4x | 1 |  | Active reactive power/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetActP_c | STATCOM_1_SetActP_c |  |  |  |  | YES
190 | 62 | 190062 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x | 1 |  | STATCOM ON Status/set |  | - | - | - | - | 啟動 | - | - | - | - | - | ON | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetON_c | STATCOM_1_SetON_c |  |  |  |  | YES
190 | 63 | 190063 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x | 1 |  | STATCOM OFF Status/set |  | - | - | - | - | 關閉 | - | - | - | - | - | OFF | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetOFF_c | STATCOM_1_SetOFF_c |  |  |  |  | YES
190 | 64 | 190064 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.100 |  | 10.20.0. | 100 |  |  |  | 1 | 0x | 1 |  | STATCOM_Restart_Blocked/set |  | - | - | - | - | 重置 | - | - | - | - | - | Reset | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetBlock_c | STATCOM_1_SetBlock_c |  |  |  |  | YES
191 | 0 | 191000 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 | CHEM SCADA L2SW #2_3 (13) | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 |  | 2 | [32 empty] | YES
191 | 1 | 191001 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30001 | 2 |  | STATCOM reactive power at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | POCP | STATCOM_2_POCP |  |  |  |  | YES
191 | 2 | 191002 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30003 | 2 |  | Voltage at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AI | kV | - | - | - | - | Event |  |  | POCkV | STATCOM_2_POCkV |  |  |  |  | YES
191 | 3 | 191003 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30005 | 2 |  | STATCOM current at POC |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:10 | int32 | AI | A | - | - | - | - | Event |  |  | POCA | STATCOM_2_POCA |  |  |  |  | YES
191 | 4 | 191004 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30007 | 2 |  | Active voltage set point/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | pu | - | - | - | - | Event |  |  | SetActV_c | STATCOM_2_SetActV_c |  |  |  |  | YES
191 | 5 | 191005 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30009 | 2 |  | Active slope set point /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AI | % | - | - | - | - | Event |  |  | SetActSlope | STATCOM_2_SetActSlope |  |  |  |  | YES
191 | 6 | 191006 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30011 | 2 |  | Active reactive power/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AI | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetActP | STATCOM_2_SetActP |  |  |  |  | YES
191 | 7 | 191007 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 30013 | 2 |  | STATCOM Counter/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | int32 | AI | - | - | - | - | - | Event |  |  | SetCounter | STATCOM_2_SetCounter |  |  |  |  | YES
191 | 8 | 191008 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x01 | 2 |  | STATCOM ON Status/set |  | - | 啟動 | - | - | - | - | - | ON | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ON | STATCOM_2_ON |  |  |  |  | YES
191 | 9 | 191009 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x02 | 2 |  | STATCOM OFF Status/set |  | - | 關閉 | - | - | - | - | - | OFF | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OFF | STATCOM_2_OFF |  |  |  |  | YES
191 | 10 | 191010 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x03 | 2 |  | STATCOM_Restart_Blocked/set |  | - | 重置 | - | - | - | - | - | Reset | - | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | Block | STATCOM_2_Block |  |  |  |  | YES
191 | 11 | 191011 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10004 | 2 |  | Start_Condition_OK |  | - | 正常 | 異常 | - | - | - | - | OK | Unusual | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | Condition | STATCOM_2_Condition |  |  |  |  | YES
191 | 12 | 191012 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10005 | 2 |  | DC_Earth ON/OFF Status |  | - | 接地 | 啟斷 | - | - | - | - | Earthed | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DCEarth | STATCOM_2_DCEarth |  |  |  |  | YES
191 | 13 | 191013 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10006 | 2 |  | Statcom fire alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FireAlarm | STATCOM_2_FireAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 14 | 191014 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10007 | 2 |  | STATCOM converter room temperature alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConverterTempAlarm | STATCOM_2_ConverterTempAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 15 | 191015 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10008 | 2 |  | STATCOM reduces reactive power due to over temperature |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OverTempReduceP | STATCOM_2_OverTempReduceP |  |  |  |  | YES
191 | 16 | 191016 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10009 | 2 |  | STATCOM is in voltage control mode (V-Ctrl.) | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ModeVCtrl | STATCOM_2_ModeVCtrl |  |  |  |  | YES
191 | 17 | 191017 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x10 | 2 |  | Reactive power control (Q-ctrl.)/set |  | - | 使能 | 制能 | - | 使能 | 制能 | - | Enable | Disable | - | Enable | Disable | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetQCtrl_c | STATCOM_2_SetQCtrl_c |  |  |  |  | YES
191 | 18 | 191018 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10011 | 2 |  | STATCOM_Container door open | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DoorOpen | STATCOM_2_DoorOpen |  |  |  |  | YES
191 | 19 | 191019 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10012 | 2 |  | External UPS on Battery | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSonBattery | STATCOM_2_UPSonBattery |  |  |  |  | YES
191 | 20 | 191020 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10013 | 2 |  | External UPS on Battery for more than 0.5min | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSonBattery30s | STATCOM_2_UPSonBattery30s |  |  |  |  | YES
191 | 21 | 191021 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10014 | 2 |  | External UPS Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | UPSAlarm | STATCOM_2_UPSAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 22 | 191022 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10015 | 2 |  | Conv_Cooling_Self-Maint_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvSeftMaint | STATCOM_2_ConvSeftMaint |  |  |  |  | YES
191 | 23 | 191023 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10016 | 2 |  | Conv_Cooling_Pump1_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvPump1 | STATCOM_2_ConvPump1 |  |  |  |  | YES
191 | 24 | 191024 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10017 | 2 |  | Conv_Cooling_Pump2_On/Off |  | - | 啟動 | 關閉 | - | - | - | - | ON | OFF | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvPump2 | STATCOM_2_ConvPump2 |  |  |  |  | YES
191 | 25 | 191025 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10018 | 2 |  | Conv_Cooling_Low Flow_Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvLowFlowAlarm | STATCOM_2_ConvLowFlowAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 26 | 191026 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10019 | 2 |  | Conv_Cooling_Low _Pressure_Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ConvLowPressureAlarm | STATCOM_2_ConvLowPressureAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 27 | 191027 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10020 | 2 |  | STATCOM on local control | [8 empty] | Local | Remote |  |  |  |  | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | LocalRemote | STATCOM_2_LocalRemote |  |  |  |  | YES
191 | 28 | 191028 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10021 | 2 |  | Grid Isolator (DS) Release Cmd | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DSCmd | STATCOM_2_DSCmd |  |  |  |  | YES
191 | 29 | 191029 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10022 | 2 |  | Earthing Switch (ES) Release Cmd | [14 empty] | Binary | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ESCmd | STATCOM_2_ESCmd |  |  |  |  | YES
191 | 30 | 191030 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10031 | 2 |  | STATCOM has any alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | STATCOMGenAlarm | STATCOM_2_STATCOMGenAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 31 | 191031 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10032 | 2 |  | Switchgear has any alarm (e.g. CB, DS, ES) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | SWGenAlarm | STATCOM_2_SWGenAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 32 | 191032 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10033 | 2 |  | UPS alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSGenAlarm | STATCOM_2_UPSGenAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 33 | 191033 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10034 | 2 |  | Control power supply alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | CtrlPowerAlarm | STATCOM_2_CtrlPowerAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 34 | 191034 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10035 | 2 |  | Converter power supply alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ConvPowerAlarm | STATCOM_2_ConvPowerAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 35 | 191035 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10036 | 2 |  | STATCOM transformer alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TRAlarm | STATCOM_2_TRAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 36 | 191036 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10037 | 2 |  | DC link alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | DCLinkAlarm | STATCOM_2_DCLinkAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 37 | 191037 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10038 | 2 |  | Precharger alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | PrechargerAlarm | STATCOM_2_PrechargerAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 38 | 191038 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10039 | 2 |  | Converter alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ConvAlarm | STATCOM_2_ConvAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 39 | 191039 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10040 | 2 |  | Controller (PEC800) or sub-assembly alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | ControllerAlarm | STATCOM_2_ControllerAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 40 | 191040 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10041 | 2 |  | STATCOM cooling system alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | CoolingAlarm | STATCOM_2_CoolingAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 41 | 191041 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10042 | 2 |  | State machine alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | MachineAlarm | STATCOM_2_MachineAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 42 | 191042 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10043 | 2 |  | Container infrastructure alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | InfrastructureAlarm | STATCOM_2_InfrastructureAlarm |  |  |  |  | YES
191 | 43 | 191043 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10051 | 2 |  | STATCOM tripped |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | STATCOMTrip | STATCOM_2_STATCOMTrip |  |  |  |  | YES
191 | 44 | 191044 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10052 | 2 |  | Switchgear tripped (e.g. CB, DS, ES) |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SWTrip | STATCOM_2_SWTrip |  |  |  |  | YES
191 | 45 | 191045 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10053 | 2 |  | UPS trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSTrip | STATCOM_2_UPSTrip |  |  |  |  | YES
191 | 46 | 191046 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10054 | 2 |  | Control power supply trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CtrlPowerTrip | STATCOM_2_CtrlPowerTrip |  |  |  |  | YES
191 | 47 | 191047 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10055 | 2 |  | Converter power supply trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ConvPowerTrip | STATCOM_2_ConvPowerTrip |  |  |  |  | YES
191 | 48 | 191048 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10056 | 2 |  | STATCOM transformer trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | TRTrip | STATCOM_2_TRTrip |  |  |  |  | YES
191 | 49 | 191049 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10057 | 2 |  | DC link trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | DClinkTrip | STATCOM_2_DClinkTrip |  |  |  |  | YES
191 | 50 | 191050 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10058 | 2 |  | Precharger trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | PrechargerTrip | STATCOM_2_PrechargerTrip |  |  |  |  | YES
191 | 51 | 191051 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10059 | 2 |  | Converter trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ConvTrip | STATCOM_2_ConvTrip |  |  |  |  | YES
191 | 52 | 191052 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10060 | 2 |  | Controller (PEC800) or sub-assembly trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | ControllerTrip | STATCOM_2_ControllerTrip |  |  |  |  | YES
191 | 53 | 191053 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10061 | 2 |  | STATCOM cooling system trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CoolingTrip | STATCOM_2_CoolingTrip |  |  |  |  | YES
191 | 54 | 191054 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10062 | 2 |  | State machine trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | MachineTrip | STATCOM_2_MachineTrip |  |  |  |  | YES
191 | 55 | 191055 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 10063 | 2 |  | Container infrastructure trip |  | - | 跳脫 | 正常 | - | - | - | - | Trip | Normal | - | - | - | - | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | InfrastructureTrip | STATCOM_2_InfrastructureTrip |  |  |  |  | YES
191 | 56 | 191056 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | STATCOM reactive power /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetP_c | STATCOM_2_SetP_c |  |  |  |  | YES
191 | 57 | 191057 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | Voltage at POC /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AO | kV | - | - | - | - | Event |  |  | SetPOCV_c | STATCOM_2_SetPOCV_c |  |  |  |  | YES
191 | 58 | 191058 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | STATCOM current at POC /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:10 | int32 | AO | A | - | - | - | - | Event |  |  | SetPOCA_c | STATCOM_2_SetPOCA_c |  |  |  |  | YES
191 | 59 | 191059 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | Active voltage set point/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | pu | - | - | - | - | Event |  |  | SetActV_c | STATCOM_2_SetActV_c |  |  |  |  | YES
191 | 60 | 191060 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | Active slope set point /set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:100 | int32 | AO | % | - | - | - | - | Event |  |  | SetActSlope_c | STATCOM_2_SetActSlope_c |  |  |  |  | YES
191 | 61 | 191061 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 4x | 2 |  | Active reactive power/set |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1000 | int32 | AO | Mvar | - | - | - | - | Event |  |  | SetActP_c | STATCOM_2_SetActP_c |  |  |  |  | YES
191 | 62 | 191062 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x | 2 |  | STATCOM ON Status/set |  | - | - | - | - | 啟動 | - | - | - | - | - | ON | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetON_c | STATCOM_2_SetON_c |  |  |  |  | YES
191 | 63 | 191063 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x | 2 |  | STATCOM OFF Status/set |  | - | - | - | - | 關閉 | - | - | - | - | - | OFF | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetOFF_c | STATCOM_2_SetOFF_c |  |  |  |  | YES
191 | 64 | 191064 | STATCOM | STATCOM | POWER | ABB | STATCOM | Modbus TCP | 10.20.0.104 |  | 10.20.0. | 104 |  |  |  | 1 | 0x | 2 |  | STATCOM_Restart_Blocked/set |  | - | - | - | - | 重置 | - | - | - | - | - | Reset | - | - | Binary | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SetBlock_c | STATCOM_2_SetBlock_c |  |  |  |  | YES
200 | 0 | 200000 | DTS | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 | L3SW #1_20 (16) | 10.16.0. | 11 | [7 empty] | DTS | [22 empty] | DTS | DTS | [6 empty] | YES
200 | 1 | 200001 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40100 | 0 |  | Timestamp of the last STATUS (most) (General) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_00_Most |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40101 | 0 |  | Timestamp of the last STATUS (least) (General) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_00_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 2 | 200002 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40102 | 0 |  | Communication state between DITEST and COBRA server (General) |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=故障 | - |  | DITEST 與 COBRA 之間之通訊狀態 | Communication Status between DITEST and COBRA | CommErr | DTS_00_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40103 | 0 |  | RESERVED BIT (General) |  | - | - | - | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | - | - | - |  | 預留點狀態 | RESERVED BIT | Reserved | DTS_00_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 | 3 | 200003 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40104 | 0 |  | DITEST failure (General) |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=故障 | - |  | DITEST 狀態 | DITEST Status | UnitFail | DTS_00_UnitFail |  |  |  |  | YES
200 | 4 | 200004 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40105 | 0 |  | Laser STATUS (General) |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=故障 | - |  | Laser 狀態 | Laser Status | LaserFail | DTS_00_LaserFail |  |  |  |  | YES
200 | 5 | 200005 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40106 | 0 |  | Channel error (General) |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - | - | Failure | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=故障 | - |  | Channel 狀態 | Channel Status | ChannelErr | DTS_00_ChannelErr |  |  |  |  | YES
200 | 6 | 200006 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40107 | 0 |  | Overheat Error (General) |  | - | 異常 | 正常 | - | - | - | - | Error | Normal | - | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=異常 | - |  | Overheat 狀態 | Overheat Status | HeatErr | DTS_00_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 7 | 200007 | (#00) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 40108 | 0 |  | No data from DITEST (General) |  | - | 異常 | 正常 | - | - | - |  | Error | Normal |  | - | - | 1 |  | AI | 10 | - | 0=正常 | 1=異常 | - |  | DITEST 資料狀態 | DITEST Data Status | DataErr | DTS_00_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41100 | 1 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_01_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41101 | 1 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_01_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 8 | 200008 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41102 | 1 |  | Type of alarm |  | - | 詳右 | 正常 | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_01_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41103 | 1 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_01_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41104 | 1 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_01_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41105 | 1 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_01_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41106 | 1 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_01_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 9 | 200009 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41107 | 1 |  | Median Temperature (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_01_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 10 | 200010 | (#01) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41108 | 1 |  | Median Temperature (Least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_01_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41110 | 2 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_02_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41111 | 2 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_02_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 11 | 200011 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41112 | 2 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_02_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41113 | 2 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_02_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41114 | 2 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_02_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41115 | 2 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_02_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41116 | 2 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_02_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 12 | 200012 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41117 | 2 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_02_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 13 | 200013 | (#02) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41118 | 2 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_02_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41120 | 3 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_03_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41121 | 3 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_03_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 14 | 200014 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41122 | 3 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_03_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41123 | 3 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_03_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41124 | 3 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_03_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41125 | 3 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_03_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41126 | 3 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_03_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 15 | 200015 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41127 | 3 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_03_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 16 | 200016 | (#03) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41128 | 3 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_03_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41130 | 4 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_04_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41131 | 4 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_04_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 17 | 200017 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41132 | 4 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_04_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41133 | 4 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_04_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41134 | 4 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_04_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41135 | 4 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_04_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41136 | 4 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_04_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 18 | 200018 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41137 | 4 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_04_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 19 | 200019 | (#04) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41138 | 4 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_04_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41140 | 5 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_05_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41141 | 5 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_05_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 20 | 200020 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41142 | 5 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_05_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41143 | 5 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_05_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41144 | 5 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_05_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41145 | 5 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_05_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41146 | 5 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_05_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 21 | 200021 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41147 | 5 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_05_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 22 | 200022 | (#05) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41148 | 5 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_05_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41150 | 6 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_06_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41151 | 6 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_06_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 23 | 200023 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41152 | 6 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_06_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41153 | 6 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_06_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41154 | 6 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_06_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41155 | 6 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_06_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41156 | 6 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_06_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 24 | 200024 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41157 | 6 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_06_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 25 | 200025 | (#06) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41158 | 6 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_06_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41160 | 7 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_07_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41161 | 7 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_07_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 26 | 200026 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41162 | 7 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_07_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41163 | 7 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_07_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41164 | 7 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_07_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41165 | 7 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_07_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41166 | 7 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_07_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 27 | 200027 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41167 | 7 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_07_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 28 | 200028 | (#07) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41168 | 7 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_07_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41170 | 8 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_08_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41171 | 8 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_08_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 29 | 200029 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41172 | 8 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_08_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41173 | 8 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_08_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41174 | 8 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_08_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41175 | 8 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_08_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41176 | 8 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_08_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 30 | 200030 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41177 | 8 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_08_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 31 | 200031 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41178 | 8 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_08_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41180 | 9 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_09_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41181 | 9 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_09_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 32 | 200032 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41182 | 9 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_09_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41183 | 9 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_09_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41184 | 9 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_09_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41185 | 9 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_09_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41186 | 9 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_09_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 33 | 200033 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41187 | 9 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_09_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 34 | 200034 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41188 | 9 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_09_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41190 | 10 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41191 | 10 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 35 | 200035 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41192 | 10 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41193 | 10 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41194 | 10 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41195 | 10 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41196 | 10 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 36 | 200036 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41197 | 10 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 37 | 200037 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41198 | 10 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41200 | 11 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_11_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41201 | 11 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_11_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 38 | 200038 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41202 | 11 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_11_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41203 | 11 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_11_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41204 | 11 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_11_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41205 | 11 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_11_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41206 | 11 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_11_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 39 | 200039 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41207 | 11 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_11_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 40 | 200040 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41208 | 11 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_11_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41210 | 12 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_12_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41211 | 12 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_12_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 41 | 200041 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41212 | 12 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_12_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41213 | 12 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_12_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41214 | 12 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_12_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41215 | 12 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_12_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41216 | 12 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_12_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 42 | 200042 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41217 | 12 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_12_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 43 | 200043 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41218 | 12 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_12_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41220 | 13 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_13_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41221 | 13 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_13_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 44 | 200044 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41222 | 13 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_13_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41223 | 13 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_13_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41224 | 13 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_13_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41225 | 13 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_13_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41226 | 13 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_13_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 45 | 200045 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41227 | 13 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_13_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 46 | 200046 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41228 | 13 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_13_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41230 | 14 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_14_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41231 | 14 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_14_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 47 | 200047 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41232 | 14 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_14_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41233 | 14 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_14_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41234 | 14 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_14_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41235 | 14 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_14_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41236 | 14 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_14_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 48 | 200048 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41237 | 14 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_14_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 49 | 200049 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41238 | 14 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_14_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41240 | 15 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_15_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41241 | 15 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_15_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 50 | 200050 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41242 | 15 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_15_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41243 | 15 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_15_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41244 | 15 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_15_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41245 | 15 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_15_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41246 | 15 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_15_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 51 | 200051 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41247 | 15 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_15_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 52 | 200052 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41248 | 15 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_15_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41250 | 16 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_16_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41251 | 16 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_16_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 53 | 200053 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41252 | 16 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_16_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41253 | 16 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_16_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41254 | 16 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_16_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41255 | 16 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_16_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41256 | 16 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_16_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 54 | 200054 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41257 | 16 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_16_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 55 | 200055 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41258 | 16 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_16_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41260 | 17 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_17_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41261 | 17 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_17_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 56 | 200056 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41262 | 17 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_17_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41263 | 17 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_17_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41264 | 17 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_17_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41265 | 17 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_17_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41266 | 17 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_17_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 57 | 200057 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41267 | 17 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_17_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 58 | 200058 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41268 | 17 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_17_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41270 | 18 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_18_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41271 | 18 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_18_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 59 | 200059 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41272 | 18 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_18_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41273 | 18 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_18_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41274 | 18 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_18_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41275 | 18 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_18_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41276 | 18 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_18_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 60 | 200060 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41277 | 18 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_18_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 61 | 200061 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41278 | 18 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_18_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41280 | 19 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_19_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41281 | 19 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_19_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 62 | 200062 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41282 | 19 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_19_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41283 | 19 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_19_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41284 | 19 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_19_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41285 | 19 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_19_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41286 | 19 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_19_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 63 | 200063 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41287 | 19 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_19_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 64 | 200064 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41288 | 19 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_19_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41290 | 20 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_20_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41291 | 20 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_20_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 65 | 200065 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41292 | 20 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_20_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41293 | 20 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_20_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41294 | 20 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_20_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41295 | 20 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_20_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41296 | 20 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_20_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 66 | 200066 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41297 | 20 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_20_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 67 | 200067 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41298 | 20 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_20_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41300 | 21 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_21_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41301 | 21 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_21_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 68 | 200068 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41302 | 21 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_21_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41303 | 21 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_21_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41304 | 21 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_21_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41305 | 21 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_21_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41306 | 21 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_21_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 69 | 200069 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41307 | 21 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_21_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 70 | 200070 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41308 | 21 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_21_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41310 | 22 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_22_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41311 | 22 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_22_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 71 | 200071 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41312 | 22 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_22_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41313 | 22 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_22_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41314 | 22 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_22_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41315 | 22 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_22_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41316 | 22 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_22_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 72 | 200072 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41317 | 22 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_22_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 73 | 200073 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41318 | 22 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_22_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41320 | 23 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_23_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41321 | 23 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_23_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 74 | 200074 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41322 | 23 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_23_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41323 | 23 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_23_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41324 | 23 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_23_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41325 | 23 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_23_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41326 | 23 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_23_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 75 | 200075 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41327 | 23 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_23_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 76 | 200076 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41328 | 23 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_23_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41330 | 24 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_24_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41331 | 24 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_24_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 77 | 200077 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41332 | 24 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_24_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41333 | 24 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_24_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41334 | 24 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_24_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41335 | 24 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_24_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41336 | 24 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_24_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 78 | 200078 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41337 | 24 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_24_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 79 | 200079 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41338 | 24 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_24_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41340 | 25 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_25_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41341 | 25 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_25_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 80 | 200080 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41342 | 25 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_25_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41343 | 25 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_25_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41344 | 25 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_25_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41345 | 25 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_25_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41346 | 25 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_25_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 81 | 200081 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41347 | 25 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_25_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 82 | 200082 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41348 | 25 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_25_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41350 | 26 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_26_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41351 | 26 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_26_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 83 | 200083 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41352 | 26 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_26_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41353 | 26 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_26_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41354 | 26 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_26_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41355 | 26 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_26_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41356 | 26 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_26_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 84 | 200084 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41357 | 26 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_26_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 85 | 200085 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41358 | 26 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_26_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41360 | 27 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_27_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41361 | 27 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_27_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 86 | 200086 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41362 | 27 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_27_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41363 | 27 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_27_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41364 | 27 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_27_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41365 | 27 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_27_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41366 | 27 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_27_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 87 | 200087 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41367 | 27 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_27_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 88 | 200088 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41368 | 27 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_27_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41370 | 28 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_28_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41371 | 28 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_28_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 89 | 200089 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41372 | 28 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_28_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41373 | 28 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_28_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41374 | 28 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_28_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41375 | 28 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_28_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41376 | 28 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_28_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 90 | 200090 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41377 | 28 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_28_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 91 | 200091 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41378 | 28 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_28_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41380 | 29 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_29_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41381 | 29 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_29_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 92 | 200092 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41382 | 29 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_29_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41383 | 29 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_29_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41384 | 29 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_29_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41385 | 29 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_29_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41386 | 29 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_29_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 93 | 200093 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41387 | 29 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_29_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 94 | 200094 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41388 | 29 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_29_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41390 | 30 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_30_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41391 | 30 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_30_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 95 | 200095 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41392 | 30 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_30_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41393 | 30 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_30_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41394 | 30 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_30_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41395 | 30 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_30_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41396 | 30 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_30_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 96 | 200096 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41397 | 30 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_30_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 97 | 200097 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41398 | 30 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_30_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41400 | 31 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_31_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41401 | 31 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_31_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 98 | 200098 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41402 | 31 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_31_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41403 | 31 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_31_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41404 | 31 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_31_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41405 | 31 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_31_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41406 | 31 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_31_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 99 | 200099 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41407 | 31 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_31_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 100 | 200100 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41408 | 31 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_31_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41410 | 32 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_32_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41411 | 32 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_32_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 101 | 200101 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41412 | 32 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_32_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41413 | 32 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_32_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41414 | 32 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_32_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41415 | 32 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_32_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41416 | 32 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_32_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 102 | 200102 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41417 | 32 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_32_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 103 | 200103 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41418 | 32 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_32_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41420 | 33 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_33_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41421 | 33 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_33_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 104 | 200104 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41422 | 33 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_33_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41423 | 33 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_33_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41424 | 33 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_33_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41425 | 33 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_33_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41426 | 33 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_33_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 105 | 200105 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41427 | 33 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_33_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 106 | 200106 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41428 | 33 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_33_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41430 | 34 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_34_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41431 | 34 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_34_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 107 | 200107 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41432 | 34 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_34_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41433 | 34 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_34_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41434 | 34 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_34_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41435 | 34 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_34_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41436 | 34 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_34_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 108 | 200108 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41437 | 34 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_34_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 109 | 200109 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41438 | 34 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_34_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41440 | 35 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_35_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41441 | 35 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_35_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 110 | 200110 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41442 | 35 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_35_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41443 | 35 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_35_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41444 | 35 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_35_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41445 | 35 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_35_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41446 | 35 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_35_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 111 | 200111 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41447 | 35 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_35_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 112 | 200112 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41448 | 35 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_35_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41450 | 36 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_36_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41451 | 36 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_36_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 113 | 200113 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41452 | 36 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_36_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41453 | 36 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_36_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41454 | 36 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_36_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41455 | 36 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_36_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41456 | 36 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_36_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 114 | 200114 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41457 | 36 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_36_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 115 | 200115 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41458 | 36 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_36_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41460 | 37 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_37_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41461 | 37 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_37_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 116 | 200116 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41462 | 37 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_37_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41463 | 37 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_37_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41464 | 37 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_37_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41465 | 37 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_37_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41466 | 37 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_37_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 117 | 200117 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41467 | 37 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_37_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 118 | 200118 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41468 | 37 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_37_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41470 | 38 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_38_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41471 | 38 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_38_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 119 | 200119 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41472 | 38 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_38_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41473 | 38 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_38_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41474 | 38 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_38_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41475 | 38 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_38_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41476 | 38 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_38_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 120 | 200120 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41477 | 38 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_38_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 121 | 200121 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41478 | 38 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_38_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41480 | 39 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_39_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41481 | 39 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_39_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 122 | 200122 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41482 | 39 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_39_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41483 | 39 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_39_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41484 | 39 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_39_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41485 | 39 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_39_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41486 | 39 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_39_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 123 | 200123 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41487 | 39 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_39_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 124 | 200124 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41488 | 39 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_39_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41490 | 40 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_40_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41491 | 40 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_40_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 125 | 200125 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41492 | 40 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_40_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41493 | 40 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_40_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41494 | 40 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_40_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41495 | 40 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_40_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41496 | 40 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_40_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 126 | 200126 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41497 | 40 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_40_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 127 | 200127 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41498 | 40 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_40_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41500 | 41 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_41_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41501 | 41 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_41_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 128 | 200128 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41502 | 41 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_41_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41503 | 41 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_41_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41504 | 41 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_41_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41505 | 41 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_41_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41506 | 41 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_41_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 129 | 200129 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41507 | 41 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_41_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 130 | 200130 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41508 | 41 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_41_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41510 | 42 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_42_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41511 | 42 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_42_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 131 | 200131 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41512 | 42 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_42_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41513 | 42 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_42_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41514 | 42 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_42_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41515 | 42 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_42_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41516 | 42 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_42_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 132 | 200132 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41517 | 42 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_42_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 133 | 200133 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41518 | 42 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_42_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41520 | 43 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_43_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41521 | 43 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_43_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 134 | 200134 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41522 | 43 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_43_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41523 | 43 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_43_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41524 | 43 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_43_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41525 | 43 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_43_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41526 | 43 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_43_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 135 | 200135 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41527 | 43 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_43_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 136 | 200136 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41528 | 43 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_43_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41530 | 44 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_44_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41531 | 44 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_44_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 137 | 200137 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41532 | 44 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_44_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41533 | 44 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_44_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41534 | 44 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_44_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41535 | 44 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_44_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41536 | 44 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_44_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 138 | 200138 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41537 | 44 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_44_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 139 | 200139 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41538 | 44 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_44_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41540 | 45 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_45_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41541 | 45 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_45_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 140 | 200140 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41542 | 45 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_45_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41543 | 45 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_45_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41544 | 45 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_45_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41545 | 45 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_45_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41546 | 45 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_45_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 141 | 200141 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41547 | 45 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_45_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 142 | 200142 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41548 | 45 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_45_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41550 | 46 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_46_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41551 | 46 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_46_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 143 | 200143 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41552 | 46 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_46_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41553 | 46 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_46_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41554 | 46 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_46_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41555 | 46 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_46_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41556 | 46 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_46_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 144 | 200144 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41557 | 46 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_46_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 145 | 200145 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41558 | 46 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_46_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41560 | 47 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_47_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41561 | 47 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_47_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 146 | 200146 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41562 | 47 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_47_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41563 | 47 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_47_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41564 | 47 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_47_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41565 | 47 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_47_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41566 | 47 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_47_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 147 | 200147 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41567 | 47 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_47_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 148 | 200148 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41568 | 47 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_47_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41570 | 48 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_48_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41571 | 48 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_48_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 149 | 200149 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41572 | 48 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_48_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41573 | 48 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_48_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41574 | 48 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_48_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41575 | 48 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_48_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41576 | 48 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_48_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 150 | 200150 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41577 | 48 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_48_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 151 | 200151 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41578 | 48 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_48_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41580 | 49 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_49_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41581 | 49 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_49_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 152 | 200152 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41582 | 49 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_49_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41583 | 49 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_49_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41584 | 49 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_49_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41585 | 49 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_49_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41586 | 49 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_49_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 153 | 200153 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41587 | 49 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_49_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 154 | 200154 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41588 | 49 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_49_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41590 | 50 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_50_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41591 | 50 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_50_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 155 | 200155 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41592 | 50 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_50_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41593 | 50 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_50_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41594 | 50 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_50_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41595 | 50 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_50_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41596 | 50 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_50_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 156 | 200156 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41597 | 50 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_50_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 157 | 200157 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41598 | 50 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_50_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41600 | 51 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_51_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41601 | 51 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_51_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 158 | 200158 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41602 | 51 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_51_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41603 | 51 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_51_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41604 | 51 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_51_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41605 | 51 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_51_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41606 | 51 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_51_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 159 | 200159 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41607 | 51 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_51_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 160 | 200160 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41608 | 51 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_51_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41610 | 52 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_52_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41611 | 52 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_52_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 161 | 200161 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41612 | 52 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_52_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41613 | 52 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_52_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41614 | 52 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_52_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41615 | 52 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_52_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41616 | 52 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_52_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 162 | 200162 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41617 | 52 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_52_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 163 | 200163 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41618 | 52 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_52_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41620 | 53 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_53_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41621 | 53 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_53_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 164 | 200164 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41622 | 53 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_53_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41623 | 53 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_53_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41624 | 53 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_53_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41625 | 53 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_53_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41626 | 53 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_53_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 165 | 200165 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41627 | 53 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_53_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 166 | 200166 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41628 | 53 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_53_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41630 | 54 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_54_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41631 | 54 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_54_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 167 | 200167 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41632 | 54 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_54_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41633 | 54 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_54_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41634 | 54 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_54_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41635 | 54 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_54_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41636 | 54 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_54_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 168 | 200168 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41637 | 54 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_54_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 169 | 200169 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41638 | 54 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_54_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41640 | 55 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_55_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41641 | 55 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_55_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 170 | 200170 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41642 | 55 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_55_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41643 | 55 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_55_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41644 | 55 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_55_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41645 | 55 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_55_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41646 | 55 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_55_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 171 | 200171 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41647 | 55 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_55_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 172 | 200172 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41648 | 55 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_55_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41650 | 56 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_56_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41651 | 56 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_56_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 173 | 200173 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41652 | 56 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_56_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41653 | 56 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_56_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41654 | 56 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_56_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41655 | 56 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_56_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41656 | 56 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_56_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 174 | 200174 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41657 | 56 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_56_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 175 | 200175 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41658 | 56 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_56_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41660 | 57 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_57_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41661 | 57 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_57_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 176 | 200176 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41662 | 57 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_57_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41663 | 57 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_57_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41664 | 57 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_57_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41665 | 57 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_57_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41666 | 57 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_57_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 177 | 200177 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41667 | 57 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_57_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 178 | 200178 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41668 | 57 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_57_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41670 | 58 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_58_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41671 | 58 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_58_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 179 | 200179 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41672 | 58 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_58_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41673 | 58 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_58_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41674 | 58 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_58_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41675 | 58 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_58_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41676 | 58 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_58_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 180 | 200180 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41677 | 58 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_58_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 181 | 200181 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41678 | 58 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_58_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41680 | 59 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_59_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41681 | 59 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_59_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 182 | 200182 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41682 | 59 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_59_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41683 | 59 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_59_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41684 | 59 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_59_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41685 | 59 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_59_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41686 | 59 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_59_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 183 | 200183 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41687 | 59 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_59_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 184 | 200184 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41688 | 59 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_59_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41690 | 60 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_60_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41691 | 60 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_60_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 185 | 200185 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41692 | 60 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_60_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41693 | 60 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_60_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41694 | 60 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_60_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41695 | 60 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_60_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41696 | 60 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_60_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 186 | 200186 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41697 | 60 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_60_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 187 | 200187 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41698 | 60 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_60_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41700 | 61 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_61_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41701 | 61 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_61_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 188 | 200188 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41702 | 61 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_61_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41703 | 61 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_61_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41704 | 61 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_61_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41705 | 61 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_61_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41706 | 61 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_61_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 189 | 200189 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41707 | 61 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_61_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 190 | 200190 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41708 | 61 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_61_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41710 | 62 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_62_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41711 | 62 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_62_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 191 | 200191 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41712 | 62 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_62_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41713 | 62 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_62_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41714 | 62 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_62_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41715 | 62 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_62_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41716 | 62 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_62_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 192 | 200192 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41717 | 62 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_62_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 193 | 200193 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41718 | 62 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_62_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41720 | 63 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_63_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41721 | 63 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_63_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 194 | 200194 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41722 | 63 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_63_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41723 | 63 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_63_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41724 | 63 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_63_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41725 | 63 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_63_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41726 | 63 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_63_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 195 | 200195 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41727 | 63 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_63_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 196 | 200196 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41728 | 63 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_63_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41730 | 64 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_64_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41731 | 64 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_64_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 197 | 200197 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41732 | 64 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_64_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41733 | 64 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_64_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41734 | 64 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_64_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41735 | 64 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_64_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41736 | 64 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_64_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 198 | 200198 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41737 | 64 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_64_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 199 | 200199 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41738 | 64 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_64_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41740 | 65 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_65_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41741 | 65 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_65_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 200 | 200200 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41742 | 65 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_65_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41743 | 65 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_65_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41744 | 65 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_65_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41745 | 65 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_65_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41746 | 65 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_65_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 201 | 200201 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41747 | 65 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_65_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 202 | 200202 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41748 | 65 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_65_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41750 | 66 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_66_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41751 | 66 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_66_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 203 | 200203 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41752 | 66 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_66_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41753 | 66 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_66_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41754 | 66 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_66_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41755 | 66 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_66_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41756 | 66 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_66_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 204 | 200204 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41757 | 66 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_66_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 205 | 200205 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41758 | 66 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_66_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41760 | 67 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_67_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41761 | 67 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_67_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 206 | 200206 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41762 | 67 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_67_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41763 | 67 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_67_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41764 | 67 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_67_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41765 | 67 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_67_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41766 | 67 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_67_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 207 | 200207 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41767 | 67 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_67_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 208 | 200208 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41768 | 67 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_67_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41770 | 68 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_68_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41771 | 68 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_68_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 209 | 200209 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41772 | 68 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_68_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41773 | 68 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_68_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41774 | 68 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_68_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41775 | 68 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_68_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41776 | 68 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_68_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 210 | 200210 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41777 | 68 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_68_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 211 | 200211 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41778 | 68 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_68_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41780 | 69 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_69_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41781 | 69 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_69_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 212 | 200212 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41782 | 69 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_69_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41783 | 69 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_69_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41784 | 69 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_69_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41785 | 69 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_69_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41786 | 69 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_69_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 213 | 200213 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41787 | 69 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_69_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 214 | 200214 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41788 | 69 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_69_DataErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41790 | 70 |  | Timestamp of the last STATUS (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeMost | DTS_70_Most |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41791 | 70 |  | Timestamp of the last STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Time | - | - | - | - |  |  |  | TimeLeast | DTS_70_Least |  |  |  |  | -no-
200 | 215 | 200215 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41792 | 70 |  | Type of alarm |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | Code | - | - | 1=預警 | 127=警報 |  |  |  | CommErr | DTS_70_CommErr |  |  |  |  | YES
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41793 | 70 |  | Alarm postion (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | Reserved | DTS_70_Reserved |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41794 | 70 |  | Alarm STATUS (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | meter | - | - | - | - |  |  |  | UnitFail | DTS_70_UnitFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41795 | 70 |  | Alarm value (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | LaserFail | DTS_70_LaserFail |  |  |  |  | -no-
200 |  | 200000 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41796 | 70 |  | Alarm value (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | ChannelErr | DTS_70_ChannelErr |  |  |  |  | -no-
200 | 216 | 200216 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41797 | 70 |  | Median Temperature of the zone (most) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | HeatErr | DTS_70_HeatErr |  |  |  |  | YES
200 | 217 | 200217 | (#08) | (#7) | DTS | Omnisens | COBRA | Modbus TCP | 10.16.0.11 |  | 10.16.0. | 11 |  |  |  | 6 | 41798 | 70 |  | Median Temperature of the zone (least) |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | AI | degC | - | - | - | - |  |  |  | DataErr | DTS_70_DataErr |  |  |  |  | YES
201 | 0 | 201000 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 | from Offshore (18) | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - |  | 1 |  | SMS#1 | [22 empty] | SMS | SMS | [6 empty] | YES
201 | 1 | 201001 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | UPS Battery charging STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F2 狀態 | F2 Status | Battery-Charging | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Battery_Charging |  |  |  |  | YES
201 | 2 | 201002 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | UPS Battery discharging STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F3 狀態 | F3 Status | Battery-Discharging | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Battery_Discharging |  |  |  |  | YES
201 | 3 | 201003 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | 24V fuse from the 230Vac supply |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F4 狀態 | F4 Status | Fuse230VAC-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse230VAC_Status |  |  |  |  | YES
201 | 4 | 201004 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | General UPS STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F5 狀態 | F5 Status | UPS-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_UPS_Status |  |  |  |  | YES
201 | 5 | 201005 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Main switch STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F6 狀態 | F6 Status | MainSwitch | Arp.Plc.Eclr/IN_1_MainSwitch |  |  |  |  | YES
201 | 6 | 201006 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | 230Vac to 24Vdc PSU STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | F7 狀態 | F7 Status | PSU-24V-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_PSU_24V_Status |  |  |  |  | YES
201 | 7 | 201007 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | PSU Door switch STATUS |  | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | NCU 門 | NCU door | PSU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_1_PSU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
201 | 8 | 201008 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Surge protection STATUS |  | - | 投入 | 啟斷 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | 主開關狀態 | Main switch | SurgeProtection | Arp.Plc.Eclr/IN_1_SurgeProtection |  |  |  |  | YES
201 | 9 | 201009 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Network Switch Fuse STATUS |  | - | 正常 | 故障 | - | - | - |  | Normal | Failure | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | Surge protection 狀態 | Surge protection | Fuse2-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse2_Status |  |  |  |  | YES
201 | 10 | 201010 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | DAQ 1 Fuse STATUS |  | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | Power 門 | Power door | Fuse3-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse3_Status |  |  |  |  | YES
201 | 11 | 201011 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | DAQ 2 Fuse STATUS |  | - | 正常 | 故障 | - | - | - |  | Normal | Failure | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | PSU 狀態 | PSU Status | Fuse4-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse4_Status |  |  |  |  | YES
201 | 12 | 201012 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Spare Fuse STATUS |  | - | 正常 | 故障 | - | - | - |  | Normal | Failure | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | UPS 狀態 | UPS Status | Fuse5-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse5_Status |  |  |  |  | YES
201 | 13 | 201013 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Wave Radar Fuse STATUS |  | - | 充電 | 未充電 | - | - | - |  | Start | Stop | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | 電池放電狀態 | Battery Discharging Status | Fuse6-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse6_Status |  |  |  |  | YES
201 | 14 | 201014 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | AUX Fuse STATUS |  | - | 充電 | 未充電 | - | - | - |  | Start | Stop | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | 電池充電狀態 | Battery Charging Status | Fuse7-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Fuse7_Status |  |  |  |  | YES
201 | 15 | 201015 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | NCU Door switch STATUS |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | ON | OFF | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | Fuse 230 | Fuse 230 comes | NCU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_1_NCU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
201 | 16 | 201016 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | DAQ 1 Fuse disable command |  | - | 有效 | 無效 | - | - | - |  | Active | Inactive | [5 empty] | DO | 01 | [5 empty] | 禁制 Fuse 3 命令 | Disable Fuse 3 Command | Fuse3-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_1_Fuse3_Disable |  |  |  |  | YES
201 | 17 | 201017 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | DAQ 2 Fuse disable command |  | - | 有效 | 無效 | - | - | - |  | Active | Inactive | [5 empty] | DO | 01 | [5 empty] | 禁制 Fuse 4 命令 | Disable Fuse 4 Command | Fuse4-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_1_Fuse4_Disable |  |  |  |  | YES
201 | 18 | 201018 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Spare Fuse disable command |  | - | 有效 | 無效 | - | - | - |  | Active | Inactive | [5 empty] | DO | 01 | [5 empty] | 禁制 Fuse 5 命令 | Disable Fuse 5 Command | Fuse5-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_1_Fuse5_Disable |  |  |  |  | YES
201 | 19 | 201019 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Wave Radar Fuse disable command |  | - | 有效 | 無效 | - | - | - |  | Active | Inactive | [5 empty] | DO | 01 | [5 empty] | 禁制 Fuse 6 命令 | Disable Fuse 6 Command | Fuse6-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_1_Fuse6_Disable |  |  |  |  | YES
201 | 20 | 201020 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | AUX Fuse STATUS disable command |  | - | 有效 | 無效 | - | - | - |  | Active | Inactive | [5 empty] | DO | 01 | [5 empty] | 禁制 Fuse 7 命令 | Disable Fuse 7 Command | Fuse7-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_1_Fuse7_Disable |  |  |  |  | YES
201 | 21 | 201021 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Wired output alarm |  | - | 正常 | 異常 | - | - | - |  | Normal | Failure | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | IP 1 連線狀態 | IP status 1 connection | Status-Wired | Arp.Plc.Eclr/IN_1_Status_Wired |  |  |  |  | YES
201 | 22 | 201022 | SMS01 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.1.101 |  | 10.18.1. | 101 |  |  |  | - | n/a | 1 |  | Network connection STATUS with IP1 (DAQ 1) |  | - | 正常 | 異常 | - | - | - |  | Normal | Failure | [5 empty] | DI | 01 | [5 empty] | IP 2 連線狀態 | IP status 2 connection | IP1_status | Arp.Plc.Eclr/1_IP1_status |  |  |  |  | YES
215 | 0 | 215000 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 | from Offshore (18) | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - |  | 15 |  | SMS#15 | [30 empty] | YES
215 | 1 | 215001 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | UPS Battery charging STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Battery-Charging | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Battery_Charging |  |  |  |  | YES
215 | 2 | 215002 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | UPS Battery discharging STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Battery-Discharging | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Battery_Discharging |  |  |  |  | YES
215 | 3 | 215003 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | 24V fuse from the 230Vac supply | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse230VAC-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse230VAC_Status |  |  |  |  | YES
215 | 4 | 215004 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | General UPS STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | UPS-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_UPS_Status |  |  |  |  | YES
215 | 5 | 215005 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Main switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | MainSwitch | Arp.Plc.Eclr/IN_15_MainSwitch |  |  |  |  | YES
215 | 6 | 215006 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | 230Vac to 24Vdc PSU STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | PSU-24V-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_PSU_24V_Status |  |  |  |  | YES
215 | 7 | 215007 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | PSU Door switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | PSU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_15_PSU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
215 | 8 | 215008 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Surge protection STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | SurgeProtection | Arp.Plc.Eclr/IN_15_SurgeProtection |  |  |  |  | YES
215 | 9 | 215009 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Network Switch Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse2-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse2_Status |  |  |  |  | YES
215 | 10 | 215010 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | DAQ 1 Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse3-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse3_Status |  |  |  |  | YES
215 | 11 | 215011 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | DAQ 2 Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse4-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse4_Status |  |  |  |  | YES
215 | 12 | 215012 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Spare Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse5-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse5_Status |  |  |  |  | YES
215 | 13 | 215013 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Wave Radar Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse6-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse6_Status |  |  |  |  | YES
215 | 14 | 215014 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | AUX Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse7-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Fuse7_Status |  |  |  |  | YES
215 | 15 | 215015 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | NCU Door switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | NCU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_15_NCU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
215 | 16 | 215016 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | DAQ 1 Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse3-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_15_Fuse3_Disable |  |  |  |  | YES
215 | 17 | 215017 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | DAQ 2 Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse4-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_15_Fuse4_Disable |  |  |  |  | YES
215 | 18 | 215018 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Spare Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse5-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_15_Fuse5_Disable |  |  |  |  | YES
215 | 19 | 215019 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Wave Radar Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse6-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_15_Fuse6_Disable |  |  |  |  | YES
215 | 20 | 215020 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | AUX Fuse STATUS disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse7-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_15_Fuse7_Disable |  |  |  |  | YES
215 | 21 | 215021 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Wired output alarm | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Status-Wired | Arp.Plc.Eclr/IN_15_Status_Wired |  |  |  |  | YES
215 | 22 | 215022 | SMS15 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.15.101 |  | 10.18.15. | 101 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Network connection STATUS with IP1 (DAQ 1) | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | IP1_status | Arp.Plc.Eclr/15_IP1_status |  |  |  |  | YES
219 | 0 | 219000 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 | from Offshore (18) | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - |  | 19 |  | SMS#19 | [30 empty] | YES
219 | 1 | 219001 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | UPS Battery charging STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Battery-Charging | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Battery_Charging |  |  |  |  | YES
219 | 2 | 219002 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | UPS Battery discharging STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Battery-Discharging | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Battery_Discharging |  |  |  |  | YES
219 | 3 | 219003 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | 24V fuse from the 230Vac supply | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse230VAC-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse230VAC_Status |  |  |  |  | YES
219 | 4 | 219004 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | General UPS STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | UPS-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_UPS_Status |  |  |  |  | YES
219 | 5 | 219005 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Main switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | MainSwitch | Arp.Plc.Eclr/IN_19_MainSwitch |  |  |  |  | YES
219 | 6 | 219006 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | 230Vac to 24Vdc PSU STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | PSU-24V-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_PSU_24V_Status |  |  |  |  | YES
219 | 7 | 219007 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | PSU Door switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | PSU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_19_PSU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
219 | 8 | 219008 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Surge protection STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | SurgeProtection | Arp.Plc.Eclr/IN_19_SurgeProtection |  |  |  |  | YES
219 | 9 | 219009 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Network Switch Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse2-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse2_Status |  |  |  |  | YES
219 | 10 | 219010 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | DAQ 1 Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse3-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse3_Status |  |  |  |  | YES
219 | 11 | 219011 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | DAQ 2 Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse4-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse4_Status |  |  |  |  | YES
219 | 12 | 219012 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Spare Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse5-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse5_Status |  |  |  |  | YES
219 | 13 | 219013 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Wave Radar Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse6-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse6_Status |  |  |  |  | YES
219 | 14 | 219014 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | AUX Fuse STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Fuse7-Status | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Fuse7_Status |  |  |  |  | YES
219 | 15 | 219015 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | NCU Door switch STATUS | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | NCU-Doorswitch | Arp.Plc.Eclr/IN_19_NCU_Doorswitch |  |  |  |  | YES
219 | 16 | 219016 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | DAQ 1 Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse3-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_19_Fuse3_Disable |  |  |  |  | YES
219 | 17 | 219017 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | DAQ 2 Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse4-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_19_Fuse4_Disable |  |  |  |  | YES
219 | 18 | 219018 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Spare Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse5-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_19_Fuse5_Disable |  |  |  |  | YES
219 | 19 | 219019 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Wave Radar Fuse disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse6-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_19_Fuse6_Disable |  |  |  |  | YES
219 | 20 | 219020 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | AUX Fuse STATUS disable command | [15 empty] | DO | 01 | [7 empty] | Fuse7-Disable | Arp.Plc.Eclr/OUT_19_Fuse7_Disable |  |  |  |  | YES
219 | 21 | 219021 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Wired output alarm | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | Status-Wired | Arp.Plc.Eclr/IN_19_Status_Wired |  |  |  |  | YES
219 | 22 | 219022 | SMS19 | (#5) | SMS | 24Sea | APPServer | OPC UA | 10.18.19.101 |  | 10.18.19. | 101 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Network connection STATUS with IP1 (DAQ 1) | [15 empty] | DI | 01 | [7 empty] | IP1_status | Arp.Plc.Eclr/19_IP1_status |  |  |  |  | YES
220 | 0 | 220000 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 | L3SW #1_17 (19) | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - |  |  |  | NAVI | [22 empty] | NAVI | NAVI | [6 empty] | YES
220 | 1 | 220001 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | General Seamarking Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 整體狀態 | General Status | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 2 | 220002 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | Seamarking 狀態 | Seamarking System (ID and ML) | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 3 | 220003 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Both Fog Horns Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 雙濃霧警鳴 | Both Fog Horns | FOG_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_ON |  |  |  |  | YES
220 | 4 | 220004 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 雙船燈 | Both Boat Landing Lights | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 5 | 220005 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | All Working Lights Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 所有工作燈 | All Working Lights | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 6 | 220006 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  | 啟用船燈命令 | Command to activate Boat Lights | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 7 | 220007 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Command to activate Working Lights |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  | 啟用工作燈命令 | Command to activate Working Lights | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 8 | 220008 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Command to deactivate Fog Horns |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  | 禁用濃霧警鳴命令 | Command to deactivate Fog Horns | DEACTIVATE_FOG | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.DEACTIVATE_FOG |  |  |  |  | YES
220 | 9 | 220009 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  | BL,WL,FOG禁用命令 | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 10 | 220010 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 日出日落偏移 | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 11 | 220011 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Triggers at 80lx light intensity |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 強光觸發器 | Triggers at 80lx light intensity | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 12 | 220012 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Network communication loss |  | - | 故障 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 網絡通訊 | Network communication | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 13 | 220013 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Nai Controller Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | Nai 控制器 | Nai Controller | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 14 | 220014 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 1 | Marine Lantern 1 | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 15 | 220015 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 2 | Marine Lantern 2 | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 16 | 220016 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 3 | Marine Lantern 3 | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 17 | 220017 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 4 | Marine Lantern 4 | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 18 | 220018 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Marine Lantern Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 1 | Marine Lantern 1 | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 19 | 220019 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 2 | Marine Lantern 2 | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 20 | 220020 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 3 | Marine Lantern 3 | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 21 | 220021 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 4 | Marine Lantern 4 | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 22 | 220022 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 23 | 220023 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池供電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 1 UPS 狀態 | First Marine Lantern UPS Mode | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 24 | 220024 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 25 | 220025 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池供電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 2 UPS 狀態 | Second Marine Lantern UPS Mode | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 26 | 220026 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 27 | 220027 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池供電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 3 UPS 狀態 | Third Marine Lantern UPS Mode | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 28 | 220028 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 29 | 220029 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池供電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 海洋燈 4 UPS 狀態 | Fourth Marine Lantern UPS Mode | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 30 | 220030 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 1 | First ID Sign Light Alarm | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 31 | 220031 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 2 | Second ID Sign Light Alarm | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 32 | 220032 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 3 | Third ID Sign Light Alarm | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 33 | 220033 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 4 | Fourth ID Sign Light Alarm | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 34 | 220034 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First ID Sign Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 1 | First ID Sign Light Active | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 35 | 220035 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 2 | Second ID Sign Light Active | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 36 | 220036 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 3 | Third ID Sign Light Active | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 37 | 220037 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 4 | Fourth ID Sign Light Active | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 38 | 220038 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 39 | 220039 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 1 UPS 狀態 | First ID Sign Light UPS Mode | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 40 | 220040 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 41 | 220041 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 2 UPS 狀態 | Second ID Sign Light UPS Mode | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 42 | 220042 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 43 | 220043 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 3 UPS 狀態 | Third ID Sign Light UPS Mode | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 44 | 220044 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 45 | 220045 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 信號燈 4 UPS 狀態 | Fourth ID Sign Light UPS Mode | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 46 | 220046 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Fog Horn Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 1 | First Fog Horn Alarm | FOG_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 47 | 220047 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Fog Horn Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 2 | Second Fog Horn Alarm | FOG_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 48 | 220048 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Fog Horn Active |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 1 | First Fog Horn Active | FOG_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 49 | 220049 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Fog Horn Active |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 2 | Second Fog Horn Active | FOG_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 50 | 220050 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 51 | 220051 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Fog Horn UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 1 UPS 狀態 | First Fog Horn UPS Mode | FOG_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 52 | 220052 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 53 | 220053 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Fog Horn UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 濃霧警鳴 2 UPS 狀態 | Second Fog Horn UPS Mode | FOG_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.FOG_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 54 | 220054 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Visibility Meter Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 可見度儀 | Visibility Meter Alarm | VM_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.VM_AL |  |  |  |  | YES
220 | 55 | 220055 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Visibility Meter Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.VM_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 56 | 220056 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Visibility Meter UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 可見度儀 UPS 狀態 | Visibility Meter UPS Mode | VM_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.VM_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 57 | 220057 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | AIS Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | AIS 狀態 | AIS Alarm | AIS_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.AIS_AL |  |  |  |  | YES
220 | 58 | 220058 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | AIS Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | 10 | 20 | n/a | n/a |  |  |  | AIS_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.AIS_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 59 | 220059 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | AIS UPS Mode |  | - | 市電供電 | 電池放電 | - | - | - |  | UPS | Battery |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | AIS UPS 狀態 | AIS UPS Mode | AIS_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.AIS_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 60 | 220060 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 1 | First Working Light Alarm | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 61 | 220061 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 2 | Second Working Light Alarm | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 62 | 220062 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 3 | Third Working Light Alarm | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 63 | 220063 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 4 | Fourth Working Light Alarm | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 64 | 220064 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 5 | Fifth Working Light Alarm | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 65 | 220065 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 6 | Sixth Working Light Alarm | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 66 | 220066 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 1 | First Working Light Active | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 67 | 220067 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 2 | Second Working Light Active | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 68 | 220068 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Third Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 3 | Third Working Light Active | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 69 | 220069 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fourth Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 4 | Fourth Working Light Active | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 70 | 220070 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Fifth Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 5 | Fifth Working Light Active | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 71 | 220071 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Sixth Working Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 工作燈 6 | Sixth Working Light Active | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 72 | 220072 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 船燈 1 | First Boat Landing Light Alarm | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 73 | 220073 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 船燈 2 | Second Boat Landing Light Alarm | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 74 | 220074 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 船燈 1 | First Boat Landing Light Active | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 75 | 220075 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | 動作 | 正常 | - | - | - |  | Active | Normal |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | 船燈 2 | Second Boat Landing Light Active | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 76 | 220076 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP1 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP1元素 | OVP1 Element Alarm | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 77 | 220077 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP2 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP2元素 | OVP2 Element Alarm | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 78 | 220078 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP3 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP3元素 | OVP3 Element Alarm | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 79 | 220079 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP4 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP4元素 | OVP4 Element Alarm | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 80 | 220080 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP5 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP5元素 | OVP5 Element Alarm | OVP_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 81 | 220081 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 01 |  | OVP6 Element Alarm |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | DI | 10 | - | - | - | - |  | OVP6元素 | OVP6 Element Alarm | OVP_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP1.OVP_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 82 | 220082 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 83 | 220083 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 84 | 220084 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 85 | 220085 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 86 | 220086 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 87 | 220087 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 88 | 220088 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 89 | 220089 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 90 | 220090 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 91 | 220091 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 92 | 220092 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 93 | 220093 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 94 | 220094 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 95 | 220095 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 96 | 220096 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 97 | 220097 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 98 | 220098 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 99 | 220099 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 100 | 220100 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 101 | 220101 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 102 | 220102 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 103 | 220103 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 104 | 220104 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 105 | 220105 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 106 | 220106 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 107 | 220107 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 108 | 220108 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 109 | 220109 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 110 | 220110 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 111 | 220111 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 112 | 220112 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 113 | 220113 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 114 | 220114 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 115 | 220115 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 116 | 220116 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 117 | 220117 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 118 | 220118 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 119 | 220119 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 120 | 220120 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 121 | 220121 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 122 | 220122 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 123 | 220123 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 124 | 220124 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 125 | 220125 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 126 | 220126 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 02 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP2.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 127 | 220127 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 128 | 220128 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 129 | 220129 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 130 | 220130 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 131 | 220131 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 132 | 220132 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 133 | 220133 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 134 | 220134 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 135 | 220135 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 136 | 220136 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 137 | 220137 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 138 | 220138 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 139 | 220139 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 140 | 220140 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 141 | 220141 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 142 | 220142 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 143 | 220143 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 144 | 220144 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 145 | 220145 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 146 | 220146 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 147 | 220147 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 148 | 220148 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 149 | 220149 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 150 | 220150 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 151 | 220151 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 152 | 220152 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 153 | 220153 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 154 | 220154 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 155 | 220155 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 156 | 220156 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 157 | 220157 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 158 | 220158 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 159 | 220159 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 160 | 220160 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 161 | 220161 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 162 | 220162 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 163 | 220163 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 164 | 220164 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 165 | 220165 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 166 | 220166 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 167 | 220167 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 168 | 220168 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 169 | 220169 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 170 | 220170 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 171 | 220171 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 172 | 220172 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 173 | 220173 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 174 | 220174 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 175 | 220175 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 176 | 220176 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 177 | 220177 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 178 | 220178 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 179 | 220179 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 180 | 220180 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 181 | 220181 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 182 | 220182 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 183 | 220183 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 184 | 220184 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 185 | 220185 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 186 | 220186 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 187 | 220187 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 188 | 220188 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 189 | 220189 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 03 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP3.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 190 | 220190 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 191 | 220191 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 192 | 220192 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 193 | 220193 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 194 | 220194 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 195 | 220195 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 196 | 220196 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 197 | 220197 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 198 | 220198 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 199 | 220199 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 200 | 220200 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 201 | 220201 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 202 | 220202 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 203 | 220203 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 204 | 220204 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 205 | 220205 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 206 | 220206 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 207 | 220207 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 208 | 220208 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 209 | 220209 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 210 | 220210 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 211 | 220211 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 212 | 220212 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 213 | 220213 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 214 | 220214 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 215 | 220215 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 216 | 220216 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 217 | 220217 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 218 | 220218 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 219 | 220219 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 220 | 220220 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 221 | 220221 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 222 | 220222 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 223 | 220223 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 224 | 220224 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 225 | 220225 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 226 | 220226 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 227 | 220227 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 228 | 220228 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 229 | 220229 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 230 | 220230 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 231 | 220231 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 232 | 220232 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 233 | 220233 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 234 | 220234 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 235 | 220235 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 236 | 220236 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 237 | 220237 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 238 | 220238 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 239 | 220239 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 240 | 220240 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 241 | 220241 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 242 | 220242 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 243 | 220243 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 244 | 220244 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 245 | 220245 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 246 | 220246 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 247 | 220247 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 248 | 220248 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 249 | 220249 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 250 | 220250 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 251 | 220251 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 252 | 220252 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 04 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP4.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 253 | 220253 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 254 | 220254 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 255 | 220255 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Both Fog Horns Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_ON |  |  |  |  | YES
220 | 256 | 220256 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 257 | 220257 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 258 | 220258 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 259 | 220259 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 260 | 220260 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Command to deactivate Fog Horns |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DEACTIVATE_FOG | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.DEACTIVATE_FOG |  |  |  |  | YES
220 | 261 | 220261 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 262 | 220262 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 263 | 220263 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 264 | 220264 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 265 | 220265 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 266 | 220266 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 267 | 220267 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 268 | 220268 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 269 | 220269 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 270 | 220270 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 271 | 220271 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 272 | 220272 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 273 | 220273 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 274 | 220274 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 275 | 220275 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 276 | 220276 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 277 | 220277 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 278 | 220278 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 279 | 220279 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 280 | 220280 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 281 | 220281 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 282 | 220282 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 283 | 220283 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 284 | 220284 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 285 | 220285 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 286 | 220286 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 287 | 220287 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 288 | 220288 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 289 | 220289 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 290 | 220290 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 291 | 220291 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 292 | 220292 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 293 | 220293 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 294 | 220294 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 295 | 220295 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 296 | 220296 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 297 | 220297 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 298 | 220298 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 299 | 220299 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 300 | 220300 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 301 | 220301 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 302 | 220302 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 303 | 220303 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 304 | 220304 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 305 | 220305 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.FOG_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 306 | 220306 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Visibility Meter Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.VM_AL |  |  |  |  | YES
220 | 307 | 220307 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Visibility Meter Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.VM_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 308 | 220308 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Visibility Meter UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.VM_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 309 | 220309 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | AIS Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.AIS_AL |  |  |  |  | YES
220 | 310 | 220310 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | AIS Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.AIS_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 311 | 220311 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | AIS UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.AIS_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 312 | 220312 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 313 | 220313 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 314 | 220314 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 315 | 220315 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 316 | 220316 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 317 | 220317 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 318 | 220318 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 319 | 220319 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 320 | 220320 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 321 | 220321 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 322 | 220322 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 323 | 220323 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 324 | 220324 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 325 | 220325 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 326 | 220326 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 327 | 220327 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 328 | 220328 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 329 | 220329 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 330 | 220330 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 331 | 220331 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 332 | 220332 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 333 | 220333 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 05 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP5.OVP_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 334 | 220334 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 335 | 220335 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 336 | 220336 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 337 | 220337 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 338 | 220338 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 339 | 220339 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 340 | 220340 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 341 | 220341 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 342 | 220342 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 343 | 220343 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 344 | 220344 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 345 | 220345 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 346 | 220346 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 347 | 220347 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 348 | 220348 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 349 | 220349 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 350 | 220350 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 351 | 220351 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 352 | 220352 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 353 | 220353 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 354 | 220354 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 355 | 220355 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 356 | 220356 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 357 | 220357 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 358 | 220358 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 359 | 220359 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 360 | 220360 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 361 | 220361 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 362 | 220362 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 363 | 220363 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 364 | 220364 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 365 | 220365 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 366 | 220366 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 367 | 220367 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 368 | 220368 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 369 | 220369 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 370 | 220370 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 371 | 220371 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 372 | 220372 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 373 | 220373 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 374 | 220374 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 375 | 220375 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 376 | 220376 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 377 | 220377 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 378 | 220378 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 06 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP6.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 379 | 220379 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 380 | 220380 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 381 | 220381 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 382 | 220382 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 383 | 220383 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 384 | 220384 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 385 | 220385 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 386 | 220386 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 387 | 220387 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 388 | 220388 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 389 | 220389 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 390 | 220390 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 391 | 220391 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 392 | 220392 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 393 | 220393 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 394 | 220394 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 395 | 220395 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 396 | 220396 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 397 | 220397 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 398 | 220398 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 399 | 220399 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 400 | 220400 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 401 | 220401 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 402 | 220402 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 403 | 220403 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 404 | 220404 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 405 | 220405 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 406 | 220406 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 407 | 220407 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 408 | 220408 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 409 | 220409 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 410 | 220410 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 411 | 220411 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 412 | 220412 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 413 | 220413 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 414 | 220414 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 415 | 220415 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 416 | 220416 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 417 | 220417 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 418 | 220418 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 419 | 220419 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 420 | 220420 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 421 | 220421 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 422 | 220422 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 423 | 220423 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 07 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP7.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 424 | 220424 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 425 | 220425 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 426 | 220426 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 427 | 220427 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 428 | 220428 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 429 | 220429 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 430 | 220430 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 431 | 220431 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 432 | 220432 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 433 | 220433 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 434 | 220434 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 435 | 220435 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 436 | 220436 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 437 | 220437 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 438 | 220438 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 439 | 220439 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 440 | 220440 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 441 | 220441 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 442 | 220442 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 443 | 220443 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 444 | 220444 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 445 | 220445 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 446 | 220446 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 447 | 220447 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 448 | 220448 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 449 | 220449 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 450 | 220450 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 451 | 220451 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 452 | 220452 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 453 | 220453 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 454 | 220454 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 455 | 220455 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 456 | 220456 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 457 | 220457 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 458 | 220458 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 459 | 220459 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 460 | 220460 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 461 | 220461 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 462 | 220462 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 463 | 220463 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 464 | 220464 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 465 | 220465 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 466 | 220466 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 467 | 220467 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 468 | 220468 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 08 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP8.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 469 | 220469 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 470 | 220470 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 471 | 220471 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 472 | 220472 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 473 | 220473 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 474 | 220474 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 475 | 220475 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 476 | 220476 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 477 | 220477 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 478 | 220478 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 479 | 220479 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 480 | 220480 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 481 | 220481 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 482 | 220482 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 483 | 220483 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 484 | 220484 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 485 | 220485 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 486 | 220486 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 487 | 220487 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 488 | 220488 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 489 | 220489 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 490 | 220490 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 491 | 220491 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 492 | 220492 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 493 | 220493 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 494 | 220494 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 495 | 220495 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 496 | 220496 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 497 | 220497 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 498 | 220498 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 499 | 220499 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 500 | 220500 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 501 | 220501 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 502 | 220502 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 503 | 220503 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 504 | 220504 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 505 | 220505 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 506 | 220506 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 507 | 220507 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 508 | 220508 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 509 | 220509 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 510 | 220510 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 511 | 220511 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 512 | 220512 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 513 | 220513 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 09 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP9.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 514 | 220514 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 515 | 220515 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 516 | 220516 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 517 | 220517 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 518 | 220518 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 519 | 220519 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 520 | 220520 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 521 | 220521 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 522 | 220522 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 523 | 220523 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 524 | 220524 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 525 | 220525 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 526 | 220526 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 527 | 220527 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 528 | 220528 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 529 | 220529 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 530 | 220530 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 531 | 220531 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 532 | 220532 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 533 | 220533 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 534 | 220534 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 535 | 220535 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 536 | 220536 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 537 | 220537 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 538 | 220538 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 539 | 220539 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 540 | 220540 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 541 | 220541 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 542 | 220542 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 543 | 220543 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 544 | 220544 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 545 | 220545 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 546 | 220546 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 547 | 220547 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 548 | 220548 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 549 | 220549 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 550 | 220550 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 551 | 220551 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 552 | 220552 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 553 | 220553 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 554 | 220554 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 555 | 220555 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 556 | 220556 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 557 | 220557 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 558 | 220558 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 10 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP10.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 559 | 220559 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 560 | 220560 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 561 | 220561 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 562 | 220562 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 563 | 220563 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 564 | 220564 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 565 | 220565 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 566 | 220566 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 567 | 220567 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 568 | 220568 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 569 | 220569 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 570 | 220570 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 571 | 220571 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 572 | 220572 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 573 | 220573 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 574 | 220574 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 575 | 220575 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 576 | 220576 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 577 | 220577 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 578 | 220578 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 579 | 220579 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 580 | 220580 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 581 | 220581 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 582 | 220582 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 583 | 220583 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 584 | 220584 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 585 | 220585 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 586 | 220586 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 587 | 220587 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 588 | 220588 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 589 | 220589 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 590 | 220590 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 591 | 220591 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 592 | 220592 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 593 | 220593 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 594 | 220594 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 595 | 220595 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 596 | 220596 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 597 | 220597 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 598 | 220598 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 599 | 220599 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 600 | 220600 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 601 | 220601 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 602 | 220602 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 603 | 220603 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 604 | 220604 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 605 | 220605 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 606 | 220606 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 607 | 220607 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 608 | 220608 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 609 | 220609 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 610 | 220610 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 611 | 220611 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 612 | 220612 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 613 | 220613 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 614 | 220614 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 615 | 220615 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 616 | 220616 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 617 | 220617 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 618 | 220618 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 619 | 220619 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 620 | 220620 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 621 | 220621 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 11 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP11.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 622 | 220622 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 623 | 220623 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 624 | 220624 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 625 | 220625 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 626 | 220626 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 627 | 220627 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 628 | 220628 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 629 | 220629 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 630 | 220630 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 631 | 220631 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 632 | 220632 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 633 | 220633 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 634 | 220634 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 635 | 220635 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 636 | 220636 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 637 | 220637 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 638 | 220638 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 639 | 220639 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 640 | 220640 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 641 | 220641 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 642 | 220642 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 643 | 220643 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 644 | 220644 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 645 | 220645 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 646 | 220646 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 647 | 220647 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 648 | 220648 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 649 | 220649 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 650 | 220650 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 651 | 220651 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 652 | 220652 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 653 | 220653 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 654 | 220654 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 655 | 220655 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 656 | 220656 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 657 | 220657 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 658 | 220658 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 659 | 220659 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 660 | 220660 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 661 | 220661 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 662 | 220662 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 663 | 220663 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 664 | 220664 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 665 | 220665 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 666 | 220666 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 12 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP12.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 667 | 220667 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 668 | 220668 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 669 | 220669 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 670 | 220670 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 671 | 220671 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 672 | 220672 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 673 | 220673 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 674 | 220674 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 675 | 220675 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 676 | 220676 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 677 | 220677 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 678 | 220678 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 679 | 220679 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 680 | 220680 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 681 | 220681 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 682 | 220682 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 683 | 220683 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 684 | 220684 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 685 | 220685 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 686 | 220686 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 687 | 220687 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 688 | 220688 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 689 | 220689 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 690 | 220690 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 691 | 220691 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 692 | 220692 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 693 | 220693 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 694 | 220694 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 695 | 220695 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 696 | 220696 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 697 | 220697 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 698 | 220698 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 699 | 220699 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 700 | 220700 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 701 | 220701 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 702 | 220702 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 703 | 220703 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 704 | 220704 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 705 | 220705 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 706 | 220706 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 707 | 220707 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 708 | 220708 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 709 | 220709 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 710 | 220710 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 711 | 220711 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 13 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP13.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 712 | 220712 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 713 | 220713 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 714 | 220714 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 715 | 220715 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 716 | 220716 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 717 | 220717 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 718 | 220718 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 719 | 220719 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 720 | 220720 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 721 | 220721 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 722 | 220722 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 723 | 220723 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 724 | 220724 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 725 | 220725 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 726 | 220726 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 727 | 220727 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 728 | 220728 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 729 | 220729 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 730 | 220730 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 731 | 220731 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 732 | 220732 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 733 | 220733 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 734 | 220734 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 735 | 220735 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 736 | 220736 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 737 | 220737 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 738 | 220738 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 739 | 220739 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 740 | 220740 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 741 | 220741 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 742 | 220742 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 743 | 220743 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 744 | 220744 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 745 | 220745 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 746 | 220746 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 747 | 220747 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 748 | 220748 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 749 | 220749 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 750 | 220750 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 751 | 220751 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 752 | 220752 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 753 | 220753 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 754 | 220754 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 755 | 220755 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 756 | 220756 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 14 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP14.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 757 | 220757 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 758 | 220758 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 759 | 220759 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 760 | 220760 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 761 | 220761 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 762 | 220762 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 763 | 220763 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 764 | 220764 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 765 | 220765 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 766 | 220766 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 767 | 220767 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 768 | 220768 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 769 | 220769 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 770 | 220770 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 771 | 220771 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 772 | 220772 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 773 | 220773 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 774 | 220774 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 775 | 220775 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 776 | 220776 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 777 | 220777 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 778 | 220778 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 779 | 220779 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 780 | 220780 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 781 | 220781 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 782 | 220782 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 783 | 220783 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 784 | 220784 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 785 | 220785 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 786 | 220786 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 787 | 220787 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 788 | 220788 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 789 | 220789 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 790 | 220790 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 791 | 220791 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 792 | 220792 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 793 | 220793 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 794 | 220794 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 795 | 220795 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 796 | 220796 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 797 | 220797 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 798 | 220798 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 799 | 220799 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 800 | 220800 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 801 | 220801 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 802 | 220802 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 803 | 220803 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 804 | 220804 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 805 | 220805 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 806 | 220806 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 807 | 220807 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 808 | 220808 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 809 | 220809 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 810 | 220810 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 811 | 220811 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 812 | 220812 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 813 | 220813 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 814 | 220814 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 815 | 220815 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 816 | 220816 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 817 | 220817 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 818 | 220818 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 819 | 220819 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 15 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP15.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 820 | 220820 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 821 | 220821 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 822 | 220822 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Both Fog Horns Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_ON |  |  |  |  | YES
220 | 823 | 220823 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 824 | 220824 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 825 | 220825 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 826 | 220826 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 827 | 220827 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Command to deactivate Fog Horns |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DEACTIVATE_FOG | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.DEACTIVATE_FOG |  |  |  |  | YES
220 | 828 | 220828 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 829 | 220829 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 830 | 220830 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 831 | 220831 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 832 | 220832 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 833 | 220833 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 834 | 220834 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 835 | 220835 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 836 | 220836 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 837 | 220837 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 838 | 220838 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 839 | 220839 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 840 | 220840 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 841 | 220841 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 842 | 220842 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 843 | 220843 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 844 | 220844 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 845 | 220845 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 846 | 220846 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 847 | 220847 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 848 | 220848 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 849 | 220849 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 850 | 220850 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 851 | 220851 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 852 | 220852 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 853 | 220853 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 854 | 220854 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 855 | 220855 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 856 | 220856 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 857 | 220857 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 858 | 220858 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 859 | 220859 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 860 | 220860 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 861 | 220861 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 862 | 220862 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 863 | 220863 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 864 | 220864 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 865 | 220865 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 866 | 220866 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 867 | 220867 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 868 | 220868 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 869 | 220869 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 870 | 220870 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 871 | 220871 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 872 | 220872 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.FOG_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 873 | 220873 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Visibility Meter Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.VM_AL |  |  |  |  | YES
220 | 874 | 220874 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Visibility Meter Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.VM_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 875 | 220875 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Visibility Meter UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.VM_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 876 | 220876 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | AIS Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.AIS_AL |  |  |  |  | YES
220 | 877 | 220877 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | AIS Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.AIS_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 878 | 220878 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | AIS UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.AIS_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 879 | 220879 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 880 | 220880 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 881 | 220881 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 882 | 220882 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 883 | 220883 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 884 | 220884 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 885 | 220885 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 886 | 220886 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 887 | 220887 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 888 | 220888 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 889 | 220889 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 890 | 220890 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 891 | 220891 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 892 | 220892 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 893 | 220893 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 894 | 220894 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 895 | 220895 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 896 | 220896 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 897 | 220897 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 898 | 220898 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 899 | 220899 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 900 | 220900 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 16 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP16.OVP_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 901 | 220901 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 902 | 220902 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 903 | 220903 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 904 | 220904 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 905 | 220905 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 906 | 220906 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 907 | 220907 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 908 | 220908 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 909 | 220909 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 910 | 220910 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 911 | 220911 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 912 | 220912 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 913 | 220913 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 914 | 220914 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 915 | 220915 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 916 | 220916 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 917 | 220917 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 918 | 220918 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 919 | 220919 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 920 | 220920 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 921 | 220921 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 922 | 220922 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 923 | 220923 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 924 | 220924 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 925 | 220925 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 926 | 220926 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 927 | 220927 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 928 | 220928 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 929 | 220929 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 930 | 220930 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 931 | 220931 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 932 | 220932 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 933 | 220933 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 934 | 220934 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 935 | 220935 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 936 | 220936 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 937 | 220937 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 938 | 220938 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 939 | 220939 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 940 | 220940 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 941 | 220941 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 942 | 220942 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 943 | 220943 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 944 | 220944 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 945 | 220945 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 17 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP17.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 946 | 220946 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 947 | 220947 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 948 | 220948 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 949 | 220949 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 950 | 220950 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 951 | 220951 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 952 | 220952 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 953 | 220953 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 954 | 220954 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 955 | 220955 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 956 | 220956 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 957 | 220957 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 958 | 220958 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 959 | 220959 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 960 | 220960 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 961 | 220961 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 962 | 220962 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 963 | 220963 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 964 | 220964 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 965 | 220965 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 966 | 220966 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 967 | 220967 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 968 | 220968 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 969 | 220969 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 970 | 220970 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 971 | 220971 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 972 | 220972 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 973 | 220973 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 974 | 220974 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 975 | 220975 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 976 | 220976 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 977 | 220977 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 978 | 220978 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 979 | 220979 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 980 | 220980 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 981 | 220981 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 982 | 220982 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 983 | 220983 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 984 | 220984 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 985 | 220985 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 986 | 220986 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 987 | 220987 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 988 | 220988 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 989 | 220989 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 990 | 220990 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 991 | 220991 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 992 | 220992 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 993 | 220993 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 994 | 220994 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 995 | 220995 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 996 | 220996 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 997 | 220997 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 998 | 220998 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 999 | 220999 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1000 | 221000 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1001 | 221001 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1002 | 221002 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1003 | 221003 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1004 | 221004 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1005 | 221005 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1006 | 221006 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1007 | 221007 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1008 | 221008 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 18 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP18.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1009 | 221009 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 1010 | 221010 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1011 | 221011 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1012 | 221012 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1013 | 221013 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 1014 | 221014 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 1015 | 221015 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 1016 | 221016 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1017 | 221017 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1018 | 221018 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1019 | 221019 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1020 | 221020 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1021 | 221021 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1022 | 221022 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1023 | 221023 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1024 | 221024 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1025 | 221025 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1026 | 221026 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1027 | 221027 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1028 | 221028 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1029 | 221029 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1030 | 221030 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1031 | 221031 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1032 | 221032 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1033 | 221033 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1034 | 221034 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1035 | 221035 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1036 | 221036 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1037 | 221037 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1038 | 221038 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1039 | 221039 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1040 | 221040 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1041 | 221041 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1042 | 221042 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1043 | 221043 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1044 | 221044 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1045 | 221045 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1046 | 221046 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1047 | 221047 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1048 | 221048 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1049 | 221049 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1050 | 221050 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1051 | 221051 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1052 | 221052 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1053 | 221053 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 19 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP19.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1054 | 221054 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 1055 | 221055 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1056 | 221056 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1057 | 221057 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1058 | 221058 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 1059 | 221059 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 1060 | 221060 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 1061 | 221061 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1062 | 221062 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1063 | 221063 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1064 | 221064 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1065 | 221065 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1066 | 221066 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1067 | 221067 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1068 | 221068 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1069 | 221069 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1070 | 221070 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1071 | 221071 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1072 | 221072 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1073 | 221073 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1074 | 221074 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1075 | 221075 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1076 | 221076 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1077 | 221077 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1078 | 221078 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1079 | 221079 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1080 | 221080 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1081 | 221081 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1082 | 221082 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1083 | 221083 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1084 | 221084 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1085 | 221085 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1086 | 221086 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1087 | 221087 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1088 | 221088 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1089 | 221089 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1090 | 221090 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1091 | 221091 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1092 | 221092 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1093 | 221093 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1094 | 221094 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1095 | 221095 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1096 | 221096 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1097 | 221097 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1098 | 221098 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 20 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP20.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1099 | 221099 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | General Seamarking Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GENERAL_ALARM | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.GENERAL_ALARM |  |  |  |  | YES
220 | 1100 | 221100 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Seamarking System Active (ID and ML) |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | SEAMARKING_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.SEAMARKING_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1101 | 221101 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Both Fog Horns Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1102 | 221102 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Both Boat Landing Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.BL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1103 | 221103 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | All Working Lights Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1104 | 221104 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Command to activate Boat Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_BL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ACTIVATE_BL |  |  |  |  | YES
220 | 1105 | 221105 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Command to activate Working Lights |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ACTIVATE_WL |  |  |  |  | YES
220 | 1106 | 221106 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Command to deactivate Fog Horns |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | DEACTIVATE_FOG | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.DEACTIVATE_FOG |  |  |  |  | YES
220 | 1107 | 221107 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Command to activate BL, WL and deactivate Fog at once |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DO | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ACTIVATE_WORK | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ACTIVATE_WORK |  |  |  |  | YES
220 | 1108 | 221108 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Based on gps time and sunrise/sunset with 1 hour offset | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | GPS_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.GPS_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1109 | 221109 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Triggers at 80lx light intensity | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | PHOTO_NIGHT | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.PHOTO_NIGHT |  |  |  |  | YES
220 | 1110 | 221110 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Network communication loss |  | - | Failure | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | TCP_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.TCP_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1111 | 221111 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Nai Controller Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | NAI_CTRL_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.NAI_CTRL_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1112 | 221112 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1113 | 221113 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1114 | 221114 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1115 | 221115 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Marine Lantern Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1116 | 221116 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1117 | 221117 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1118 | 221118 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1119 | 221119 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Marine Lantern Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1120 | 221120 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1121 | 221121 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1122 | 221122 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1123 | 221123 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1124 | 221124 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1125 | 221125 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1126 | 221126 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Marine Lantern Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1127 | 221127 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Marine Lantern UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ML_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ML_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1128 | 221128 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1129 | 221129 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1130 | 221130 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1131 | 221131 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth ID Sign Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1132 | 221132 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1133 | 221133 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1134 | 221134 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1135 | 221135 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth ID Sign Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1136 | 221136 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1137 | 221137 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1138 | 221138 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1139 | 221139 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1140 | 221140 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_3_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1141 | 221141 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_3_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_3_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1142 | 221142 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth ID Sign Light Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_4_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1143 | 221143 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth ID Sign Light UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | ID_4_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.ID_4_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1144 | 221144 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1145 | 221145 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Fog Horn Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1146 | 221146 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1147 | 221147 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Fog Horn Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1148 | 221148 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_1_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1149 | 221149 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_1_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_1_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1150 | 221150 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Fog Horn Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_2_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1151 | 221151 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Fog Horn UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | FOG_2_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.FOG_2_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1152 | 221152 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Visibility Meter Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.VM_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1153 | 221153 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Visibility Meter Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.VM_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1154 | 221154 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Visibility Meter UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | VM_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.VM_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1155 | 221155 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | AIS Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.AIS_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1156 | 221156 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | AIS Battery State of Charge |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | AI | % | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_CHARGE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.AIS_UPS_CHARGE |  |  |  |  | YES
220 | 1157 | 221157 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | AIS UPS Mode |  | - | UPS | Battery | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | AIS_UPS_MODE | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.AIS_UPS_MODE |  |  |  |  | YES
220 | 1158 | 221158 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1159 | 221159 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1160 | 221160 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1161 | 221161 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1162 | 221162 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fifth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1163 | 221163 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Sixth Working Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_6_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1164 | 221164 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1165 | 221165 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1166 | 221166 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Third Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_3_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_3_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1167 | 221167 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fourth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_4_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_4_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1168 | 221168 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Fifth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_5_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_5_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1169 | 221169 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Sixth Working Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | WL_6_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.WL_6_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1170 | 221170 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.BL_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1171 | 221171 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Boat Landing Light Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.BL_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1172 | 221172 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | First Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_1_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.BL_1_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1173 | 221173 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | Second Boat Landing Light Active |  | - | Active | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | BL_2_ON | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.BL_2_ON |  |  |  |  | YES
220 | 1174 | 221174 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_1_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_1_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1175 | 221175 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_2_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_2_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1176 | 221176 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_3_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_3_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1177 | 221177 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_4_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_4_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1178 | 221178 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_5_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_5_AL |  |  |  |  | YES
220 | 1179 | 221179 | NaviAids | (#7) | NAVI | Sabik | Parkmaster | OPC UA | 10.17.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | 21 |  | OVP Element Alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  | OVP_6_AL | Parkmaster/CHP_FOU_JDN/TP21.OVP_6_AL |  |  |  |  | YES
400 | 0 | 400000 | CCTV Server | (#5) | CCTV | RITTAL | Wiska | TCP/IP | 10.15.0.10 | L3SW #1_19 (15) | 10.15.0. | 10 |  |  |  | - |  | - | No Need | CCTV Server |  | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | [12 empty] | None |  |  | NOT in SCADA | YES
400 | 1 | 400001 | CCTV Server | (#5) | CCTV | RITTAL | Wiska | Modbus TCP | 10.15.0.10 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | - | CCTV 故障警報 | CCTV fault alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  |  | CCTV_01._FaultAlarm |  |  | 審查意見增列 |  | YES
401 | 0 | 401000 | CCTV Client | (#5) | CCTV | RITTAL | Wiska | TCP/IP | 10.15.0.100 | L3SW #2_19 (15) | 10.15.0. | 100 |  |  |  | - |  | - | No Need | CCTV Client |  | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | No Need | [12 empty] | None |  |  | NOT in SCADA | YES
401 | 1 | 401001 | CCTV Client | (#5) | CCTV | RITTAL | Wiska | Modbus TCP | 10.15.0.100 |  | 10.17.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | - | CCTV 故障警報 | CCTV fault alarm |  | - | Alarm | Normal | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | DI | 10 | - | - | - | - |  |  |  |  | CCTV_02._FaultAlarm |  |  | 審查意見增列 |  | YES
3xx | 0 | 3xx000 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 | from Offshore (19) | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 |  | xx |  | TPxx = TP01 - TP21 | [30 empty] | YES
3xx | 1 | 3xx001 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | xx |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TPxx._MAINPower |  |  |  |  | YES
3xx | 2 | 3xx002 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | xx |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TPxx._GENXYPower |  |  |  |  | YES
3xx | 3 | 3xx003 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | xx |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TPxx._EMERPower |  |  |  |  | YES
3xx | 4 | 3xx004 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | xx |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TPxx._UPSPower |  |  |  |  | YES
3xx | 5 | 3xx005 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | xx |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TPxx._400VBusPower |  |  |  |  | YES
3xx | 6 | 3xx006 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | xx |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TPxx._110VBusPower |  |  |  |  | YES
3xx | 7 | 3xx007 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | xx |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TPxx._CBAlarm |  |  |  |  | YES
3xx | 8 | 3xx008 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | xx |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TPxx._OV |  |  |  |  | YES
3xx | 9 | 3xx009 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | xx |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TPxx._SMSAlarm |  |  |  |  | YES
3xx | 10 | 3xx010 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | xx |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TPxx._TPDoor |  |  |  |  | YES
3xx | 11 | 3xx011 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | xx |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TPxx._RadarAlarm |  |  |  |  | YES
3xx | 12 | 3xx012 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | xx |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TPxx._NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | YES
3xx | 13 | 3xx013 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | xx |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TPxx._NaiControllerNightMode |  |  |  |  | YES
3xx | 14 | 3xx014 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | xx |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TPxx._TPIntrLightOFF |  |  |  |  | YES
3xx | 15 | 3xx015 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | xx |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TPxx._TowerIntLightOFF |  |  |  |  | YES
3xx | 16 | 3xx016 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | xx |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TPxx._TPExLightOFF |  |  |  |  | YES
3xx | 17 | 3xx017 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | xx |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TPxx._TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | YES
3xx | 18 | 3xx018 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | xx |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TPxx._TubineIntLight_c |  |  |  |  | YES
3xx | 19 | 3xx019 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | xx |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TPxx._TubientExtLight_c |  |  |  |  | YES
3xx | 20 | 3xx020 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | xx |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TPxx._UPSGenAlarm |  |  |  |  | YES
3xx | 21 | 3xx021 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | xx |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TPxx._UPSNotBackup |  |  |  |  | YES
3xx | 22 | 3xx022 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | xx |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TPxx._UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | YES
3xx | 23 | 3xx023 | TPxx | WTGxx | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.x.100 |  | 10.19.x. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | xx |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TPxx._BatteryReplace |  |  |  |  | YES
301 | 0 | 301000 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | TP#1 | [30 empty] | -hide-
301 | 1 | 301001 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 1 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP01_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 2 | 301002 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 1 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP01_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 3 | 301003 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 1 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP01_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 4 | 301004 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 1 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP01_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 5 | 301005 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 1 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP01_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 6 | 301006 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 1 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP01_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
301 | 7 | 301007 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 1 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP01_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
301 | 8 | 301008 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 1 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP01_OV |  |  |  |  | -hide-
301 | 9 | 301009 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 1 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP01_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
301 | 10 | 301010 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 1 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP01_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
301 | 11 | 301011 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 1 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP01_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
301 | 12 | 301012 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 1 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP01_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
301 | 13 | 301013 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 1 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP01_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
301 | 14 | 301014 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 1 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP01_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
301 | 15 | 301015 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 1 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP01_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
301 | 16 | 301016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 1 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP01_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
301 | 17 | 301017 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 1 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP01_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
301 | 18 | 301018 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 1 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP01_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
301 | 19 | 301019 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 1 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP01_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
301 | 20 | 301020 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 1 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP01_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
301 | 21 | 301021 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 1 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP01_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
301 | 22 | 301022 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 1 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP01_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
301 | 23 | 301023 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.1.100/16 |  | 10.19.1. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 1 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP01_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
302 | 0 | 302000 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | TP#2 | [30 empty] | -hide-
302 | 1 | 302001 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 2 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP02_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 2 | 302002 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 2 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP02_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 3 | 302003 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 2 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP02_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 4 | 302004 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 2 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP02_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 5 | 302005 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 2 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP02_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 6 | 302006 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 2 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP02_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
302 | 7 | 302007 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 2 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP02_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
302 | 8 | 302008 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 2 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP02_OV |  |  |  |  | -hide-
302 | 9 | 302009 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 2 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP02_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
302 | 10 | 302010 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 2 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP02_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
302 | 11 | 302011 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 2 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP02_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
302 | 12 | 302012 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 2 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP02_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
302 | 13 | 302013 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 2 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP02_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
302 | 14 | 302014 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 2 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP02_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
302 | 15 | 302015 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 2 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP02_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
302 | 16 | 302016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 2 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP02_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
302 | 17 | 302017 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 2 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP02_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
302 | 18 | 302018 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 2 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP02_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
302 | 19 | 302019 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 2 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP02_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
302 | 20 | 302020 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 2 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP02_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
302 | 21 | 302021 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 2 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP02_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
302 | 22 | 302022 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 2 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP02_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
302 | 23 | 302023 | TP02 | WTG02 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.2.100/16 |  | 10.19.2. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 2 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP02_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
303 | 0 | 303000 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | TP#3 | [30 empty] | -hide-
303 | 1 | 303001 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 3 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP03_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 2 | 303002 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 3 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP03_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 3 | 303003 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 3 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP03_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 4 | 303004 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 3 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP03_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 5 | 303005 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 3 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP03_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 6 | 303006 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 3 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP03_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
303 | 7 | 303007 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 3 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP03_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
303 | 8 | 303008 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 3 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP03_OV |  |  |  |  | -hide-
303 | 9 | 303009 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 3 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP03_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
303 | 10 | 303010 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 3 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP03_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
303 | 11 | 303011 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 3 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP03_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
303 | 12 | 303012 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 3 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP03_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
303 | 13 | 303013 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 3 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP03_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
303 | 14 | 303014 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 3 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP03_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
303 | 15 | 303015 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 3 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP03_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
303 | 16 | 303016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 3 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP03_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
303 | 17 | 303017 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 3 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP03_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
303 | 18 | 303018 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 3 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP03_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
303 | 19 | 303019 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 3 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP03_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
303 | 20 | 303020 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 3 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP03_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
303 | 21 | 303021 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 3 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP03_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
303 | 22 | 303022 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 3 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP03_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
303 | 23 | 303023 | TP03 | WTG03 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.3.100/16 |  | 10.19.3. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 3 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP03_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
304 | 0 | 304000 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | TP#4 | [30 empty] | -hide-
304 | 1 | 304001 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 4 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP04_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 2 | 304002 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 4 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP04_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 3 | 304003 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 4 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP04_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 4 | 304004 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 4 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP04_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 5 | 304005 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 4 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP04_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 6 | 304006 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 4 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP04_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
304 | 7 | 304007 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 4 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP04_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
304 | 8 | 304008 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 4 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP04_OV |  |  |  |  | -hide-
304 | 9 | 304009 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 4 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP04_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
304 | 10 | 304010 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 4 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP04_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
304 | 11 | 304011 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 4 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP04_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
304 | 12 | 304012 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 4 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP04_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
304 | 13 | 304013 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 4 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP04_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
304 | 14 | 304014 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 4 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP04_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
304 | 15 | 304015 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 4 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP04_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
304 | 16 | 304016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 4 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP04_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
304 | 17 | 304017 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 4 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP04_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
304 | 18 | 304018 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 4 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP04_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
304 | 19 | 304019 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 4 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP04_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
304 | 20 | 304020 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 4 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP04_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
304 | 21 | 304021 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 4 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP04_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
304 | 22 | 304022 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 4 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP04_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
304 | 23 | 304023 | TP04 | WTG04 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.4.100/16 |  | 10.19.4. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 4 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP04_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
305 | 0 | 305000 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | TP#5 | [30 empty] | -hide-
305 | 1 | 305001 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 5 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP05_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 2 | 305002 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 5 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP05_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 3 | 305003 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 5 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP05_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 4 | 305004 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 5 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP05_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 5 | 305005 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 5 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP05_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 6 | 305006 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 5 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP05_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
305 | 7 | 305007 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 5 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP05_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
305 | 8 | 305008 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 5 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP05_OV |  |  |  |  | -hide-
305 | 9 | 305009 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 5 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP05_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
305 | 10 | 305010 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 5 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP05_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
305 | 11 | 305011 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 5 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP05_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
305 | 12 | 305012 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 5 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP05_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
305 | 13 | 305013 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 5 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP05_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
305 | 14 | 305014 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 5 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP05_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
305 | 15 | 305015 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 5 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP05_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
305 | 16 | 305016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 5 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP05_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
305 | 17 | 305017 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 5 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP05_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
305 | 18 | 305018 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 5 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP05_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
305 | 19 | 305019 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 5 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP05_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
305 | 20 | 305020 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 5 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP05_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
305 | 21 | 305021 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 5 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP05_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
305 | 22 | 305022 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 5 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP05_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
305 | 23 | 305023 | TP05 | WTG05 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.5.100/16 |  | 10.19.5. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 5 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP05_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
306 | 0 | 306000 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | TP#6 | [30 empty] | -hide-
306 | 1 | 306001 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 6 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP06_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 2 | 306002 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 6 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP06_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 3 | 306003 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 6 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP06_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 4 | 306004 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 6 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP06_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 5 | 306005 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 6 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP06_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 6 | 306006 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 6 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP06_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
306 | 7 | 306007 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 6 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP06_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
306 | 8 | 306008 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 6 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP06_OV |  |  |  |  | -hide-
306 | 9 | 306009 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 6 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP06_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
306 | 10 | 306010 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 6 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP06_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
306 | 11 | 306011 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 6 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP06_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
306 | 12 | 306012 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 6 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP06_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
306 | 13 | 306013 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 6 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP06_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
306 | 14 | 306014 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 6 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP06_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
306 | 15 | 306015 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 6 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP06_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
306 | 16 | 306016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 6 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP06_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
306 | 17 | 306017 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 6 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP06_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
306 | 18 | 306018 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 6 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP06_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
306 | 19 | 306019 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 6 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP06_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
306 | 20 | 306020 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 6 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP06_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
306 | 21 | 306021 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 6 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP06_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
306 | 22 | 306022 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 6 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP06_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
306 | 23 | 306023 | TP06 | WTG06 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.6.100/16 |  | 10.19.6. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 6 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP06_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
307 | 0 | 307000 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | TP#7 | [30 empty] | -hide-
307 | 1 | 307001 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 7 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP07_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 2 | 307002 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 7 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP07_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 3 | 307003 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 7 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP07_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 4 | 307004 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 7 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP07_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 5 | 307005 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 7 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP07_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 6 | 307006 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 7 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP07_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
307 | 7 | 307007 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 7 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP07_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
307 | 8 | 307008 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 7 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP07_OV |  |  |  |  | -hide-
307 | 9 | 307009 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 7 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP07_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
307 | 10 | 307010 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 7 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP07_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
307 | 11 | 307011 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 7 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP07_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
307 | 12 | 307012 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 7 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP07_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
307 | 13 | 307013 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 7 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP07_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
307 | 14 | 307014 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 7 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP07_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
307 | 15 | 307015 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 7 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP07_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
307 | 16 | 307016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 7 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP07_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
307 | 17 | 307017 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 7 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP07_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
307 | 18 | 307018 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 7 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP07_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
307 | 19 | 307019 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 7 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP07_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
307 | 20 | 307020 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 7 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP07_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
307 | 21 | 307021 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 7 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP07_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
307 | 22 | 307022 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 7 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP07_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
307 | 23 | 307023 | TP07 | WTG07 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.7.100/16 |  | 10.19.7. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 7 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP07_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
308 | 0 | 308000 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | TP#8 | [30 empty] | -hide-
308 | 1 | 308001 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 8 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP08_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 2 | 308002 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 8 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP08_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 3 | 308003 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 8 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP08_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 4 | 308004 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 8 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP08_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 5 | 308005 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 8 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP08_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 6 | 308006 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 8 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP08_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
308 | 7 | 308007 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 8 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP08_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
308 | 8 | 308008 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 8 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP08_OV |  |  |  |  | -hide-
308 | 9 | 308009 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 8 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP08_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
308 | 10 | 308010 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 8 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP08_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
308 | 11 | 308011 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 8 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP08_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
308 | 12 | 308012 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 8 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP08_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
308 | 13 | 308013 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 8 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP08_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
308 | 14 | 308014 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 8 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP08_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
308 | 15 | 308015 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 8 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP08_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
308 | 16 | 308016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 8 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP08_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
308 | 17 | 308017 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 8 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP08_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
308 | 18 | 308018 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 8 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP08_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
308 | 19 | 308019 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 8 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP08_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
308 | 20 | 308020 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 8 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP08_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
308 | 21 | 308021 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 8 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP08_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
308 | 22 | 308022 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 8 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP08_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
308 | 23 | 308023 | TP08 | WTG08 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.8.100/16 |  | 10.19.8. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 8 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP08_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
309 | 0 | 309000 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 |  | 9 |  | TP#9 | [30 empty] | -hide-
309 | 1 | 309001 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 9 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP09_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 2 | 309002 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 9 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP09_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 3 | 309003 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 9 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP09_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 4 | 309004 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 9 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP09_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 5 | 309005 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 9 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP09_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 6 | 309006 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 9 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP09_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
309 | 7 | 309007 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 9 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP09_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
309 | 8 | 309008 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 9 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP09_OV |  |  |  |  | -hide-
309 | 9 | 309009 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 9 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP09_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
309 | 10 | 309010 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 9 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP09_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
309 | 11 | 309011 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 9 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP09_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
309 | 12 | 309012 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 9 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP09_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
309 | 13 | 309013 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 9 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP09_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
309 | 14 | 309014 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 9 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP09_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
309 | 15 | 309015 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 9 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP09_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
309 | 16 | 309016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 9 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP09_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
309 | 17 | 309017 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 9 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP09_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
309 | 18 | 309018 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 9 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP09_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
309 | 19 | 309019 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 9 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP09_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
309 | 20 | 309020 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 9 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP09_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
309 | 21 | 309021 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 9 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP09_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
309 | 22 | 309022 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 9 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP09_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
309 | 23 | 309023 | TP09 | WTG09 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.9.100/16 |  | 10.19.9. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 9 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP09_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
310 | 0 | 310000 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 |  | 10 |  | TP#10 | [30 empty] | -hide-
310 | 1 | 310001 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 10 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP10_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 2 | 310002 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 10 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP10_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 3 | 310003 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 10 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP10_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 4 | 310004 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 10 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP10_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 5 | 310005 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 10 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP10_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 6 | 310006 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 10 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP10_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
310 | 7 | 310007 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 10 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP10_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
310 | 8 | 310008 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 10 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP10_OV |  |  |  |  | -hide-
310 | 9 | 310009 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 10 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP10_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
310 | 10 | 310010 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 10 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP10_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
310 | 11 | 310011 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 10 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP10_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
310 | 12 | 310012 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 10 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP10_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
310 | 13 | 310013 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 10 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP10_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
310 | 14 | 310014 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 10 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP10_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
310 | 15 | 310015 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 10 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP10_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
310 | 16 | 310016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 10 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP10_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
310 | 17 | 310017 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 10 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP10_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
310 | 18 | 310018 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 10 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP10_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
310 | 19 | 310019 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 10 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP10_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
310 | 20 | 310020 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 10 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP10_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
310 | 21 | 310021 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 10 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP10_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
310 | 22 | 310022 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 10 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP10_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
310 | 23 | 310023 | TP10 | WTG10 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.10.100/16 |  | 10.19.10. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 10 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP10_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
311 | 0 | 311000 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | TP#11 | [30 empty] | -hide-
311 | 1 | 311001 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 11 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP11_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 2 | 311002 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 11 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP11_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 3 | 311003 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 11 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP11_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 4 | 311004 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 11 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP11_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 5 | 311005 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 11 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP11_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 6 | 311006 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 11 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP11_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
311 | 7 | 311007 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 11 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP11_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
311 | 8 | 311008 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 11 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP11_OV |  |  |  |  | -hide-
311 | 9 | 311009 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 11 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP11_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
311 | 10 | 311010 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 11 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP11_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
311 | 11 | 311011 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 11 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP11_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
311 | 12 | 311012 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 11 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP11_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
311 | 13 | 311013 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 11 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP11_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
311 | 14 | 311014 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 11 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP11_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
311 | 15 | 311015 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 11 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP11_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
311 | 16 | 311016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 11 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP11_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
311 | 17 | 311017 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 11 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP11_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
311 | 18 | 311018 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 11 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP11_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
311 | 19 | 311019 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 11 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP11_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
311 | 20 | 311020 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 11 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP11_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
311 | 21 | 311021 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 11 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP11_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
311 | 22 | 311022 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 11 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP11_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
311 | 23 | 311023 | TP11 | WTG11 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.11.100/16 |  | 10.19.11. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 11 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP11_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
312 | 0 | 312000 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 |  | 12 |  | TP#12 | [30 empty] | -hide-
312 | 1 | 312001 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 12 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP12_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 2 | 312002 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 12 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP12_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 3 | 312003 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 12 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP12_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 4 | 312004 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 12 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP12_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 5 | 312005 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 12 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP12_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 6 | 312006 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 12 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP12_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
312 | 7 | 312007 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 12 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP12_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
312 | 8 | 312008 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 12 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP12_OV |  |  |  |  | -hide-
312 | 9 | 312009 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 12 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP12_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
312 | 10 | 312010 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 12 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP12_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
312 | 11 | 312011 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 12 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP12_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
312 | 12 | 312012 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 12 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP12_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
312 | 13 | 312013 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 12 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP12_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
312 | 14 | 312014 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 12 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP12_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
312 | 15 | 312015 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 12 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP12_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
312 | 16 | 312016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 12 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP12_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
312 | 17 | 312017 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 12 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP12_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
312 | 18 | 312018 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 12 | 1-1 | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP12_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
312 | 19 | 312019 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 12 | 1-2 | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP12_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
312 | 20 | 312020 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 12 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP12_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
312 | 21 | 312021 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 12 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP12_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
312 | 22 | 312022 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 12 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP12_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
312 | 23 | 312023 | TP12 | WTG12 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.12.100/16 |  | 10.19.12. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 12 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP12_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
313 | 0 | 313000 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | TP#13 | [30 empty] | -hide-
313 | 1 | 313001 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 13 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP13_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 2 | 313002 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 13 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP13_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 3 | 313003 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 13 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP13_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 4 | 313004 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 13 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP13_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 5 | 313005 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 13 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP13_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 6 | 313006 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 13 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP13_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
313 | 7 | 313007 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 13 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP13_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
313 | 8 | 313008 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 13 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP13_OV |  |  |  |  | -hide-
313 | 9 | 313009 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 13 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP13_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
313 | 10 | 313010 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 13 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP13_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
313 | 11 | 313011 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 13 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP13_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
313 | 12 | 313012 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 13 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP13_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
313 | 13 | 313013 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 13 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP13_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
313 | 14 | 313014 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 13 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP13_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
313 | 15 | 313015 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 13 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP13_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
313 | 16 | 313016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 13 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP13_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
313 | 17 | 313017 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 13 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP13_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
313 | 18 | 313018 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 13 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP13_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
313 | 19 | 313019 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 13 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP13_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
313 | 20 | 313020 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 13 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP13_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
313 | 21 | 313021 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 13 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP13_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
313 | 22 | 313022 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 13 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP13_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
313 | 23 | 313023 | TP13 | WTG13 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.13.100/16 |  | 10.19.13. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 13 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP13_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
314 | 0 | 314000 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 |  | 14 |  | TP#14 | [30 empty] | -hide-
314 | 1 | 314001 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 14 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP14_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 2 | 314002 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 14 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP14_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 3 | 314003 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 14 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP14_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 4 | 314004 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 14 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP14_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 5 | 314005 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 14 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP14_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 6 | 314006 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 14 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP14_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
314 | 7 | 314007 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 14 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP14_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
314 | 8 | 314008 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 14 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP14_OV |  |  |  |  | -hide-
314 | 9 | 314009 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 14 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP14_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
314 | 10 | 314010 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 14 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP14_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
314 | 11 | 314011 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 14 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP14_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
314 | 12 | 314012 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 14 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP14_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
314 | 13 | 314013 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 14 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP14_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
314 | 14 | 314014 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 14 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP14_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
314 | 15 | 314015 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 14 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP14_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
314 | 16 | 314016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 14 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP14_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
314 | 17 | 314017 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 14 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP14_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
314 | 18 | 314018 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 14 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP14_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
314 | 19 | 314019 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 14 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP14_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
314 | 20 | 314020 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 14 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP14_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
314 | 21 | 314021 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 14 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP14_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
314 | 22 | 314022 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 14 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP14_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
314 | 23 | 314023 | TP14 | WTG14 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.14.100/16 |  | 10.19.14. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 14 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP14_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
315 | 0 | 315000 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 |  | 15 |  | TP#15 | [30 empty] | -hide-
315 | 1 | 315001 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 15 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP15_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 2 | 315002 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 15 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP15_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 3 | 315003 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 15 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP15_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 4 | 315004 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 15 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP15_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 5 | 315005 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 15 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP15_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 6 | 315006 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 15 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP15_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
315 | 7 | 315007 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 15 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP15_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
315 | 8 | 315008 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 15 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP15_OV |  |  |  |  | -hide-
315 | 9 | 315009 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 15 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP15_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
315 | 10 | 315010 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 15 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP15_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
315 | 11 | 315011 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 15 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP15_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
315 | 12 | 315012 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 15 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP15_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
315 | 13 | 315013 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 15 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP15_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
315 | 14 | 315014 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 15 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP15_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
315 | 15 | 315015 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 15 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP15_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
315 | 16 | 315016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 15 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP15_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
315 | 17 | 315017 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 15 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP15_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
315 | 18 | 315018 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 15 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP15_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
315 | 19 | 315019 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 15 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP15_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
315 | 20 | 315020 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 15 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP15_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
315 | 21 | 315021 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 15 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP15_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
315 | 22 | 315022 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 15 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP15_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
315 | 23 | 315023 | TP15 | WTG15 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.15.100/16 |  | 10.19.15. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 15 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP15_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
316 | 0 | 316000 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 |  | 16 |  | TP#16 | [30 empty] | -hide-
316 | 1 | 316001 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 16 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP16_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 2 | 316002 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 16 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP16_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 3 | 316003 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 16 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP16_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 4 | 316004 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 16 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP16_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 5 | 316005 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 16 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP16_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 6 | 316006 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 16 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP16_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
316 | 7 | 316007 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 16 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP16_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
316 | 8 | 316008 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 16 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP16_OV |  |  |  |  | -hide-
316 | 9 | 316009 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 16 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP16_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
316 | 10 | 316010 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 16 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP16_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
316 | 11 | 316011 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 16 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP16_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
316 | 12 | 316012 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 16 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP16_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
316 | 13 | 316013 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 16 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP16_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
316 | 14 | 316014 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 16 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP16_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
316 | 15 | 316015 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 16 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP16_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
316 | 16 | 316016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 16 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP16_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
316 | 17 | 316017 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 16 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP16_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
316 | 18 | 316018 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 16 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP16_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
316 | 19 | 316019 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 16 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP16_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
316 | 20 | 316020 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 16 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP16_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
316 | 21 | 316021 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 16 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP16_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
316 | 22 | 316022 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 16 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP16_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
316 | 23 | 316023 | TP16 | WTG16 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.16.100/16 |  | 10.19.16. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 16 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP16_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
317 | 0 | 317000 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 |  | 17 |  | TP#17 | [30 empty] | -hide-
317 | 1 | 317001 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 17 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP17_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 2 | 317002 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 17 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP17_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 3 | 317003 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 17 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP17_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 4 | 317004 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 17 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP17_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 5 | 317005 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 17 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP17_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 6 | 317006 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 17 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP17_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
317 | 7 | 317007 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 17 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP17_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
317 | 8 | 317008 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 17 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP17_OV |  |  |  |  | -hide-
317 | 9 | 317009 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 17 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP17_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
317 | 10 | 317010 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 17 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP17_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
317 | 11 | 317011 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 17 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP17_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
317 | 12 | 317012 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 17 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP17_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
317 | 13 | 317013 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 17 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP17_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
317 | 14 | 317014 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 17 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP17_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
317 | 15 | 317015 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 17 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP17_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
317 | 16 | 317016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 17 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP17_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
317 | 17 | 317017 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 17 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP17_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
317 | 18 | 317018 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 17 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP17_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
317 | 19 | 317019 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 17 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP17_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
317 | 20 | 317020 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 17 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP17_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
317 | 21 | 317021 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 17 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP17_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
317 | 22 | 317022 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 17 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP17_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
317 | 23 | 317023 | TP17 | WTG17 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.17.100/16 |  | 10.19.17. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 17 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP17_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
318 | 0 | 318000 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 |  | 18 |  | TP#18 | [30 empty] | -hide-
318 | 1 | 318001 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 18 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP18_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 2 | 318002 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 18 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP18_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 3 | 318003 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 18 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP18_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 4 | 318004 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 18 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP18_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 5 | 318005 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 18 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP18_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 6 | 318006 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 18 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP18_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
318 | 7 | 318007 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 18 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP18_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
318 | 8 | 318008 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 18 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP18_OV |  |  |  |  | -hide-
318 | 9 | 318009 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 18 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP18_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
318 | 10 | 318010 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 18 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP18_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
318 | 11 | 318011 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 18 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP18_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
318 | 12 | 318012 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 18 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP18_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
318 | 13 | 318013 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 18 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP18_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
318 | 14 | 318014 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 18 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP18_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
318 | 15 | 318015 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 18 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP18_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
318 | 16 | 318016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 18 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP18_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
318 | 17 | 318017 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 18 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP18_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
318 | 18 | 318018 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 18 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP18_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
318 | 19 | 318019 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 18 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP18_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
318 | 20 | 318020 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 18 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP18_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
318 | 21 | 318021 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 18 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP18_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
318 | 22 | 318022 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 18 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP18_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
318 | 23 | 318023 | TP18 | WTG18 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.18.100/16 |  | 10.19.18. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 18 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP18_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
319 | 0 | 319000 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 |  | 19 |  | TP#19 | [30 empty] | -hide-
319 | 1 | 319001 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 19 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP19_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 2 | 319002 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 19 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP19_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 3 | 319003 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 19 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP19_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 4 | 319004 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 19 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP19_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 5 | 319005 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 19 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP19_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 6 | 319006 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 19 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP19_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
319 | 7 | 319007 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 19 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP19_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
319 | 8 | 319008 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 19 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP19_OV |  |  |  |  | -hide-
319 | 9 | 319009 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 19 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP19_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
319 | 10 | 319010 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 19 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP19_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
319 | 11 | 319011 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 19 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP19_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
319 | 12 | 319012 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 19 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP19_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
319 | 13 | 319013 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 19 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP19_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
319 | 14 | 319014 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 19 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP19_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
319 | 15 | 319015 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 19 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP19_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
319 | 16 | 319016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 19 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP19_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
319 | 17 | 319017 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 19 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP19_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
319 | 18 | 319018 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 19 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP19_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
319 | 19 | 319019 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 19 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP19_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
319 | 20 | 319020 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 19 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP19_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
319 | 21 | 319021 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 19 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP19_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
319 | 22 | 319022 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 19 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP19_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
319 | 23 | 319023 | TP19 | WTG19 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.19.100/16 |  | 10.19.19. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 19 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP19_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
320 | 0 | 320000 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | TP#20 | [30 empty] | -hide-
320 | 1 | 320001 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 20 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP20_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 2 | 320002 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 20 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP20_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 3 | 320003 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 20 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP20_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 4 | 320004 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 20 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP20_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 5 | 320005 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 20 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP20_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 6 | 320006 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 20 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP20_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
320 | 7 | 320007 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 20 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP20_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
320 | 8 | 320008 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 20 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP20_OV |  |  |  |  | -hide-
320 | 9 | 320009 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 20 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP20_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
320 | 10 | 320010 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 20 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP20_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
320 | 11 | 320011 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 20 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP20_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
320 | 12 | 320012 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 20 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP20_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
320 | 13 | 320013 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 20 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP20_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
320 | 14 | 320014 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 20 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP20_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
320 | 15 | 320015 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 20 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP20_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
320 | 16 | 320016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 20 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP20_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
320 | 17 | 320017 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 20 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP20_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
320 | 18 | 320018 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 20 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP20_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
320 | 19 | 320019 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 20 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP20_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
320 | 20 | 320020 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 20 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP20_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
320 | 21 | 320021 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 20 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP20_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
320 | 22 | 320022 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 20 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP20_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
320 | 23 | 320023 | TP20 | WTG20 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.20.100/16 |  | 10.19.20. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 20 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP20_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
321 | 0 | 321000 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 |  | 21 |  | TP#21 | [30 empty] | -hide-
321 | 1 | 321001 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_0 | 21 |  | Main Power From WTG Available | 14 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | MAINPower | PLC_TP21_MAINPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 2 | 321002 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_1 | 21 |  | Genset Power Available | 15 | - | - | - | - | 開燈 | 關燈 |  |  |  |  | ON | OFF | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | GENXYPower | PLC_TP21_GENXYPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 3 | 321003 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_2 | 21 |  | Emergency Power From WTG Available | 16 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | EMERPower | PLC_TP21_EMERPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 4 | 321004 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_3 | 21 |  | UPS Power From WTG Available | 17 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | UPSPower | PLC_TP21_UPSPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 5 | 321005 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_4 | 21 |  | Power supply on 400V Busbar | 18 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 400VBusPower | PLC_TP21_400VBusPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 6 | 321006 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_5 | 21 |  | Power supply on 110V Busbar | 19 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | 110VBusPower | PLC_TP21_110VBusPower |  |  |  |  | -hide-
321 | 7 | 321007 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_6 | 21 |  | Common Alarm Circuit Breakers | 10 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | CBAlarm | PLC_TP21_CBAlarm |  |  |  |  | -hide-
321 | 8 | 321008 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x000_Bit_7 | 21 |  | Overvoltage Protection Unit | 20 | - | 開 | 關 | - | - | - |  | ON | OFF |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | OV | PLC_TP21_OV |  |  |  |  | -hide-
321 | 9 | 321009 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_0 | 21 |  | SMS General Alarm (possible wire break) | 6 | - | 開啟 | 關閉 | - | - | - |  | Opened | Closed |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | SMSAlarm | PLC_TP21_SMSAlarm |  |  |  |  | -hide-
321 | 10 | 321010 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_3 | 21 |  | TP Door Open | 5 | - | 備用 | 正常 | - | - | - |  | Back-up | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | TPDoor | PLC_TP21_TPDoor |  |  |  |  | -hide-
321 | 11 | 321011 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_4 | 21 |  | Radar General Alarm | 7 | - | 低 | 正常 | - | - | - |  | Low | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | RadarAlarm | PLC_TP21_RadarAlarm |  |  |  |  | -hide-
321 | 12 | 321012 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_5 | 21 |  | Nai Controller General Alarm | 8 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | NaiControllerGenAlarm | PLC_TP21_NaiControllerGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
321 | 13 | 321013 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x001_Bit_6 | 21 |  | Nai Controller Night Mode | 9 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | NaiControllerNightMode | PLC_TP21_NaiControllerNightMode |  |  |  |  | -hide-
321 | 14 | 321014 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_0 | 21 |  | TP Internal Lighting OFF | 1 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPIntrLightOFF | PLC_TP21_TPIntrLightOFF |  |  |  |  | -hide-
321 | 15 | 321015 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_1 | 21 |  | Tower Internal Lighting OFF | 3 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TowerIntLightOFF | PLC_TP21_TowerIntLightOFF |  |  |  |  | -hide-
321 | 16 | 321016 | TP01 | WTG01 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_2 | 21 |  | TP External Lighting OFF | 4 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExLightOFF | PLC_TP21_TPExLightOFF |  |  |  |  | -hide-
321 | 17 | 321017 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x002_Bit_3 | 21 |  | TP Internal Emergency Lighting OFF | 2 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TPExEmergLightOFF | PLC_TP21_TPExEmergLightOFF |  |  |  |  | -hide-
321 | 18 | 321018 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_0 | 21 |  | Turbine Internal Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubineIntLight_c | PLC_TP21_TubineIntLight_c |  |  |  |  | -hide-
321 | 19 | 321019 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x008_Bit_1 | 21 |  | Turbine External Lighting Command |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DO | 10 | - | - | - | - | Event |  |  | TubientExtLight_c | PLC_TP21_TubientExtLight_c |  |  |  |  | -hide-
321 | 20 | 321020 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x181_Bit_2 | 21 |  | UPS General Alarm | 11 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 1 |  |  | UPSGenAlarm | PLC_TP21_UPSGenAlarm |  |  |  |  | -hide-
321 | 21 | 321021 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x182_Bit_4 | 21 |  | UPS Not on Back-up Mode | 12 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBackup | PLC_TP21_UPSNotBackup |  |  |  |  | -hide-
321 | 22 | 321022 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_6 | 21 |  | UPS Battery Not Low | 13 | - | 警報 | 正常 | - | - | - |  | Alarm | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | UPSNotBatteryLow | PLC_TP21_UPSNotBatteryLow |  |  |  |  | -hide-
321 | 23 | 321023 | TP21 | WTG21 | TP | P&V | Siemens PLC | Modbus TCP | 10.19.21.100/16 |  | 10.19.21. | 100 |  |  |  | 1 | 4x183_Bit_7 | 21 |  | Battery Replacement Required | 21 | - | 夜晚 | 正常 | - | - | - |  | Night | Normal |  | - | - | 1 | Binary | DI | 10 | - | - | - | - | 2 |  |  | BatteryReplace | PLC_TP21_BatteryReplace |  |  |  |  | -hide-
900 | 0 | 900000 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown | L3SW #1_24 (12) | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - |  |  |  | TPC Command to WTG | [30 empty] | YES
900 | 1 | 900001 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 啟用/禁用有功功率輸出上限控制 | TSO Command: Activate active power curtailment control function | [13 empty] | 1 |  | DO | 10 | [7 empty] | WPP-WAPC-WAct | WPP.WAPC.Wact |  |  |  |  | YES
900 | 2 | 900002 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 啟用/禁用有功功率輸出變化率控制 | TSO Command: Activate gradient control function | [13 empty] | 1 |  | DO | 10 | [7 empty] | WPP-WAPC-GraAct | WPP.WAPC.GraAct |  |  |  |  | YES
900 | 3 | 900003 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 有功功率輸出上限指令值 | TSO Command: Power curtailment set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | % | [7 empty] | WPP-WAPC-WSpt | WPP.WAPC.WSpt |  |  |  |  | YES
900 | 4 | 900004 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 有功功率輸出增加率指令值 | TSO Command: Increasing rate set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | %/min | [7 empty] | WPP-WAPC-WUpGraSpt | WPP.WAPC.WUpGraSpt |  |  |  |  | YES
900 | 5 | 900005 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 有功功率輸出降低率指令值 | TSO Command: Decreasing rate set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | %/min | [7 empty] | WPP-WAPC-WDnGraSpt | WPP.WAPC.WDnGraSpt |  |  |  |  | YES
900 | 6 | 900006 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 無功功率模式 | TSO Command: Reactive mode | [13 empty] | 1 |  | DO | 10 | [7 empty] | WPP-WRPC-VArMod | WPP.WRPC.VArMod |  |  |  |  | YES
900 | 7 | 900007 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 無功功率指令 | TSO Command: Reactive power set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | % | [7 empty] | WPP-WRPC-VArSpt | WPP.WRPC.VArSpt |  |  |  |  | YES
900 | 8 | 900008 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 電動下垂指令 | TSO Command: Voltage droop set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | % | [7 empty] | WPP-WRPC-VSpt | WPP.WRPC.VSpt |  |  |  |  | YES
900 | 9 | 900009 | TSO | Renewable | WTG | TPC | InterfaceServer | OPC UA | unkown |  | 0.0.0. | 0 |  |  |  | - | n/a | TSO | 功率因數命令 | TSO Command: Power factor set-point | [13 empty] | 1 |  | AO | PF | [7 empty] | WPP-WRPC-PFSpt | WPP.WRPC.PFSpt |  |  |  |  | YES
500 | 0 | 500000 | WTG00 | (#9/#10) | WTG | HITACHI | GMS | OPC UA | 10.12.0.100 | HTC L2SW #1_15 (12) | 10.12.0. | 100 |  |  |  | - |  | WPP |  | GMS | [30 empty] | YES
500 | 1 | 500001 | WTG00 | (#9/#10) | WTG | HITACHI | GMS | OPC UA | 10.12.0.100 |  | 10.12.0. | 100 |  |  |  | - | n/a | WPP | PCC 有効電力 | PCC Active Power |  | - | - | - | - | [8 empty] | 1 |  | AI | kW | [7 empty] | WPP-WAPC-W | WPP.WAPC.W |  |  |  |  | YES
500 | 2 | 500002 | WTG00 | (#9/#10) | WTG | HITACHI | GMS | OPC UA | 10.12.0.100 |  | 10.12.0. | 100 |  |  |  | - | n/a | WPP | PCC 無効電力 | PCC Reactive Power |  | - | - | - | - | [8 empty] | 1 |  | AI | kVar | [7 empty] | WPP-WRPC-Var | WPP.WRPC.Var |  |  |  |  | YES
500 | 3 | 500003 | WTG00 | (#9/#10) | WTG | HITACHI | GMS | OPC UA | 10.12.0.100 |  | 10.12.0. | 100 |  |  |  | - | n/a | WPP | PCC 周波數 | PCC Frequency |  | - | - | - | - | [8 empty] | 1 |  | AI | Hz | [7 empty] | WPP-WAPC-Hz | WPP.WAPC.Hz |  |  |  |  | YES
500 | 4 | 500004 | WTG00 | (#9/#10) | WTG | HITACHI | GMS | OPC UA | 10.12.0.100 |  | 10.12.0. | 100 |  |  |  | - | n/a | WPP | PCC 電壓 | PCc Voltage |  | - | - | - | - | [8 empty] | 1 |  | AI | kV | [7 empty] | WPP-WRPC-V | WPP.WRPC.V |  |  |  |  | YES
5xx | 0 | 5xx000 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 | HTC L2SW #1_1 (12) | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - |  | xx |  | WTGXX = WTG01 - WTG21 | [30 empty] | YES
5xx | 1 | 5xx001 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | RMU 實功率（風車出力） | Turbine Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WAPC.W |  |  |  |  | -
5xx | 2 | 5xx002 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | RMU 有效實功率 | Turbine Available Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WAPC.WCap |  |  |  |  | -
5xx | 3 | 5xx003 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | RMU 虛功率 | Turbine Reactive Power | [15 empty] | AI | kVar | [8 empty] | WTxx.WRPC.VAr |  |  |  |  | -
5xx | 4 | 5xx004 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 X1（發電機側） | Nacelle Acceleration X1(Generator Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccX1 |  |  |  |  | -
5xx | 5 | 5xx005 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 X2（齒輪箱側） | Nacelle Acceleration X2(Gearbox Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccX2 |  |  |  |  | -
5xx | 6 | 5xx006 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 Y1（發電機側） | Nacelle Acceleration Y1(Generator Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccY1 |  |  |  |  | -
5xx | 7 | 5xx007 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 Y2（齒輪箱側） | Nacelle Acceleration Y2(Gearbox Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccY2 |  |  |  |  | -
5xx | 8 | 5xx008 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 Z1（發電機側） | Nacelle Acceleration Z1(Generator Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccZ1 |  |  |  |  | -
5xx | 9 | 5xx009 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度 Z2（齒輪箱側） | Nacelle Acceleration Z2(Gearbox Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.AccZ2 |  |  |  |  | -
5xx | 10 | 5xx010 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓單元HSS煞車液壓 | Hydraulic Unit HSS Brake Caliper Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WTRM.HssBrkHyPres |  |  |  |  | -
5xx | 11 | 5xx011 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS變流器實功率 | PCS Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WCNV.W |  |  |  |  | YES
5xx | 12 | 5xx012 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS機櫃內部溫度 | PCS Cabinet Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WCNV.CbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 13 | 5xx013 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS受電點電流 | PCS Line Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WCNV.A |  |  |  |  | -
5xx | 14 | 5xx014 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS受電點電壓 | PCS Main Voltage | [15 empty] | AI | V | [8 empty] | WTxx.WCNV.V |  |  |  |  | YES
5xx | 15 | 5xx015 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS發電機實功率 | PCS Generator Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WCNV.GnW |  |  |  |  | YES
5xx | 16 | 5xx016 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS發電機回転速度 | PCS Generator Speed | [15 empty] | AI | min-1 | [8 empty] | WTxx.WCNV.GnSpd |  |  |  |  | YES
5xx | 17 | 5xx017 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS發電機實功率指令 | PCS Active Power Reference | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WCNV.RefW |  |  |  |  | -
5xx | 18 | 5xx018 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS受電點虛功率 | PCS Reactive Power | [15 empty] | AI | kVar | [8 empty] | WTxx.WCNV.VAr |  |  |  |  | YES
5xx | 19 | 5xx019 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS冷卻液入口壓力 | PCS Coolant Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClntPres |  |  |  |  | -
5xx | 20 | 5xx020 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS冷卻水溫度 | PCS Coolant Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClntTmp |  |  |  |  | -
5xx | 21 | 5xx021 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙水冷單元 齒輪箱熱交入口水溫 | Nacelle Gearbox HEX Water Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.WtrClGbxHtexInletTmp |  |  |  |  | -
5xx | 22 | 5xx022 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙水冷單元 冷卻器入口水溫 | Nacelle Cooling Pump Inlet Water Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.WtrClInletWtrTmp |  |  |  |  | -
5xx | 23 | 5xx023 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙水冷單元 幫浦出口水溫 | Nacelle Cooling Pump Outlet Water Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.WtrClOutlWtrTmp |  |  |  |  | -
5xx | 24 | 5xx024 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙水冷單元 幫浦(1+2)出口壓力 | Nacelle Cooling Pump (1+2) Outlet Pressure | [15 empty] | AI | bar | [8 empty] | WTxx.WNAC.WtrClPmpOutlPres |  |  |  |  | -
5xx | 25 | 5xx025 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS水冷單元 PCS下游出口水溫 | PCS Cooling Unit Downstream Water Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WCNV.ColPcsOutlTmp |  |  |  |  | -
5xx | 26 | 5xx026 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS水冷單元 幫浦出口水溫 | PCS Cooling Unit Outlet Water Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WCNV.ColPumOutlTmp |  |  |  |  | -
5xx | 27 | 5xx027 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS水冷單元 冷卻水量 | PCS Cooling Unit Coolant Flow | [15 empty] | AI | l/min | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtrClFlow |  |  |  |  | -
5xx | 28 | 5xx028 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS水冷單元 幫浦(1+2)出口壓力 | PCS Cooling Pump (1+2) Output Pressure | [15 empty] | AI | bar | [8 empty] | WTxx.WCNV.ColPumPres |  |  |  |  | -
5xx | 29 | 5xx029 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 主軸軸承加速度(發電機側) | Main Shaft Bearing Acceleration (Generator Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.MainShftBrgAccGn |  |  |  |  | -
5xx | 30 | 5xx030 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 主軸軸承加速度(輪轂側) | Main Shaft Bearing Acceleration (Hub Side) | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.MainShftBrgAccHub |  |  |  |  | -
5xx | 31 | 5xx031 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 主軸軸承外環溫度(發電機側) | Main Shaft Bearing Temperature (Generator Side) | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.MainShftBrgOutRngTmpGn |  |  |  |  | -
5xx | 32 | 5xx032 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 主軸軸承外環溫度(輪轂側) | Main Shaft Bearing Temperature (Hub Side) | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.MainShftBrgOutRngTmpHub |  |  |  |  | -
5xx | 33 | 5xx033 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 輪轂通訊BOX內溫度 | Hub Communication Box Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.HubComBoxIntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 34 | 5xx034 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋轉主軸 非對稱 | Main Shaft Bending | [15 empty] | AI | mm | [8 empty] | WTxx.WTRM.MainShftDist |  |  |  |  | -
5xx | 35 | 5xx035 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 轂蓋罩後方方濕度 | Spinner Cover Backward Humidity | [15 empty] | AI | % | [8 empty] | WTxx.WROT.SpnCvrRerHum |  |  |  |  | -
5xx | 36 | 5xx036 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 第一階段行星 罩加速度 | Gearbox 1st Planetary Gear Housing Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.Gbx1stPlaHouAcc |  |  |  |  | -
5xx | 37 | 5xx037 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 輸入軸外殼加速度 | Gearbox Input Shaft Housing Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxInpShftHouAcc |  |  |  |  | -
5xx | 38 | 5xx038 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 第二階段行星 罩加速度 | Gearbox 2nd Planetary Gear Housing Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.Gbx2ndPlaHouAcc |  |  |  |  | -
5xx | 39 | 5xx039 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 輸出軸 罩加速度 | Gearbox Output Shaft Housing Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOutShftHouAcc |  |  |  |  | -
5xx | 40 | 5xx040 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 扭力臂 罩加速度 | Gearbox Torque Arm Housing Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxTorqArmHouAcc |  |  |  |  | -
5xx | 41 | 5xx041 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱輸出軸軸承（發電機側）溫度 | Gearbox Output Shaft (Generator Side) Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.ShftBrgTmp |  |  |  |  | -
5xx | 42 | 5xx042 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱扭力臂右側側上下位移 | Gearbox Torque Arm Port Vertical Displacement | [15 empty] | AI | mm | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxTrqArmVerDisSnsrPor |  |  |  |  | -
5xx | 43 | 5xx043 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱扭力臂左側側上下位移 | Gearbox Torque Arm Starboard Vertical Displacement | [15 empty] | AI | mm | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxTrqArmVerDisSnsrStar |  |  |  |  | -
5xx | 44 | 5xx044 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱潤滑油 水分量 | Gearbox Lubrication Oil Water Humidity | [15 empty] | AI | % | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOilMois |  |  |  |  | -
5xx | 45 | 5xx045 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱油循環單元 油位位置 | Gearbox Lubrication Oil Level | [15 empty] | AI | mm | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOcuOilLev |  |  |  |  | -
5xx | 46 | 5xx046 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱油循環單元 入口壓力 | Gearbox Gearbox Inlet Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOcuInletPres |  |  |  |  | -
5xx | 47 | 5xx047 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱油循環單元 幫浦液壓 | Gearbox Oil Circulation Unit Pump Oil Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOilPres |  |  |  |  | -
5xx | 48 | 5xx048 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱潤滑油 溫度 | Gearbox Lubrication Oil Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOilTmp |  |  |  |  | -
5xx | 49 | 5xx049 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱油循環單元 冷卻器入口油溫 | Gearbox Oil Circulation Unit Cooler Inlet Oil Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOcuInletTmp |  |  |  |  | -
5xx | 50 | 5xx050 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 油循環單元 齒輪箱入口油溫 | Gearbox Oil Circulation Unit Gearbox Inlet Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOcuHtExcInletTmp |  |  |  |  | -
5xx | 51 | 5xx051 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 齒輪箱 油循環單元 油槽油溫 | Gearbox Oil Circulation Unit Tank Oil Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOcuTnkOilTmp |  |  |  |  | -
5xx | 52 | 5xx052 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機加速度 驅動側 | Generator Acceleration Driving Side | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WGEN.DrvAcc |  |  |  |  | -
5xx | 53 | 5xx053 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機加速度 反驅動側 | Generator Acceleration Non Driven Side | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WGEN.NdrvAcc |  |  |  |  | -
5xx | 54 | 5xx054 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機軸承驅動側溫度 | Generator Bearing Driving Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.BrgDrvTmp |  |  |  |  | -
5xx | 55 | 5xx055 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機軸承反驅動側溫度 | Generator Bearing Non Driven Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.BrgNdrvTmp |  |  |  |  | -
5xx | 56 | 5xx056 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機 內氣溫度 | Generator Inside Air Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.InletTmp |  |  |  |  | -
5xx | 57 | 5xx057 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機 U相 溫度 | Generator Stator U-Phase Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.SttTmpU |  |  |  |  | -
5xx | 58 | 5xx058 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機 V相 溫度 | Generator Stator V-Phase Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.SttTmpV |  |  |  |  | -
5xx | 59 | 5xx059 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機 W相 溫度 | Generator Stator W-Phase Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WGEN.SttTmpW |  |  |  |  | -
5xx | 60 | 5xx060 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 特高盤 有効電力 (風車出力) | Extra-High Voltage Panel Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WTUR.W |  |  |  |  | -
5xx | 61 | 5xx061 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓單元 油溫 | Hydraulic Unit Oil Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRM.HyOilTmp |  |  |  |  | -
5xx | 62 | 5xx062 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓單元 系統壓力 | Hydraulic Unit Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WYAW.HyPres |  |  |  |  | -
5xx | 63 | 5xx063 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風向(0-360)(5秒) | Wind Direction (0-360) (5sec) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WMET.HorWdDir |  |  |  |  | YES
5xx | 64 | 5xx064 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風速(5秒) | Wind Speed Average (5sec) | [15 empty] | AI | m/s | [8 empty] | WTxx.WMET.HorWdSpd |  |  |  |  | YES
5xx | 65 | 5xx065 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風速 下段(超音波) | Wind Speed Lower Stage (Ultrasonic) | [15 empty] | AI | m/s | [8 empty] | WTxx.WMET.LoHorWdSpd |  |  |  |  | -
5xx | 66 | 5xx066 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風速 上段(超音波) | Wind Speed Upper Stage (Ultrasonic) | [15 empty] | AI | m/s | [8 empty] | WTxx.WMET.UpHorWdSpd |  |  |  |  | -
5xx | 67 | 5xx067 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 平均偏航誤差（30秒） | Average Yaw Error (30sec) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WYAW.YwErrAve30s |  |  |  |  | -
5xx | 68 | 5xx068 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 平均偏航誤差（5秒） | Average Yaw Error (5sec) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WYAW.YwErrAve5s |  |  |  |  | -
5xx | 69 | 5xx069 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風向 下段(超音波) | Wind Direction Lower Stage (Ultrasonic) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WMET.LoHorWdDir |  |  |  |  | -
5xx | 70 | 5xx070 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風向 上段(超音波) | Wind Direction Upper Stage (Ultrasonic) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WMET.UpHorWdDir |  |  |  |  | -
5xx | 71 | 5xx071 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙罩加速度 | Nacelle Cover Acceleration | [15 empty] | AI | m/s2 | [8 empty] | WTxx.WNAC.CvrAcc |  |  |  |  | -
5xx | 72 | 5xx072 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙外氣溫 | Nacelle Outside Air Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WMET.EnvTmp |  |  |  |  | YES
5xx | 73 | 5xx073 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙內濕度 | Nacelle Inside Humidity | [15 empty] | AI | % | [8 empty] | WTxx.WNAC.IntnHum |  |  |  |  | -
5xx | 74 | 5xx074 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙內氣溫 | Nacelle Inside Air Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.IntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 75 | 5xx075 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙內外氣壓差 | Nacelle Inside/Outside Differential Air Pressure | [15 empty] | AI | mBar | [8 empty] | WTxx.WNAC.InOutDiffAirPres |  |  |  |  | -
5xx | 76 | 5xx076 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC 盤內 控制側溫度 | NC Panel Control Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.RightCbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 77 | 5xx077 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC 盤內 電源側溫度 | NC Panel Power Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.LeftCbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 78 | 5xx078 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 配電盤內溫度1 | Distribution Panel Left Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.LeftDistPnlIntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 79 | 5xx079 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 配電盤內溫度2 | Distribution Panel Right Side Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WNAC.RightDistPnlIntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 80 | 5xx080 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 電池溫度 | Pitch 1 Battery Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1BatTmp |  |  |  |  | -
5xx | 81 | 5xx081 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 電池電壓 | Pitch 1 Battery Voltage | [15 empty] | AI | V | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1BatV |  |  |  |  | -
5xx | 82 | 5xx082 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 電池盒溫度 | Pitch 1 Battery Box Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1BatBoxTmp |  |  |  |  | -
5xx | 83 | 5xx083 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 機櫃溫度 | Pitch 1 Cabinet Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1CbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 84 | 5xx084 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 充電器電流 | Pitch 1 Charger Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1ChgA |  |  |  |  | -
5xx | 85 | 5xx085 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 單位狀態 | Pitch 1 Unit Status | [15 empty] | AI | [-] | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1ChgSoc |  |  |  |  | -
5xx | 86 | 5xx086 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 電動機電流 | Pitch 1 Motor Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1MotA |  |  |  |  | -
5xx | 87 | 5xx087 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 馬達溫度 | Pitch 1 Motor Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1MotTmp |  |  |  |  | -
5xx | 88 | 5xx088 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 旋翼1 電動機角度(A) | Pitch 1 Motor Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1PosMotEnc |  |  |  |  | -
5xx | 89 | 5xx089 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 旋翼1 葉片旋翼角(B) | Pitch 1 Blade Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1PosBlEnc |  |  |  |  | -
5xx | 90 | 5xx090 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 旋翼1 應答角度 | Pitch 1 Reference Feedback | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1RefFdb |  |  |  |  | -
5xx | 91 | 5xx091 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 旋翼1 角度指令値 | Pitch 1 Position Reference | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1AngPosRef |  |  |  |  | -
5xx | 92 | 5xx092 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼1 旋翼1 速度 | Pitch 1 Blade Speed | [15 empty] | AI | deg/s | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth1Spd |  |  |  |  | -
5xx | 93 | 5xx093 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池溫度 | Pitch 2 Battery Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2BatTmp |  |  |  |  | -
5xx | 94 | 5xx094 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池電壓 | Pitch 2 Battery Voltage | [15 empty] | AI | V | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2BatV |  |  |  |  | -
5xx | 95 | 5xx095 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池盒溫度 | Pitch 2 Battery Box Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2BatBoxTmp |  |  |  |  | -
5xx | 96 | 5xx096 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 機櫃溫度 | Pitch 2 Cabinet Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2CbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 97 | 5xx097 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 充電器電流 | Pitch 2 Charger Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2ChgA |  |  |  |  | -
5xx | 98 | 5xx098 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 單位狀態 | Pitch 2 Unit Status | [15 empty] | AI | [-] | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2ChgSoc |  |  |  |  | -
5xx | 99 | 5xx099 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電動機電流 | Pitch 2 Motor Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2MotA |  |  |  |  | -
5xx | 100 | 5xx100 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 馬達溫度 | Pitch 2 Motor Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2MotTmp |  |  |  |  | -
5xx | 101 | 5xx101 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電動機角度(A) | Pitch 2 Motor Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2PosMotEnc |  |  |  |  | -
5xx | 102 | 5xx102 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 葉片旋翼角(B) | Pitch 2 Blade Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2PosBlEnc |  |  |  |  | -
5xx | 103 | 5xx103 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 應答角度 | Pitch 2 Reference Feedback | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2RefFdb |  |  |  |  | -
5xx | 104 | 5xx104 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 角度指令値 | Pitch 2 Position Reference | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2AngPosRef |  |  |  |  | -
5xx | 105 | 5xx105 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 速度 | Pitch 2 Blade Speed | [15 empty] | AI | deg/s | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth2Spd |  |  |  |  | -
5xx | 106 | 5xx106 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池溫度 | Pitch 3 Battery Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3BatTmp |  |  |  |  | -
5xx | 107 | 5xx107 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池電壓 | Pitch 3 Battery Voltage | [15 empty] | AI | V | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3BatV |  |  |  |  | -
5xx | 108 | 5xx108 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電池盒溫度 | Pitch 3 Battery Box Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3BatBoxTmp |  |  |  |  | -
5xx | 109 | 5xx109 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 機櫃溫度 | Pitch 3 Cabinet Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3CbnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 110 | 5xx110 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 充電器電流 | Pitch 3 Charger Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3ChgA |  |  |  |  | -
5xx | 111 | 5xx111 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 單位狀態 | Pitch 3 Unit Status | [15 empty] | AI | [-] | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3ChgSoc |  |  |  |  | -
5xx | 112 | 5xx112 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 電動機電流 | Pitch 3 Motor Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3MotA |  |  |  |  | -
5xx | 113 | 5xx113 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼2 馬達溫度 | Pitch 3 Motor Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3MotTmp |  |  |  |  | -
5xx | 114 | 5xx114 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼3 電動機角度(A) | Pitch 3 Motor Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3PosMotEnc |  |  |  |  | -
5xx | 115 | 5xx115 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼3 葉片旋翼角(B) | Pitch 3 Blade Encorder Angle | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3PosBlEnc |  |  |  |  | -
5xx | 116 | 5xx116 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼3 應答角度 | Pitch 3 Reference Feedback | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3RefFdb |  |  |  |  | -
5xx | 117 | 5xx117 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼3 角度指令値 | Pitch 3 Position Reference | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3AngPosRef |  |  |  |  | -
5xx | 118 | 5xx118 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 旋翼3 速度 | Pitch 3 Blade Speed | [15 empty] | AI | deg/s | [8 empty] | WTxx.WROT.Pth3Spd |  |  |  |  | -
5xx | 119 | 5xx119 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 輪轂內溫度 | Pitch Hub Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WROT.HubIntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 120 | 5xx120 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 轉子位置 | Rotor Position | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WROT.Pos |  |  |  |  | -
5xx | 121 | 5xx121 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全HSS速度 | Safety HSS Speed | [15 empty] | AI | min-1 | [8 empty] | WTxx.WTRM.HssSpd |  |  |  |  | -
5xx | 122 | 5xx122 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全LSS速度 | Safety LSS Speed | [15 empty] | AI | min-1 | [8 empty] | WTxx.WTRM.LssSpd |  |  |  |  | -
5xx | 123 | 5xx123 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機系統實功率 | Generator System Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WTUR.MainW |  |  |  |  | -
5xx | 124 | 5xx124 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 1.8kV 高壓電盤 輔機電路實功率 | High Voltage Panel Auxiliary Circuit Active Power | [15 empty] | AI | kW | [8 empty] | WTxx.WTUR.AuxW |  |  |  |  | -
5xx | 125 | 5xx125 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 高壓盤 主回路電流U | Generator System Current U | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WGEN.52wAPhasU |  |  |  |  | -
5xx | 126 | 5xx126 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 高壓盤 主回電壓UV | Generator System Voltage UV | [15 empty] | AI | V | [8 empty] | WTxx.WTUR.MainV |  |  |  |  | -
5xx | 127 | 5xx127 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 塔內濕度 (1F) | Tower Inside Humidity (1F) | [15 empty] | AI | % | [8 empty] | WTxx.WTOW.Intn1fHum |  |  |  |  | -
5xx | 128 | 5xx128 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 塔內溫度 (1F) | Tower Inside Temperature (1F) | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTOW.Intn1fTmp |  |  |  |  | -
5xx | 129 | 5xx129 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 塔內溫度 (4f) | Tower Inside Temperature (4F) | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTOW.Intn4fTmp |  |  |  |  | -
5xx | 130 | 5xx130 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC 盤內溫度 | WTC Panel Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTOW.CbnIntnTmp |  |  |  |  | -
5xx | 131 | 5xx131 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 塔架冷卻裝置 幫浦入口 | Transformer Cooling Unit Pump Discharge Pressure | [15 empty] | AI | bar | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtrClPmpOutlPres |  |  |  |  | -
5xx | 132 | 5xx132 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 升壓變壓器 一次側繞組溫度V | OP Transformer Winding Temperature HV Phase V | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRF.HiVWndgTmp |  |  |  |  | -
5xx | 133 | 5xx133 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 升壓變壓器 二次側繞組溫度V | OP Transformer Winding Temperature LV Phase V | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRF.LoVWndgTmp |  |  |  |  | -
5xx | 134 | 5xx134 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 升壓變壓器 油溫 | Transformer Oil Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WTRF.OilTmp |  |  |  |  | -
5xx | 135 | 5xx135 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | CC狀態 | Wind Turbine Cc State | [15 empty] | AI | [-] | [8 empty] | WTxx.WTUR.OpMod |  |  |  |  | -
5xx | 136 | 5xx136 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 日期及時間 | Date And Time | [15 empty] | AI | pu | [8 empty] | WTxx.WAVL.DtTm |  |  |  |  | -
5xx | 137 | 5xx137 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航電機電磁制動電流 | Yaw Motor Electromagnetic Brake Current | [15 empty] | AI | A | [8 empty] | WTxx.WYAW.MotBrkA |  |  |  |  | -
5xx | 138 | 5xx138 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓單元 轉向煞車壓力 | Yaw Hydraulic Unit Yaw Brake Caliper Pressure | [15 empty] | AI | MPa | [8 empty] | WTxx.WYAW.BrkHyPres |  |  |  |  | -
5xx | 139 | 5xx139 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 逆變器盤內溫度 | Yaw Control Panel Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WYAW.CnvCbnTmp1 |  |  |  |  | -
5xx | 140 | 5xx140 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 備用面板內部溫度 | Backup Panel Inside Temperature | [15 empty] | AI | degC | [8 empty] | WTxx.WYAW.CnvCbnTmp2 |  |  |  |  | -
5xx | 141 | 5xx141 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航機艙位置（0-360） | Yaw Nacelle Position (0-360) | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WNAC.Dir |  |  |  |  | -
5xx | 142 | 5xx142 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航誤差 下段 | Yaw Error Lower Stage | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WYAW.YwErrLo |  |  |  |  | -
5xx | 143 | 5xx143 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航誤差 上段 | Yaw Error Upper Stage | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WYAW.YwErrUp |  |  |  |  | -
5xx | 144 | 5xx144 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航編碼器 | Yaw Encoder | [15 empty] | AI | deg | [8 empty] | WTxx.WYAW.Enc |  |  |  |  | -
5xx | 145 | 5xx145 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 89TL 投入狀態 | 89TL Close feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89tlClosCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 146 | 5xx146 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 89TL 斷開狀態 | 89TL Open feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89tlOpCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 147 | 5xx147 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 89TR 投入狀態 | 89TR Close feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89trClosCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 148 | 5xx148 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 89TR 斷開狀態 | 89TR Open feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89trOpCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 149 | 5xx149 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 52T 投入狀態 | 52T Close feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52tClosCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 150 | 5xx150 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 52T 斷開狀態 | 52T Open feedback (pulse of 5s) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52tOpCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 151 | 5xx151 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 直升機模式 | Helihoist Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.ScadaHeliModEna |  |  |  |  | -
5xx | 152 | 5xx152 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 啟用功率因數控制 | Power Factor Control is Enable | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WRPC.ScadaPFSptEna |  |  |  |  | -
5xx | 153 | 5xx153 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | HSS剎車關閉 | HSS Brake Close | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WROT.ScadaRotBrkClosCmd |  |  |  |  | -
5xx | 154 | 5xx154 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 警報重置 | Alarm Reset | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WALM.ScadaAlmRstCmd |  |  |  |  | No
5xx | 155 | 5xx155 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 渦輪啟動/停止 | Turbine Start/Stop | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.ScadaTurStrStopCmd |  |  |  |  | YES
5xx | 156 | 5xx156 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航CCW | Yaw CCW | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.ScadaCcwCmd |  |  |  |  | -
5xx | 157 | 5xx157 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航CW | Yaw CW | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.ScadaCwCmd |  |  |  |  | -
5xx | 158 | 5xx158 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | SCADA安全重置命令 | SCADA Safety Reset Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.ScadaSftRstCmd |  |  |  |  | -
5xx | 159 | 5xx159 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓裝置HSS制動器關閉 | Hydraulic Unit HSS Brake Close | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.HyHssBrkOp |  |  |  |  | -
5xx | 160 | 5xx160 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS轉換器故障 | PCS Converter Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.NoPcsFail |  |  |  |  | -
5xx | 161 | 5xx161 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS風力發電機重大故障 | PCS Wind Turbine Major Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.WtcSeriousFail |  |  |  |  | -
5xx | 162 | 5xx162 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙冷卻泵1運行 | Nacelle Cooling Pump 1 in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.ClPmp1Op |  |  |  |  | -
5xx | 163 | 5xx163 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙冷卻泵2運行 | Nacelle Cooling Pump 2 in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.ClPmp2Op |  |  |  |  | -
5xx | 164 | 5xx164 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS冷卻泵1 ON命令 | PCS Cooling Pump 1 ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClPmp1OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 165 | 5xx165 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS冷卻泵2 ON命令 | PCS Cooling Pump 2 ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClPmp2OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 166 | 5xx166 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | PCS冷卻單元過濾器DP不高 | PCS Cooling Unit Filter DP Not High | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClFilNoHiDiffPres |  |  |  |  | -
5xx | 167 | 5xx167 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到PCS冷卻泵1出口壓力 | PCS Cooling Pump 1 Outlet Pressure Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClPmp1PresAvl |  |  |  |  | -
5xx | 168 | 5xx168 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到PCS冷卻泵2出口壓力 | PCS Cooling Pump 2 Outlet Pressure Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClPmp2PresAvl |  |  |  |  | -
5xx | 169 | 5xx169 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到PCS冷卻泵入口壓力 | PCS Cooling Pump Inlet Pressure Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.ClPmpSucPresAvl |  |  |  |  | -
5xx | 170 | 5xx170 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 停電時的變速箱油泵 | Gearbox Oil Pump at Power Failure ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.BoGearOilSupPmpOp |  |  |  |  | -
5xx | 171 | 5xx171 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變速箱油泵1 ON命令 | Gearbox Oil Pump 1 ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOilPmp1OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 172 | 5xx172 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變速箱油泵2 ON命令 | Gearbox Oil Pump 2 ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.GbxOilPmp2OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 173 | 5xx173 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機驅動側風扇運行 | Generator Driving Side Fan in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WGEN.DrvFanMotOp |  |  |  |  | -
5xx | 174 | 5xx174 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機非驅動側風扇運行 | Generator Non Driven Side Fan in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WGEN.NdrvFanMotOp |  |  |  |  | -
5xx | 175 | 5xx175 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到發電機散熱器水洩漏 | Generator Radiator Water Leak Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WGEN.WtrLeakDtct |  |  |  |  | -
5xx | 176 | 5xx176 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機自動潤滑器油位低 | Generator Auto Lubricator Oil Level Low | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WGEN.BrgAutoOilSupDevOilLevLo |  |  |  |  | -
5xx | 177 | 5xx177 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 發電機自動注油器活塞處於運行狀態 | Generator Auto Lubricator Piston in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WGEN.BrgAutoOilSupDevOp |  |  |  |  | -
5xx | 178 | 5xx178 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 液壓單元泵ON命令 | Hydraulic Unit Pump ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.HyPmpOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 179 | 5xx179 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風速表下部加熱器ON命令 | Anemometer Lower Stage Heater ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WMET.UsWdSnsrLoHtOn |  |  |  |  | -
5xx | 180 | 5xx180 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 風速表上級加熱器ON命令 | Anemometer Upper Stage Heater ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WMET.UsWdSnsrUpHtOn |  |  |  |  | -
5xx | 181 | 5xx181 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度傳感器（變速箱側）正常 | Nacelle Acceleration Sensor (Gearbox Side) Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.NacAccSnsrGbxNor |  |  |  |  | -
5xx | 182 | 5xx182 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙加速度傳感器（發電機側）正常 | Nacelle Acceleration Sensor (Generator Side) Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.NacAccSnsrGnNor |  |  |  |  | -
5xx | 183 | 5xx183 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙服務起重機存放位置 | Nacelle Service Crane Storage Position | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.CraneRetPos |  |  |  |  | -
5xx | 184 | 5xx184 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 左地板無漏油 | Left Floor Cover No Oil Leak | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.FloorCvrLeftNoOilLeak |  |  |  |  | -
5xx | 185 | 5xx185 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 右地板蓋無漏油 | Right Floor Cover No Oil Leak | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.FloorCvrRightNoOilLeak |  |  |  |  | -
5xx | 186 | 5xx186 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC風扇/水泵斷路器正常 | NC Fan/Pump Breakers Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.FanPmpCbNor |  |  |  |  | -
5xx | 187 | 5xx187 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC運行中指示燈點亮 | NC In Operation Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.NcOpPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 188 | 5xx188 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC大故障指示燈點亮 | NC Major Failure Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.NcSeriosFailPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 189 | 5xx189 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC小故障指示燈點亮 | NC Minor Failure Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.NcMinorFailPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 190 | 5xx190 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC安全電源關閉 | NC Safety Power OFF | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.SafePlcOf |  |  |  |  | -
5xx | 191 | 5xx191 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | NC SPD正常 | NC SPD Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.SpdvNor |  |  |  |  | -
5xx | 192 | 5xx192 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP中強度障礙燈熄滅 | OP Medium Intensity Obstacle Light OFF | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AolOff |  |  |  |  | -
5xx | 193 | 5xx193 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 中等強度的障礙燈不亮 | Medium Intensity Obstacle Light Not Lit | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AolNoOn |  |  |  |  | -
5xx | 194 | 5xx194 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到照明數據 | Lighting Data Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.LmdAvl |  |  |  |  | -
5xx | 195 | 5xx195 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP照明測量設備正常 | OP Lighting Measurement Equipment Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.LmdNor |  |  |  |  | -
5xx | 196 | 5xx196 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到機艙火災警報 | Nacelle Fire Alarm Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.FireAlmOn |  |  |  |  | -
5xx | 197 | 5xx197 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 機艙火災報警系統正常 | Nacelle Fire Alarm System Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.FireAlmDvNor |  |  |  |  | -
5xx | 198 | 5xx198 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP NC自動消防系統已開啟 | OP NC Auto Fire Ext System ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AutoFireExtingDvOp |  |  |  |  | -
5xx | 199 | 5xx199 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP塔式火災報警器 | OP Tower Fire Alarm | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.FireAlm |  |  |  |  | -
5xx | 200 | 5xx200 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP塔式火災報警裝置正常 | OP Tower Fire Alarm Device Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.FireAlmDvNor |  |  |  |  | -
5xx | 201 | 5xx201 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 高強度障礙光集體失效 | High Intensity Obstacle Light Collective Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AolAbn |  |  |  |  | -
5xx | 202 | 5xx202 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | Pitch Hub服務模式命令 | Pitch Hub Service Mode Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WROT.PtServModOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 203 | 5xx203 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 轉子鎖定端口傳感器打開 | Rotor Lock Port Sensor ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WROT.RotLockPorOp |  |  |  |  | -
5xx | 204 | 5xx204 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 轉子鎖定右舷傳感器開啟 | Rotor Lock Starboard Sensor ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WROT.RotLockStarOp |  |  |  |  | -
5xx | 205 | 5xx205 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全52W打開命令（FB） | Safety 52W Turn ON Command (FB) | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52wClosCmd |  |  |  |  | -
5xx | 206 | 5xx206 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全EDM EFC | Safety EDM EFC | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WROT.PthFthrPos |  |  |  |  | -
5xx | 207 | 5xx207 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全PCS緊急停止（FB） | Safety PCS Emergency Stop (FB) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.EmgStop |  |  |  |  | -
5xx | 208 | 5xx208 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停車指示燈亮 | Safety Emergency Stop Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcEmgStopLampOn |  |  |  |  | -
5xx | 209 | 5xx209 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全NC400V輔助電源全部關閉（FB） | Safety NC400V Auxiliary Power All OFF (FB) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AC400vAuxOf |  |  |  |  | -
5xx | 210 | 5xx210 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全否52W關機命令 | Safety No 52W Turn OFF Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52wNoOpnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 211 | 5xx211 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全No 52W關機命令1 | Safety No 52W Turn OFF Command 1 | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52wNoOpenCmd1 |  |  |  |  | -
5xx | 212 | 5xx212 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全No 52W關機命令2 | Safety No 52W Turn OFF Command 2 | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.52wNoOpenCmd2 |  |  |  |  | -
5xx | 213 | 5xx213 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無安全偏航1 | Safety No Yaw Overtravel 1 | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.NoOvTravel1 |  |  |  |  | -
5xx | 214 | 5xx214 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無安全偏航2 | Safety No Yaw Overtravel 2 | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.NoOvTravel2 |  |  |  |  | -
5xx | 215 | 5xx215 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無安全EFC 1 | Safety No EFC 1 | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WROT.NoEfc1OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 216 | 5xx216 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無安全EFC 2 | Safety No EFC 2 | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WROT.NoEfc2OnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 217 | 5xx217 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停止PB未按下（PCS） | Safety Emergency Stop PB Not Pushed (PCS) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.StopPbNoPush |  |  |  |  | -
5xx | 218 | 5xx218 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停止PB未按下1（NC） | Safety Emergency Stop PB Not Pushed 1 (NC) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.EmgStopPBNo1 |  |  |  |  | -
5xx | 219 | 5xx219 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停止PB未按下2（NC） | Safety Emergency Stop PB Not Pushed 2 (NC) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.EmgStopPBNo2 |  |  |  |  | -
5xx | 220 | 5xx220 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停止PB未按下1（WTC） | Safety Emergency Stop PB Not Pushed 1 (WTC) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcEmgStopPBNo1 |  |  |  |  | -
5xx | 221 | 5xx221 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全緊急停止PB未推動2（WTC） | Safety Emergency Stop PB Not Pushed 2 (WTC) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcEmgStopPBNo2 |  |  |  |  | -
5xx | 222 | 5xx222 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全No 50 ・ 51T過電流 | Safety No 50・51T Over Current | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.51tNoOvA |  |  |  |  | -
5xx | 223 | 5xx223 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全無功率損耗 | Safety No PA Over Power | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.PaNoOvPwr |  |  |  |  | -
5xx | 224 | 5xx224 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全無振動行程（齒輪箱） | Safety No Vibration Trip (Gearbox) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.NoVibTripGbx |  |  |  |  | -
5xx | 225 | 5xx225 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全HSS制動電源關閉（FB） | Safety HSS Brake Power OFF (FB) | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRM.HssBrkSupOf |  |  |  |  | -
5xx | 226 | 5xx226 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全NC安全復位PB ON | Safety NC Safety Reset PB ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.SafeRsPBOn |  |  |  |  | -
5xx | 227 | 5xx227 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全WTC安全復位PB ON | Safety WTC Safety Reset PB ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcSafeRsPBOn |  |  |  |  | -
5xx | 228 | 5xx228 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全NC手動模式 | Safety NC Manual Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.ManMod |  |  |  |  | -
5xx | 229 | 5xx229 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全WTC手動模式 | Safety WTC Manual Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.ManMod |  |  |  |  | -
5xx | 230 | 5xx230 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 安全跳閘指示燈 | Safety Trip Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcSafeStopLampOn |  |  |  |  | -
5xx | 231 | 5xx231 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無27T低壓 | No 27T Low Voltage | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv33CbnNo27tLoV |  |  |  |  | -
5xx | 232 | 5xx232 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 沒有30PR保護RY故障 | No 30PR Protection RY Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNo30prPrtRlyFlt |  |  |  |  | -
5xx | 233 | 5xx233 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無50W過電流 | No 50W Over Current | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNo50wOvA |  |  |  |  | -
5xx | 234 | 5xx234 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無51W過電流 | No 51W Over Current | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNo51wOvA |  |  |  |  | -
5xx | 235 | 5xx235 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無63T洩壓口 | No 63T Pressure Relief | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.67tNoPresRelief |  |  |  |  | -
5xx | 236 | 5xx236 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 沒有67N定向接地故障 | No 67N Directional Earth Fault | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Rmu67nNoDirEthFlt |  |  |  |  | -
5xx | 237 | 5xx237 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 沒有87T差速器 | No 87T Differential | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNo87tDif |  |  |  |  | -
5xx | 238 | 5xx238 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP 89TL開啟命令 | OP 89TL Turn ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89tlClosCmd |  |  |  |  | -
5xx | 239 | 5xx239 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP 89TL關閉命令 | OP 89TL Turn OFF Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89tlOpnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 240 | 5xx240 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP 89TR開啟命令 | OP 89TR Turn ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89trClosCmd |  |  |  |  | -
5xx | 241 | 5xx241 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP 89TR關閉命令 | OP 89TR Turn OFF Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.89trOpnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 242 | 5xx242 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 無控制電源損耗 | No Control Power Supply Loss | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNoCtlPwrLos |  |  |  |  | -
5xx | 243 | 5xx243 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 超高壓櫃故障 | Extra-High Voltage Cubicle Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.33kvCbnAbn |  |  |  |  | -
5xx | 244 | 5xx244 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 1.8kV高壓面板無重大故障 | 1.8kV High Voltage Panel No Major Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.18kvCbnNoFlt |  |  |  |  | -
5xx | 245 | 5xx245 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | LBS無PF斷開連接 | LBS No PF Disconnect | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Mv18CbnNoPfDcnt |  |  |  |  | -
5xx | 246 | 5xx246 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP塔式正壓風扇1運行中 | OP Tower Positive Pressure Fan 1 in Operation | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.Ppu1FanMotOp |  |  |  |  | -
5xx | 247 | 5xx247 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 塔式正壓風機ON命令 | Tower Positive Pressure Fan ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.OvPresUnitOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 248 | 5xx248 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS不電池模式 | UPS Not Battery Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoBattOp |  |  |  |  | -
5xx | 249 | 5xx249 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS電池電壓正常 | UPS Battery Voltage Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoLoBatt |  |  |  |  | -
5xx | 250 | 5xx250 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS電池溫度正常 | UPS Battery Temperature OK | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoBattTmpErr |  |  |  |  | -
5xx | 251 | 5xx251 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS逆變器模式 | UPS Inverter Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsCnvOp |  |  |  |  | -
5xx | 252 | 5xx252 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS無交流＃A報警 | UPS No AC ＃A Alarm | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoClAFlt |  |  |  |  | -
5xx | 253 | 5xx253 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | UPS無交流＃B報警 | UPS No AC ＃B Alarm | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoClBFlt |  |  |  |  | -
5xx | 254 | 5xx254 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 沒有UPS電源模塊警告 | No UPS Power Module Warning | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.UpsNoPwrFlt |  |  |  |  | -
5xx | 255 | 5xx255 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | AC400V輸入電源可用 | AC400V Input Power Available | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.AC400vSupAvl |  |  |  |  | -
5xx | 256 | 5xx256 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC自動模式 | WTC Automatic Mode | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTUR.AutoMod |  |  |  |  | -
5xx | 257 | 5xx257 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC斷路器正常 | WTC Circuit Breaker Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.CbNor |  |  |  |  | -
5xx | 258 | 5xx258 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC運行中指示燈點亮 | WTC In Operation Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcOpPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 259 | 5xx259 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC主要故障指示燈點亮 | WTC Major Failure Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcSeriosFailPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 260 | 5xx260 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC次要故障指示燈點亮 | WTC Minor Failure Pilot Lamp ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcMinorFailPilOn |  |  |  |  | -
5xx | 261 | 5xx261 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC警報重置PB ON | WTC Alarm Reset PB ON | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.FailRsPBOn |  |  |  |  | -
5xx | 262 | 5xx262 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC安全電源關閉 | WTC Safety Power OFF | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.WtcSafePlcOf |  |  |  |  | -
5xx | 263 | 5xx263 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | WTC SPD正常 | WTC SPD Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTOW.SpdvNor |  |  |  |  | -
5xx | 264 | 5xx264 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 散熱器風扇ON命令 | Transradiator Fan ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.ClFanOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 265 | 5xx265 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變壓器泵ON命令 | Transformer Pump ON Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.ClPmpOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 266 | 5xx266 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 檢測到變壓器泵吸壓力 | Transformer Pump Suction Pressure Detected | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.ClPmpSucPresAvl |  |  |  |  | -
5xx | 267 | 5xx267 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變壓器無局部放電檢測 | Transformer No Partial Discharge Detection | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.NoPdDtct |  |  |  |  | -
5xx | 268 | 5xx268 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變壓器油位不低 | Transformer Oil Level Not Low | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.NoLoOilLev |  |  |  |  | -
5xx | 269 | 5xx269 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 變壓器無重大故障 | Transformer No Major Failure | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WTRF.NoSeriousFlt |  |  |  |  | -
5xx | 270 | 5xx270 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP Helihoist指示燈閃爍 | OP Helihoist Light Flashing | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.HeliAcsLightFlash |  |  |  |  | -
5xx | 271 | 5xx271 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | OP Helihoist輕穩定 | OP Helihoist Light Steady | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WNAC.HeliAcsNor |  |  |  |  | -
5xx | 272 | 5xx272 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航電機電磁制動器打開命令 | Yaw Motor Electromagnetic Brake Open Command | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.ElmgBrkOnCmd |  |  |  |  | -
5xx | 273 | 5xx273 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航變頻器正常 | Yaw Inverter Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.Cnv1Nor |  |  |  |  | -
5xx | 274 | 5xx274 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航再生轉換器1正常 | Yaw Regeneration Converter 1 Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.RegenCnv1Nor |  |  |  |  | -
5xx | 275 | 5xx275 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航再生轉換器2正常 | Yaw Regeneration Converter 2 Normal | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WCNV.RegenCnv2Nor |  |  |  |  | -
5xx | 276 | 5xx276 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航逆變器反向旋轉 | Yaw Inverter Reverse Rotation | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.CcwCmd |  |  |  |  | -
5xx | 277 | 5xx277 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航變頻器正轉 | Yaw Inverter Normal Rotation | [15 empty] | DO | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.CwCmd |  |  |  |  | -
5xx | 278 | 5xx278 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 偏航手動控制單元互鎖 | Yaw Manual Control Unit Interlock | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.WYAW.Cnv2Nor |  |  |  |  | -
5xx | 279 | 5xx279 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 纜線拉轉狀態 | Cable twist status | [15 empty] | DI | - | [8 empty] | WTxx.CableTwist.Status (*) |  |  | 審查意見增列 |  | No
5xx | 280 | 5xx280 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 負載量測值 No.1 | Load measuring 1 | [15 empty] | AI | - | [8 empty] | WTxx.LoadVaue1 (*) |  |  | 審查意見增列 |  | No
5xx | 281 | 5xx281 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx | 負載量測值 No.2 | Load measuring 2 | [15 empty] | AI | - | [8 empty] | WTxx.LoadVaue2 (*) |  |  | 審查意見增列 |  | No
5xx | 282 | 5xx282 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare1 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare1 |  |  |  |  | -
5xx | 283 | 5xx283 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare2 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare2 |  |  |  |  | -
5xx | 284 | 5xx284 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare3 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare3 |  |  |  |  | -
5xx | 285 | 5xx285 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare4 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare4 |  |  |  |  | -
5xx | 286 | 5xx286 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare5 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare5 |  |  |  |  | -
5xx | 287 | 5xx287 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare6 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare6 |  |  |  |  | -
5xx | 288 | 5xx288 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare7 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare7 |  |  |  |  | -
5xx | 289 | 5xx289 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare8 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare8 |  |  |  |  | -
5xx | 290 | 5xx290 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare9 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare9 |  |  |  |  | -
5xx | 291 | 5xx291 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare10 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare10 |  |  |  |  | -
5xx | 292 | 5xx292 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare11 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare11 |  |  |  |  | -
5xx | 293 | 5xx293 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare12 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare12 |  |  |  |  | -
5xx | 294 | 5xx294 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare13 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare13 |  |  |  |  | -
5xx | 295 | 5xx295 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare14 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare14 |  |  |  |  | -
5xx | 296 | 5xx296 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare15 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare15 |  |  |  |  | -
5xx | 297 | 5xx297 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare16 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare16 |  |  |  |  | -
5xx | 298 | 5xx298 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare17 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare17 |  |  |  |  | -
5xx | 299 | 5xx299 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare18 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare18 |  |  |  |  | -
5xx | 300 | 5xx300 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare19 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare19 |  |  |  |  | -
5xx | 301 | 5xx301 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare20 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare20 |  |  |  |  | -
5xx | 302 | 5xx302 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare21 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare21 |  |  |  |  | -
5xx | 303 | 5xx303 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare22 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare22 |  |  |  |  | -
5xx | 304 | 5xx304 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare23 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare23 |  |  |  |  | -
5xx | 305 | 5xx305 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare24 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare24 |  |  |  |  | -
5xx | 306 | 5xx306 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare25 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare25 |  |  |  |  | -
5xx | 307 | 5xx307 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare26 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare26 |  |  |  |  | -
5xx | 308 | 5xx308 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare27 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare27 |  |  |  |  | -
5xx | 309 | 5xx309 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare28 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare28 |  |  |  |  | -
5xx | 310 | 5xx310 | WTGxx | WTGxx | WTG | HITACHI | DNV-GL GPM | OPC UA | 10.12.0.10 |  | 10.12.0. | 10 |  |  |  | - | n/a | xx |  | Spare29 | [15 empty] | - | - | [8 empty] | WTxx.Spare29 |  |  |  |  | -

## 改版摘要
REV | DATE | SYSTEM | Device Name | DESCRIPTION | REMARK
G7 | 2020-03-13 | POWER | STATCOM | 刪除 AO/DO 位置 修改為 AIO/DIO | IP Addr. 再確認
|  | PT |  |  | 測試完成
|  | POWER | UPS |  | 測試完成
|  | POWER | STACOM |  | 測試完成
G8 | 2020-04-08 | ALL | ALL | 欄位全開, 藍色為送審欄位 | 請自行隱藏多餘資訊
|  | POWER | STATCOM | 配合台電送審改回 AI/AO/DI/DO
|  | POWER | STATCOM | 填入 Member > OPC TagName | 自定義Member
|  | POWER | UPS | 填入 Member > OPC TagName | 自定義Member
|  | ALL | ALL | 配合台電送審標記 CHEM SCADA | "YES"=印出 "-no-"=不印出(不進資料庫) "-"=印出(不進資料庫) "NO"=印出
G10 | 2020-04-29 | WTG | ALL | 依據HTC更新 IO內容, 以 WTGxx 表示 | 標示CHEM SCADA是否顯示
G11 | 2020-04-30 | ALL | ALL | 原河依現場修正
|  | TP | ALL | 以 PTxx 表示 | 仍保留 PT01-PT21, 但以 -hide- 標示 CHEM SCADA
|  | POWER | PAS (新增) | 新增對台電ADCC點位 | DNP3.0 over TCP/IP
G12 | 2020-05-08 | POWER | ALL | 修正中/英敘述及警報敘述
|  | POWER | PM | 配合報表新增 MWH-, MVARH- | GW已有該位置
G13/G14 | 2020-05-20 | POWER | ALL | POWER 及 其他系統拆開
|  | POWER | RTU/IED | 修正中/英敘述及警報敘述
G15 | 2020-05-20 | POWER | RTU/IED | 修正中/英敘述及警報敘述 | 依現場需求修正
G16 | 2020-05-29 | POWER | RTU/IED | 修正警報敘述 | 依現場需求修正
G17 | 2020-06-09 | POWER | PAS (DNP) | 修改 DNP3 點位 | 依中供文件更新修正
H1 | 2020-07-03 | ALL |  | 配合台電審查意見修正