## IO LIST (Power)
|  | 雲林新興發電廠變電站及輸線統包工程 I/O LIST FOR POWER SCADA SYSTEM | [42 empty] | Rev. V2 DATE:2021/04/27
Device Item | member item | Item | Substation (Position) | Panel | SYSTEM | Manufacturer | Device Name | Type | Unit | Protocol | IP Address | IP Address (repeat) |  | GW Device ID | GW 編號 | GW COM | Modbus ID | Address (Modbus) | Device ID | < Description > in Chinese | Description | RTU Module (#RTU-Slot-I/O) | DI=00 (CHT) | DI=10 [1] (CHT) | DI=01 [0] (CHT) | DI=11 (CHT) | CO=1 (CHT) | CO=0 (CHT) | DI=00 (ENG) | DI=10 [1] (ENG) | DI=01 [0] (ENG) | DI=11 (ENG) | CO=1 (ENG) | CO=0 (ENG) | SCALE | format | Alarm LL Limit (AI) | Alarm L Limit (AI) | Alarm H Limit (AI) | Alarm HH Limit (AI) | Alarm Priority | Alarm Message [CHT] | Alarm Message [ENG] | Member | PAS/SCC TagName | OPC TagName (TPC Interface) | Check Result | REMARK | REMARK internal | SCADA
101 | 0 | 101000 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 |  |  |  | - |  | - | 161kV GIS LCC | 161kV GIS LCC | [28 empty] | YES
101 | 1 | 101001 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_CB Close Block | Q01_CB Close Block | A111-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 2 | 101002 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_CB Trip Block | Q01_CB Trip Block | A111-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 3 | 101003 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_CB SF6 Stage 1 | Q01_CB SF6 Stage 1 | A111-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 4 | 101004 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_CB SF6 Stage 2 | Q01_CB SF6 Stage 2 | A111-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 5 | 101005 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_HYDR.Pump fault | Q01_HYDR.Pump fault | A111-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 6 | 101006 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_AC MCBS Tripped | Q01_AC MCBS Tripped | A111-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 7 | 101007 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_DC MCBS Tripped | Q01_DC MCBS Tripped | A111-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 8 | 101008 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_BP11 SF6 stage 1 | Q01_BP11 SF6 stage 1 | A111-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 9 | 101009 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_BP04 SF6 stage 1 | Q01_BP04 SF6 stage 1 | A111-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 10 | 101010 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | Q01_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | A111-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 11 | 101011 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#1_86T1 Trip | MTR#1_86T1 Trip | A111-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 12 | 101012 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-11 Enable | 87T/51G_ 43-11 Enable | A111-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 13 | 101013 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-11 Disable | 87T/51G_ 43-11 Disable | A111-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 14 | 101014 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-12 Enable | 50/51/50N/51N_43-12 Enable | A111-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 15 | 101015 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-12 Disable | 50/51/50N/51N_43-12 Disable | A111-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 16 | 101016 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_Control OFF | Q01_Control OFF | A111-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 17 | 101017 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_LCC_Control_Local | Q01_LCC_Control_Local | A112-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 18 | 101018 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_LCC_Control_Remote | Q01_LCC_Control_Remote | A112-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 19 | 101019 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q01_RCP_SCADA_Control | Q01_RCP_SCADA_Control | A112-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 20 | 101020 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#1_86P Trip | MTR#1_86P Trip | A112-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 21 | 101021 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#1 _86P_43 Enable | MTR#1 _86P_43 Enable | A112-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 22 | 101022 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#1_86P_43 Disable | MTR#1_86P_43 Disable | A112-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 23 | 101023 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A112-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 24 | 101024 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A112-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 25 | 101025 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A112-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 26 | 101026 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A112-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 27 | 101027 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_CB Close Block | Q02_CB Close Block | A112-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 28 | 101028 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_CB Trip Block | Q02_CB Trip Block | A112-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
101 | 29 | 101029 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_CB SF6 Stage 1 | Q02_CB SF6 Stage 1 | A112-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 30 | 101030 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_CB SF6 Stage 2 | Q02_CB SF6 Stage 2 | A112-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 31 | 101031 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_HYDR.Pump fault | Q02_HYDR.Pump fault | A112-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 32 | 101032 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_AC MCBS Tripped | Q02_AC MCBS Tripped | A112-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 33 | 101033 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_DC MCBS Tripped | Q02_DC MCBS Tripped | A113-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 34 | 101034 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_BP11 SF6 stage 1 | Q02_BP11 SF6 stage 1 | A113-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 35 | 101035 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_BP04 SF6 stage 1 | Q02_BP04 SF6 stage 1 | A113-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 36 | 101036 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | Q02_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | A113-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 37 | 101037 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#2_86T2 Trip | MTR#2_86T2 Trip | A113-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 38 | 101038 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-21 Enable | 87T/51G_ 43-21 Enable | A113-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 39 | 101039 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-21 Disable | 87T/51G_ 43-21 Disable | A113-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 40 | 101040 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-22 Enable | 50/51/50N/51N_43-22 Enable | A113-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 41 | 101041 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-22 Disable | 50/51/50N/51N_43-22 Disable | A113-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 42 | 101042 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_Control OFF | Q02_Control OFF | A113-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 43 | 101043 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_LCC_Control_Local | Q02_LCC_Control_Local | A113-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 44 | 101044 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_LCC_Control_Remote | Q02_LCC_Control_Remote | A113-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 45 | 101045 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q02_RCP_SCADA_Control | Q02_RCP_SCADA_Control | A113-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 46 | 101046 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#2_86P Trip | MTR#2_86P Trip | A113-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 47 | 101047 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#2 _86P_43 Enable | MTR#2 _86P_43 Enable | A113-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 48 | 101048 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#2_86P_43 Disable | MTR#2_86P_43 Disable | A113-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 49 | 101049 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A114-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 50 | 101050 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A114-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 51 | 101051 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A114-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 52 | 101052 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A114-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 53 | 101053 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_CB Close Block | Q03_CB Close Block | A114-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 54 | 101054 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_CB Trip Block | Q03_CB Trip Block | A114-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 55 | 101055 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_CB SF6 Stage 1 | Q03_CB SF6 Stage 1 | A114-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 56 | 101056 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_CB SF6 Stage 2 | Q03_CB SF6 Stage 2 | A114-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 57 | 101057 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_HYDR.Pump fault | Q03_HYDR.Pump fault | A114-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 58 | 101058 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_AC MCBS Tripped | Q03_AC MCBS Tripped | A114-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 59 | 101059 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_DC MCBS Tripped | Q03_DC MCBS Tripped | A114-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 60 | 101060 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_VT MCBS Tripped | Q03_VT MCBS Tripped | A114-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 61 | 101061 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_HVDS OFF | Q03_HVDS OFF | A114-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 62 | 101062 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP11 SF6 stage 1 | Q03_BP11 SF6 stage 1 | A114-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 63 | 101063 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP04 SF6 stage 1 | Q03_BP04 SF6 stage 1 | A114-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 64 | 101064 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP05 SF6 stage 1 | Q03_BP05 SF6 stage 1 | A114-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 65 | 101065 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP06 SF6 stage 1 | Q03_BP06 SF6 stage 1 | A115-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 66 | 101066 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP07 SF6 stage 1 | Q03_BP07 SF6 stage 1 | A115-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 67 | 101067 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP50 SF6 stage 1 | Q03_BP50 SF6 stage 1 | A115-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 68 | 101068 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP101 SF6 stage 1 | Q03_BP101 SF6 stage 1 | A115-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 69 | 101069 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP102 SF6 stage 1 | Q03_BP102 SF6 stage 1 | A115-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 70 | 101070 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP103 SF6 stage 1 | Q03_BP103 SF6 stage 1 | A115-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 71 | 101071 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP110 SF6 stage 1 | Q03_BP110 SF6 stage 1 | A115-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 72 | 101072 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP111 SF6 stage 1 | Q03_BP111 SF6 stage 1 | A115-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 73 | 101073 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP112 SF6 stage 1 | Q03_BP112 SF6 stage 1 | A115-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 74 | 101074 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_BP120 SF6 stage 1 | Q03_BP120 SF6 stage 1 | A115-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 75 | 101075 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_ BE1 NO ERROR | Q03_ BE1 NO ERROR | A115-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 76 | 101076 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | Q03_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | A115-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 77 | 101077 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | IN01_86L Trip | IN01_86L Trip | A115-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 78 | 101078 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87L1_ 43-31 Enable | 87L1_ 43-31 Enable | A115-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 79 | 101079 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87L1_ 43-31 Disable | 87L1_ 43-31 Disable | A115-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 80 | 101080 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | DTT1_ 43-32 Enable | DTT1_ 43-32 Enable | A115-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 81 | 101081 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | DTT1_ 43-32 Disable | DTT1_ 43-32 Disable | A116-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 82 | 101082 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 21/21N-1_ 43-33 Enable | 21/21N-1_ 43-33 Enable | A116-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 83 | 101083 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 21/21N-1_ 43-33 Disable | 21/21N-1_ 43-33 Disable | A116-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 84 | 101084 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 67/67N-1_ 43-34 Enable | 67/67N-1_ 43-34 Enable | A116-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 85 | 101085 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 67/67N-1_ 43-34 Disable | 67/67N-1_ 43-34 Disable | A116-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 86 | 101086 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50+2-1_ 43-35 Enable | 50+2-1_ 43-35 Enable | A116-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 87 | 101087 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50+2-1_ 43-35 Disable | 50+2-1_ 43-35 Disable | A116-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 88 | 101088 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87L2_ 43-36 Enable | 87L2_ 43-36 Enable | A116-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 89 | 101089 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87L2_ 43-36 Disable | 87L2_ 43-36 Disable | A116-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 90 | 101090 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | DTT2_ 43-37 Enable | DTT2_ 43-37 Enable | A116-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 91 | 101091 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | DTT2_ 43-37 Disable | DTT2_ 43-37 Disable | A116-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 92 | 101092 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 21/21N-2_ 43-38 Enable | 21/21N-2_ 43-38 Enable | A116-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 93 | 101093 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 21/21N-2_ 43-38 Disable | 21/21N-2_ 43-38 Disable | A116-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 94 | 101094 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 67/67N-2_ 43-39 Enable | 67/67N-2_ 43-39 Enable | A116-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 95 | 101095 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 67/67N-2_ 43-39 Disable | 67/67N-2_ 43-39 Disable | A116-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 96 | 101096 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50+2-2_ 43-40 Enable | 50+2-2_ 43-40 Enable | A116-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 97 | 101097 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50+2-2_ 43-40 Disable | 50+2-2_ 43-40 Disable | A117-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 98 | 101098 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_Control OFF | Q03_Control OFF | A117-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 99 | 101099 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_LCC_Control_Local | Q03_LCC_Control_Local | A117-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 100 | 101100 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_LCC_Control_Remote | Q03_LCC_Control_Remote | A117-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 101 | 101101 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q03_RCP_SCADA_Control | Q03_RCP_SCADA_Control | A117-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 102 | 101102 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_CB Close Block | Q04_CB Close Block | A117-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 103 | 101103 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_CB Trip Block | Q04_CB Trip Block | A117-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 104 | 102109 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_CB SF6 Stage 1 | Q04_CB SF6 Stage 1 | A117-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 105 | 101105 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_CB SF6 Stage 2 | Q04_CB SF6 Stage 2 | A117-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 106 | 101106 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_HYDR.Pump fault | Q04_HYDR.Pump fault | A117-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 107 | 101107 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_AC MCBS Tripped | Q04_AC MCBS Tripped | A117-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 108 | 101108 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_DC MCBS Tripped | Q04_DC MCBS Tripped | A117-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 109 | 101109 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_BP11 SF6 stage 1 | Q04_BP11 SF6 stage 1 | A117-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 110 | 101110 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_BP04 SF6 stage 1 | Q04_BP04 SF6 stage 1 | A117-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 212 | 101212 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | Q04_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | A117-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 112 | 101112 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#3_86T3 Trip | MTR#3_86T3 Trip | A117-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 113 | 101113 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-41 Enable | 87T/51G_ 43-41 Enable | A118-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 114 | 101114 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 87T/51G_ 43-41 Disable | 87T/51G_ 43-41 Disable | A118-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 115 | 101115 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-42 Enable | 50/51/50N/51N_43-42 Enable | A118-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 116 | 101116 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | 50/51/50N/51N_43-42 Disable | 50/51/50N/51N_43-42 Disable | A118-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 117 | 101117 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_Control OFF | Q04_Control OFF | A118-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 118 | 101118 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_LCC_Control_Local | Q04_LCC_Control_Local | A118-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 119 | 101119 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_LCC_Control_Remote | Q04_LCC_Control_Remote | A118-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 120 | 101120 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | Q04_RCP_SCADA_Control | Q04_RCP_SCADA_Control | A118-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 121 | 101121 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#3_86P Trip | MTR#3_86P Trip | A118-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 122 | 101122 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#3 _86P_43 Enable | MTR#3 _86P_43 Enable | A118-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 123 | 101123 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | MTR#3_86P_43 Disable | MTR#3_86P_43 Disable | A118-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 124 | 101124 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A118-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 125 | 101125 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A118-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 126 | 101126 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A118-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 127 | 101127 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A118-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
101 | 128 | 101128 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.31 | 192.168.10. | 31 | [5 empty] | RTU#1 | SPARE | SPARE | A118-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 0 | 102000 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 |  |  |  | - |  | - | 161kV GIS /MTR LCC | 161kV GIS /MTR LCC | [28 empty] | YES
102 | 1 | 102001 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_CB Close Block | Q05_CB Close Block | A121-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 2 | 102002 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_CB Trip Block | Q05_CB Trip Block | A121-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 3 | 102003 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_CB SF6 Stage 1 | Q05_CB SF6 Stage 1 | A121-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 4 | 102004 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_CB SF6 Stage 2 | Q05_CB SF6 Stage 2 | A121-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 5 | 102005 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_HYDR.Pump fault | Q05_HYDR.Pump fault | A121-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 6 | 102006 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_AC MCBS Tripped | Q05_AC MCBS Tripped | A121-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 7 | 102007 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_DC MCBS Tripped | Q05_DC MCBS Tripped | A121-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 8 | 102008 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_BP11 SF6 stage 1 | Q05_BP11 SF6 stage 1 | A121-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 9 | 102009 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_BP04 SF6 stage 1 | Q05_BP04 SF6 stage 1 | A121-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 10 | 102010 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | Q05_ SF6 stage 2 (Collected Alarm) | A121-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 11 | 102011 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR#4_86T4 Trip | MTR#4_86T4 Trip | A121-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 12 | 102012 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 87B_86B Trip | 87B_86B Trip | A121-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 13 | 102013 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 87B_ 43-87B Enable | 87B_ 43-87B Enable | A121-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 14 | 102014 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 87B_ 43-87B Disable | 87B_ 43-87B Disable | A121-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 15 | 102015 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 87T/51G_ 43-51 Enable | 87T/51G_ 43-51 Enable | A121-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 16 | 102016 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 87T/51G_ 43-51 Disable | 87T/51G_ 43-51 Disable | A121-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 17 | 102017 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 50/51/50N/51N_43-52 Enable | 50/51/50N/51N_43-52 Enable | A122-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 18 | 102018 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | 50/51/50N/51N_43-52 Disable | 50/51/50N/51N_43-52 Disable | A122-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 19 | 102019 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_Control OFF | Q05_Control OFF | A122-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 20 | 102020 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_LCC Control Remote | Q05_LCC Control Remote | A122-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 21 | 102021 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_LCC_RCP_SCADA_Control | Q05_LCC_RCP_SCADA_Control | A122-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 22 | 102022 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR#4_86P Trip | MTR#4_86P Trip | A122-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 23 | 102023 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR#4 _86P_43 Enable | MTR#4 _86P_43 Enable | A122-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 24 | 102024 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR#4_86P_43 Disable | MTR#4_86P_43 Disable | A122-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 25 | 102025 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | Q05_LCC Control Local | Q05_LCC Control Remote | A122-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 26 | 102026 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 27 | 102027 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 28 | 102028 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 29 | 102029 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 30 | 102030 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 31 | 102031 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 32 | 102032 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A122-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 33 | 102033 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 34 | 102034 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 35 | 102035 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 36 | 102036 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 37 | 102037 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 38 | 102038 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 39 | 102039 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 40 | 102040 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 41 | 102041 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 42 | 102042 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 43 | 102043 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 44 | 102044 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 45 | 102045 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 46 | 102046 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 47 | 102047 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 48 | 102048 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A123-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 49 | 102049 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 50 | 102050 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 51 | 102051 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 52 | 102052 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 53 | 102053 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 54 | 102054 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 55 | 102055 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 56 | 102056 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 57 | 102057 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 58 | 102058 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 59 | 102059 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 60 | 102060 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 61 | 102061 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 62 | 102062 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 63 | 102063 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 64 | 102064 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A124-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 65 | 102065 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A125-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 66 | 102066 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A125-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 67 | 102067 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A125-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 68 | 102068 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A125-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 69 | 102069 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-變壓器油溫超高跳脫 | MTR1-OLTC Oil Temp HI Trip | A125-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 70 | 102070 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-高壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR1-HV Winding oil Temp HI Trip | A125-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 71 | 102071 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-低壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR1-LV Winding oil Temp HI Trip | A125-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 72 | 102072 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-變壓器油溫超高跳脫 | MTR2-OLTC Oil Temp HI Trip | A125-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 73 | 102073 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-高壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR2-HV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 74 | 102074 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-低壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR2-LV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 75 | 102075 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-變壓器油溫超高跳脫 | MTR3-OLTC Oil Temp HI Trip | A125-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 76 | 102076 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-高壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR3-HV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 77 | 102077 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-低壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR3-LV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 78 | 102078 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-變壓器油溫超高跳脫 | MTR4-OLTC Oil Temp HI Trip | A125-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 79 | 102079 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-高壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR4-HV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 80 | 102080 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-5 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-低壓側線圈油溫超高跳脫 | MTR4-LV Winding oil Temp HI Trip | A125-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 81 | 102081 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-變壓器油面過低 | MTR1-OLTC Oil Level Low Alarm | A126-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 82 | 102082 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-布氏電驛第一段動作 | MTR1-Buchholz Relay (1st) action | A126-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 83 | 102083 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-布氏電驛第二段動作 | MTR1-Buchholz Relay (2st) action | A126-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 84 | 102084 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-釋壓裝置動作 | MTR1Transformer Pressure equipment action | A126-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 85 | 102085 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-變壓器油溫過高 | MTR1-OLTC Oil Temp HI Alarm | A126-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 86 | 102086 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-高壓側線圈油溫過高 | MTR1-HV Winding oil Temp HI Alarm | A126-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 87 | 102087 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-低壓側線圈油溫過高 | MTR1-LV Winding oil Temp HI Alarm | A126-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 88 | 102088 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-衝擊油壓電驛動作 | MTR1-Oil Sudden Pressure Relay Action | A126-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 89 | 102089 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-風扇故障指示 | MTR1-Fans Motor Control Failure | A126-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 90 | 102090 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-AC總電源失效 | MTR1-AC Supply Failure | A126-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 91 | 102091 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR1-DC總電源失效 | MTR1-DC Supply Failure | A126-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 92 | 102092 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-變壓器油面過低 | MTR2-OLTC Oil Level Low Alarm | A126-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 93 | 102093 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-布氏電驛第一段動作 | MTR2-Buchholz Relay (1st) action | A126-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 94 | 102094 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-布氏電驛第二段動作 | MTR2-Buchholz Relay (2st) action | A126-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 95 | 102095 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-釋壓裝置動作 | MTR2Transformer Pressure equipment action | A126-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 96 | 102096 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-6 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-變壓器油溫過高 | MTR2-OLTC Oil Temp HI Alarm | A126-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 97 | 102097 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-高壓側線圈油溫過高 | MTR2-HV Winding oil Temp HI Alarm | A127-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 98 | 102098 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-低壓側線圈油溫過高 | MTR2-LV Winding oil Temp HI Alarm | A127-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 99 | 102099 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-衝擊油壓電驛動作 | MTR2-Oil Sudden Pressure Relay Action | A127-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 100 | 102100 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-風扇故障指示 | MTR2-Fans Motor Control Failure | A127-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 101 | 102101 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-AC總電源失效 | MTR2-AC Supply Failure | A127-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 102 | 102102 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR2-DC總電源失效 | MTR2-DC Supply Failure | A127-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 103 | 102103 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-變壓器油面過低 | MTR3-OLTC Oil Level Low Alarm | A127-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 104 | 102104 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-布氏電驛第一段動作 | MTR3-Buchholz Relay (1st) action | A127-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 105 | 102105 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-布氏電驛第二段動作 | MTR3-Buchholz Relay (2st) action | A127-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 106 | 102106 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-釋壓裝置動作 | MTR3Transformer Pressure equipment action | A127-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 107 | 102107 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-變壓器油溫過高 | MTR3-OLTC Oil Temp HI Alarm | A127-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 108 | 102108 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-高壓側線圈油溫過高 | MTR3-HV Winding oil Temp HI Alarm | A127-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 109 | 102109 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-低壓側線圈油溫過高 | MTR3-LV Winding oil Temp HI Alarm | A127-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 110 | 102110 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-衝擊油壓電驛動作 | MTR3-Oil Sudden Pressure Relay Action | A127-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 111 | 102111 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-風扇故障指示 | MTR3-Fans Motor Control Failure | A127-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 112 | 102112 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-7 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-AC總電源失效 | MTR3-AC Supply Failure | A127-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 113 | 102113 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR3-DC總電源失效 | MTR3-DC Supply Failure | A128-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 114 | 102114 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-變壓器油面過低 | MTR4-OLTC Oil Level Low Alarm | A128-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 115 | 102115 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-布氏電驛第一段動作 | MTR4-Buchholz Relay (1st) action | A128-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 116 | 102116 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-布氏電驛第二段動作 | MTR4-Buchholz Relay (2st) action | A128-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 117 | 102117 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-釋壓裝置動作 | MTR4Transformer Pressure equipment action | A128-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 118 | 102118 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-變壓器油溫過高 | MTR4-OLTC Oil Temp HI Alarm | A128-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 119 | 102119 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-高壓側線圈油溫過高 | MTR4-HV Winding oil Temp HI Alarm | A128-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 120 | 102120 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-低壓側線圈油溫過高 | MTR4-LV Winding oil Temp HI Alarm | A128-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 121 | 102121 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-衝擊油壓電驛動作 | MTR4-Oil Sudden Pressure Relay Action | A128-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 122 | 102122 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-風扇故障指示 | MTR4-Fans Motor Control Failure | A128-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 123 | 102123 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-AC總電源失效 | MTR4-AC Supply Failure | A128-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 124 | 102124 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | MTR4-DC總電源失效 | MTR4-DC Supply Failure | A128-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 125 | 102125 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A128-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 126 | 102126 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A128-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 127 | 102127 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A128-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
102 | 128 | 102128 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-8 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.32 | 192.168.10. | 32 | [5 empty] | RTU#2 | SPARE | SPARE | A128-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 0 | 103000 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 |  |  |  | - |  | - | [30 empty] | YES
103 | 1 | 103001 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MP1-ACB OPEN | MP1-VCB OPEN | A131-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 2 | 103002 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MP1-ACB ClOSE | MP1-VCB ClOSE | A131-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 3 | 103003 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MP1-Keyswitch Local/Remote | MP1-Keyswitch Local/Remote | A131-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 4 | 103004 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MP1-Breaker equipment failure | MP1-Breaker equipment failure | A131-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 5 | 103005 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | LVP-Power supply TPC Side | LVP-Power supply TPC Side | A131-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 6 | 103006 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | LVP-Power supply MTR Side | LVP-Power supply MTR Side | A131-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 7 | 103007 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | LVP-Breaker equipment failure | LVP-Breaker equipment failure | A131-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 8 | 103008 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger1-fault | Charger1-fault | A131-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 9 | 103009 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger1-AC Votage Low | Charger1-AC Votage Low | A131-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 10 | 103010 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger1-DC Votage High | Charger1-DC Votage High | A131-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 11 | 103011 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger1-DC Votage Low | Charger1-DC Votage Low | A131-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 12 | 103012 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger2-fault | Charger2-fault | A131-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 13 | 103013 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger2-AC Votage Low | Charger2-AC Votage Low | A131-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 14 | 103014 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger2-DC Votage High | Charger2-DC Votage High | A131-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 15 | 103015 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Charger2-DC Votage Low | Charger2-DC Votage Low | A131-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 16 | 103016 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#1 旁路模式 | UPS#1 in By-Pass mode | A131-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 17 | 103017 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#1 電池供電 | UPS#1 in Battery mode | A132-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 18 | 103018 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#1 異常警報 | UPS#1 Comm. Alarm | A132-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 19 | 103019 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#3 旁路模式 | UPS#3 in By-Pass mode | A132-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 20 | 103020 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#3 電池供電 | UPS#3 in Battery mode | A132-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 21 | 103021 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | UPS#3 異常警報 | UPS#3 Comm Alarm | A132-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 22 | 103022 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Gen_Auto_mode | SPARE | A132-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 23 | 103023 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Gen_Running | SPARE | A132-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 24 | 103024 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | Gen_Abnormal_Alarm | SPARE | A132-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 25 | 103025 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 26 | 103026 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 27 | 103027 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 28 | 103028 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 29 | 103029 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 30 | 103030 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 31 | 103031 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 32 | 103032 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A132-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 33 | 103033 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 34 | 103034 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 35 | 103035 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 36 | 103036 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 37 | 103037 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 38 | 103038 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 39 | 103039 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 40 | 103040 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 41 | 103041 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 42 | 103042 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 43 | 103043 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 44 | 103044 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 45 | 103045 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 46 | 103046 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 47 | 103047 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 48 | 103048 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A133-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 49 | 103049 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 50 | 103050 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 51 | 103051 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 52 | 103052 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 53 | 103053 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 54 | 103054 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 55 | 103055 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 56 | 103056 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 57 | 103057 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 58 | 103058 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 59 | 103059 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 60 | 103060 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 61 | 103061 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 62 | 103062 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 63 | 103063 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 64 | 103064 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A134-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 65 | 103065 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR1 油溫溫度 (4~20mA) | MTR1 Oil Temp (4~20mA) | A135-X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 66 | 103066 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR1 HV繞組溫度 (4~20mA) | MTR1 HV Winding Temp (4~20mA) | A135-X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 67 | 103067 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR1 LV繞組溫度 (4~20mA) | MTR1 LV Winding Temp (4~20mA) | A135-X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
103 | 68 | 103068 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR2 油溫溫度 (4~20mA) | MTR2 Oil Temp (4~20mA) | A135-X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 69 | 103069 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-6 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR2 HV繞組溫度 (4~20mA) | MTR2 HV Winding Temp (4~20mA) | A136-X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 70 | 103070 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-6 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR2 LV繞組溫度 (4~20mA) | MTR2 LV Winding Temp (4~20mA) | A136-X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 71 | 103071 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-6 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR3 油溫溫度 (4~20mA) | MTR3 Oil Temp (4~20mA) | A136-X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 72 | 103072 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-6 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR3 HV繞組溫度 (4~20mA) | MTR3 HV Winding Temp (4~20mA) | A136-X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 73 | 103073 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-7 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR3 LV繞組溫度 (4~20mA) | MTR3 LV Winding Temp (4~20mA) | A137-X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 74 | 103074 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-7 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR4 油溫溫度 (4~20mA) | MTR4 Oil Temp (4~20mA) | A137-X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 75 | 103075 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-7 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR4 HV繞組溫度 (4~20mA) | MTR4 HV Winding Temp (4~20mA) | A137-X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 76 | 103076 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-7 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | MTR4 LV繞組溫度 (4~20mA) | MTR4 LV Winding Temp (4~20mA) | A137-X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 77 | 103077 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-8 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A138-X1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 78 | 103078 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-8 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A138-X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 79 | 103079 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-8 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A138-X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
103 | 80 | 103080 | 2F 電驛室 | SCADA#6 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-8 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.33 | 192.168.10. | 33 | [5 empty] | RTU#3 | SPARE | SPARE | A138-X4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 0 | 104000 | 2F 電驛室 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 |  |  |  | - |  | - | 電力系統高壓開關盤 | 電力系統高壓開關盤 | [28 empty] | YES
104 | 1 | 104001 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-VCB OPEN | MHP-VCB OPEN | A141-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 2 | 104002 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-VCB CLOSE | MHP-VCB CLOSE | A141-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 3 | 104003 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 4 | 104004 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 5 | 104005 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-50/51/50N/51N | MHP-50/51/50N/51N | A141-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 6 | 104006 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 7 | 104007 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-27/59 | MHP-27/59 | A141-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 8 | 104008 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 9 | 104009 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-VCB OPEN | VCB1-VCB OPEN | A141-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 10 | 104010 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-VCB CLOSE | VCB1-VCB CLOSE | A141-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 11 | 104011 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 12 | 104012 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 13 | 104013 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-50/51/50N/51N | VCB1-50/51/50N/51N | A141-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 14 | 104014 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 15 | 104015 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-27/59 | VCB1-27/59 | A141-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 16 | 104016 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-1 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A141-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 17 | 104017 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-VCB OPEN | VCB2-VCB OPEN | A142-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 18 | 104018 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-VCB CLOSE | VCB2-VCB CLOSE | A142-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 19 | 104019 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 20 | 104020 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 21 | 104021 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-50/51/50N/51N | VCB2-50/51/50N/51N | A142-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 22 | 104022 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 23 | 104023 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-27/59 | VCB2-27/59 | A142-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 24 | 104024 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 25 | 104025 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-VCB OPEN | VCB3-VCB OPEN | A142-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 26 | 104026 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-VCB CLOSE | VCB3-VCB CLOSE | A142-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 27 | 104027 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 28 | 104028 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 29 | 104029 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-50/51/50N/51N | VCB3-50/51/50N/51N | A142-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 30 | 104030 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 31 | 104031 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-27/59 | VCB3-27/59 | A142-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 32 | 104032 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-2 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A142-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 33 | 104033 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | TR5 Temp H | TR5 Temp H | A143-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 34 | 104034 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 35 | 104035 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB1-VCB OPEN | ACB1-VCB OPEN | A143-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 36 | 104036 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB1-VCB CLOSE | ACB1-VCB CLOSE | A143-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 37 | 104037 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB1-Breaker equipment failure | ACB1-Breaker equipment failure | A143-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 38 | 104038 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 39 | 104039 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB2-VCB OPEN | ACB2-VCB OPEN | A143-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 40 | 104040 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB2-VCB CLOSE | ACB2-VCB CLOSE | A143-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 41 | 104041 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB2-Breaker equipment failure | ACB2-Breaker equipment failure | A143-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 42 | 104042 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 43 | 104043 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 44 | 104044 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 45 | 104045 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 46 | 104046 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 47 | 104047 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 48 | 104048 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-3 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A143-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 49 | 104049 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 50 | 104050 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 51 | 104051 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 52 | 104052 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 53 | 104053 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 54 | 104054 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 55 | 104055 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 56 | 104056 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 57 | 104057 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 58 | 104058 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 59 | 104059 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 60 | 104060 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 61 | 104061 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 62 | 104062 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 63 | 104063 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 64 | 104064 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DI-4 | 16 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A144-X2-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
104 | 65 | 104065 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A145-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 66 | 104066 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A145-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 67 | 104067 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A145-X1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 68 | 104068 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | AI-5 | 4 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A145-X1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 69 | 104069 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-VCB OFF | MHP-VCB OFF | A146-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 70 | 104070 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | MHP-VCB ON | MHP-VCB ON | A146-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 71 | 104071 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-VCB OFF | VCB1-VCB OFF | A146-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 72 | 104072 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB1-VCB ON | VCB1-VCB ON | A146-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 73 | 104073 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-VCB OFF | VCB2-VCB OFF | A146-X3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 74 | 104074 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB2-VCB ON | VCB2-VCB ON | A146-X3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 75 | 104075 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-VCB OFF | VCB3-VCB OFF | A146-X4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 76 | 104076 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-6 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | VCB3-VCB ON | VCB3-VCB ON | A146-X4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 77 | 104077 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB1-VCB OFF | ACB1-VCB OFF | A147-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 78 | 104078 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB1-VCB ON | ACB1-VCB ON | A147-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 79 | 104079 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB2-VCB OFF | ACB2-VCB OFF | A147-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 80 | 104080 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | ACB2-VCB ON | ACB2-VCB ON | A147-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 81 | 104081 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A147-X3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 82 | 104082 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A147-X3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 83 | 104083 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A147-X4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 84 | 104084 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-7 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A147-X4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 85 | 104085 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 86 | 104086 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 87 | 104087 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 88 | 104088 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 89 | 104089 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 90 | 104090 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 91 | 104091 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
104 | 92 | 104092 | 1F屋外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | RTU-A8000 | DO-8 | 8 | IEC-61850 | 192.168.10.34 | 192.168.10. | 34 | [5 empty] | RTU#4 | SPARE | SPARE | A148-X4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
105 | 0 | 105000 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | - | - |  | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | 通風/給水/火警 | 通風/給水/火警 | [28 empty] | YES
105 | 1 | 105001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop | FAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop | A11-A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
105 | 2 | 105002 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Wind_pressure_Switch | FAF-001-B1F_Wind_pressure_Switch | A11-A-2
105 | 3 | 105003 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_Auto_Control | FAF-001-B1F_Fan_Auto_Control | A11-A-3
105 | 4 | 105004 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_Manual_Control | FAF-001-B1F_Fan_Manual_Control | A11-A-4
105 | 5 | 105005 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_System_trip | FAF-001-B1F_Fan_System_trip | A11-A-5
105 | 6 | 105006 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_System_Fire_Alarm | FAF-001-B1F_Fan_System_Fire_Alarm | A11-A-6
105 | 7 | 105007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | FAF-101-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | A11-A-7
105 | 8 | 105008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Wind_pressure_Switch | FAF-101-Fan-room_Wind_pressure_Switch | A11-A-8
105 | 9 | 105009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Fan_Auto_Control | FAF-101-Fan-room_Fan_Auto_Control | A11-B-1
105 | 10 | 105010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Fan_Manual_Control | FAF-101-Fan-room_Fan_Manual_Control | A11-B-2
105 | 11 | 105011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Fan_System_trip | FAF-101-Fan-room_Fan_System_trip | A11-B-3
105 | 12 | 105012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | FAF-101-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | A11-B-4
105 | 13 | 105013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-111-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-111-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | A11-B-5
105 | 14 | 105014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | A11-B-6
105 | 15 | 105015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Wind_pressure_Switch | FAF-102-Fan-room_Wind_pressure_Switch | A11-B-7
105 | 16 | 105016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_Auto_Control | FAF-102-Fan-room_Fan_Auto_Control | A11-B-8
105 | 17 | 105017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_Manual_Control | FAF-102-Fan-room_Fan_Manual_Control | A11-C-1
105 | 18 | 105018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_System_trip | FAF-102-Fan-room_Fan_System_trip | A11-C-2
105 | 19 | 105019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | A11-C-3
105 | 20 | 105020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | A11-C-4
105 | 21 | 105021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Wind_pressure_Switch | FAF-201-1-Fan-room_Wind_pressure_Switch | A11-C-5
105 | 22 | 105022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_Auto_Control | FAF-201-1-Fan-room_Fan_Auto_Control | A11-C-6
105 | 23 | 105023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_Manual_Control | FAF-201-1-Fan-room_Fan_Manual_Control | A11-C-7
105 | 24 | 105024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_trip | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_trip | A11-C-8
105 | 25 | 105025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | A11-D-1
105 | 26 | 105026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | A11-D-2
105 | 27 | 105027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Wind_pressure_Switch | FAF-201-2-Fan-room_Wind_pressure_Switch | A11-D-3
105 | 28 | 105028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_Auto_Control | FAF-201-2-Fan-room_Fan_Auto_Control | A11-D-4
105 | 29 | 105029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_Manual_Control | FAF-201-2-Fan-room_Fan_Manual_Control | A11-D-5
105 | 30 | 105030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_trip | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_trip | A11-D-6
105 | 31 | 105031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | A11-D-7
105 | 32 | 105032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-211-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-211-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop | A11-D-8
106 | 1 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-212-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-212-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | A12-A-1
106 | 2 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-2B-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-2B-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop | A12-A-2
106 | 3 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop | EAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop | A12-A-3
106 | 4 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Wind_pressure_Switch | EAF-001-B1F_Wind_pressure_Switch | A12-A-4
106 | 5 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Fan_Auto_Control | EAF-001-B1F_Fan_Auto_Control | A12-A-5
106 | 6 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Fan_Manual_Control | EAF-001-B1F_Fan_Manual_Control | A12-A-6
106 | 7 | 106007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Fan_System_trip | EAF-001-B1F_Fan_System_trip | A12-A-7
106 | 8 | 106008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-B1F_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-001-B1F_Fan_System_Fire_Alarm | A12-A-8
106 | 9 | 106009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-101-Fan-room_Fan_System_Running_Stop | A12-B-1
106 | 10 | 106010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Wind_pressure_Switch | EAF-101-Fan-room_Wind_pressure_Switch | A12-B-2
106 | 11 | 106011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Fan_Auto_Control | EAF-101-Fan-room_Fan_Auto_Control | A12-B-3
106 | 12 | 106012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Fan_Manual_Control | EAF-101-Fan-room_Fan_Manual_Control | A12-B-4
106 | 13 | 106013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Fan_System_trip | EAF-101-Fan-room_Fan_System_trip | A12-B-5
106 | 14 | 106014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-101-Fan-room_Fan_System_Fire_Alarm | A12-B-6
106 | 15 | 106015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-11A-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-11A-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop | A12-B-7
106 | 16 | 106016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-102-Spare-room_Fan_System_Running_Stop | A12-B-8
106 | 17 | 106017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Wind_pressure_Switch | EAF-102-Spare-room_Wind_pressure_Switch | A12-C-1
106 | 18 | 106018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Fan_Auto_Control | EAF-102-Spare-room_Fan_Auto_Control | A12-C-2
106 | 19 | 106019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Fan_Manual_Control | EAF-102-Spare-room_Fan_Manual_Control | A12-C-3
106 | 20 | 106020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Fan_System_trip | EAF-102-Spare-room_Fan_System_trip | A12-C-4
106 | 21 | 106021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Spare-room_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-102-Spare-room_Fan_System_Fire_Alarm | A12-C-5
106 | 22 | 106022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Toilet-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-103-Toilet-room_Fan_System_Running_Stop | A12-C-6
106 | 23 | 106023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Wind_pressure_Switch | EAF-103-Wind_pressure_Switch | A12-C-7
106 | 24 | 106024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Fan_Auto_Control | EAF-103-Fan_Auto_Control | A12-C-8
106 | 25 | 106025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Fan_Manual_Control | EAF-103-Fan_Manual_Control | A12-D-1
106 | 26 | 106026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Fan_System_trip | EAF-103-Fan_System_trip | A12-D-2
106 | 27 | 106027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Fan_System_Fire_Alarm | EAF-103-Fan_System_Fire_Alarm | A12-D-3
106 | 28 | 106028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-104-Batt-room_Fan_System_Running_Stop | A12-D-4
106 | 29 | 106029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Wind_pressure_Switch | EAF-104-Batt-room_Wind_pressure_Switch | A12-D-5
106 | 30 | 106030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Fan_Auto_Control | EAF-104-Batt-room_Fan_Auto_Control | A12-D-6
106 | 31 | 106031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Fan_Manual_Control | EAF-104-Batt-room_Fan_Manual_Control | A12-D-7
106 | 32 | 106032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Fan_System_trip | EAF-104-Batt-room_Fan_System_trip | A12-D-8
107 | 1 | 107001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Batt-room_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-104-Batt-room_Fan_System_Fire_Alarm | A13-A-1
107 | 2 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-105-Batt-room_Fan_System_Running_Stop | A13-A-2
107 | 3 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Wind_pressure_Switch | EAF-105-Batt-room_Wind_pressure_Switch | A13-A-3
107 | 4 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Fan_Auto_Control | EAF-105-Batt-room_Fan_Auto_Control | A13-A-4
107 | 5 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Fan_Manual_Control | EAF-105-Batt-room_Fan_Manual_Control | A13-A-5
107 | 6 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Fan_System_trip | EAF-105-Batt-room_Fan_System_trip | A13-A-6
107 | 7 | 107007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Batt-room_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-105-Batt-room_Fan_System_Fire_Alarm | A13-A-7
107 | 8 | 107008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Fan_System_Running_Stop | EAF-201-Elec-room_Fan_System_Running_Stop | A13-A-8
107 | 9 | 107009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Wind_pressure_Switch | EAF-201-Elec-room_Wind_pressure_Switch | A13-B-1
107 | 10 | 107010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Fan_Auto_Control | EAF-201-Elec-room_Fan_Auto_Control | A13-B-2
107 | 11 | 107011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Fan_Manual_Control | EAF-201-Elec-room_Fan_Manual_Control | A13-B-3
107 | 12 | 107012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Fan_System_trip | EAF-201-Elec-room_Fan_System_trip | A13-B-4
107 | 13 | 107013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Elec-room_Fan_System_Fire_Alarm | EAF-201-Elec-room_Fan_System_Fire_Alarm | A13-B-5
107 | 14 | 107014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-21A-Electric_Damper_Running_Stop | MCD-21A-Electric_Damper_Running_Stop | A13-B-6
107 | 15 | 107015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-21B-Electric_Damper_Running_Stop | MCD-21B-Electric_Damper_Running_Stop | A13-B-7
107 | 16 | 107016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Running_Stop | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Running_Stop | A13-B-8
107 | 17 | 107017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_Auto_Control | WF-102-SUB-room1_Fan_Auto_Control | A13-C-1
107 | 18 | 107018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_Manual_Control | WF-102-SUB-room1_Fan_Manual_Control | A13-C-2
107 | 19 | 107019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_System_trip | WF-102-SUB-room1_Fan_System_trip | A13-C-3
107 | 20 | 107020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Fire_Alarm | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Fire_Alarm | A13-C-4
107 | 21 | 107021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room1_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-1B-SUB-room1_Electric_Damper_Running_Stop | A13-C-5
107 | 22 | 107022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Running_Stop | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Running_Stop | A13-C-6
107 | 23 | 107023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_Auto_Control | WF-102-SUB-room2_Fan_Auto_Control | A13-C-7
107 | 24 | 107024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_Manual_Control | WF-102-SUB-room2_Fan_Manual_Control | A13-C-8
107 | 25 | 107025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_System_trip | WF-102-SUB-room2_Fan_System_trip | A13-D-1
107 | 26 | 107026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Fire_Alarm | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Fire_Alarm | A13-D-2
107 | 27 | 107027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room2_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-1B-SUB-room2_Electric_Damper_Running_Stop | A13-D-3
107 | 28 | 107028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Running_Stop | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Running_Stop | A13-D-4
107 | 29 | 107029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_Auto_Control | WF-102-SUB-room3_Fan_Auto_Control | A13-D-5
107 | 30 | 107030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_Manual_Control | WF-102-SUB-room3_Fan_Manual_Control | A13-D-6
107 | 31 | 107031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_System_trip | WF-102-SUB-room3_Fan_System_trip | A13-D-7
107 | 32 | 107032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-3 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Fire_Alarm | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Fire_Alarm | A13-D-8
108 | 1 | 108001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room3_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-1B-SUB-room3_Electric_Damper_Running_Stop | A14-A-1
108 | 2 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Running_Stop | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Running_Stop | A14-A-2
108 | 3 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_Auto_Control | WF-102-SUB-room4_Fan_Auto_Control | A14-A-3
108 | 4 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_Manual_Control | WF-102-SUB-room4_Fan_Manual_Control | A14-A-4
108 | 5 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_System_trip | WF-102-SUB-room4_Fan_System_trip | A14-A-5
108 | 6 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Fire_Alarm | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Fire_Alarm | A14-A-6
108 | 7 | 108007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room4_Electric_Damper_Running_Stop | MCD-1B-SUB-room4_Electric_Damper_Running_Stop | A14-A-7
108 | 8 | 108008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_System_Running_Stop | WF-103-Gas-room_Fan_System_Running_Stop | A14-A-8
108 | 9 | 108009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_Auto_Control | WF-103-Gas-room_Fan_Auto_Control | A14-B-1
108 | 10 | 108010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_Manual_Control | WF-103-Gas-room_Fan_Manual_Control | A14-B-2
108 | 11 | 108011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_System_trip | WF-103-Gas-room_Fan_System_trip | A14-B-3
108 | 12 | 108012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_System_Fire_Alarm | WF-103-Gas-room_Fan_System_Fire_Alarm | A14-B-4
108 | 13 | 108013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-Gas-room_GAS-Electric_Damper_Running_Stop | MCD-1B-Gas-room_GAS-Electric_Damper_Running_Stop | A14-B-5
108 | 14 | 108014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_System_Running_Stop | WF-104-Gen-room_Fan_System_Running_Stop | A14-B-6
108 | 15 | 108015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_Auto_Control | WF-104-Gen-room_Fan_Auto_Control | A14-B-7
108 | 16 | 108016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_Manual_Control | WF-104-Gen-room_Fan_Manual_Control | A14-B-8
108 | 17 | 108017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_System_trip | WF-104-Gen-room_Fan_System_trip | A14-C-1
108 | 18 | 108018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_System_Fire_Alarm | WF-104-Gen-room_Fan_System_Fire_Alarm | A14-C-2
108 | 19 | 108019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | A14-C-3
108 | 20 | 108020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | A14-C-4
108 | 21 | 108021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | A14-C-5
108 | 22 | 108022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | OU-301-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | A14-C-6
108 | 23 | 108023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | A14-C-7
108 | 24 | 108024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | OU-301-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | A14-C-8
108 | 25 | 108025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | A14-D-1
108 | 26 | 108026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | A14-D-2
108 | 27 | 108027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | A14-D-3
108 | 28 | 108028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | OU-302-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | A14-D-4
108 | 29 | 108029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | A14-D-5
108 | 30 | 108030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | A14-D-6
108 | 31 | 108031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop | A14-D-7
108 | 32 | 108032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-4 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Wind_pressure_Switch | A14-D-8
109 | 1 | 109001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Auto_Control | A15-A-1
109 | 2 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | OU-303-Outside_Air_Conditioner_Manual_Control | A15-A-2
109 | 3 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Trip | A15-A-3
109 | 4 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Fire_Alarm | A15-A-4
109 | 5 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | LFAP-Fire_System_Comprehensive_Alarm | LFAP-Fire_System_Comprehensive_Alarm | A15-A-5
109 | 6 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | LFAP-Fire_System_equipment_fault | LFAP-Fire_System_equipment_fault | A15-A-6
109 | 7 | 109007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | LFAP-Fire_System_Fire_Alarm | LFAP-Fire_System_Fire_Alarm | A15-A-7
109 | 8 | 109008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WP-1_2-Tapwater_System_Running_Stop | WP-1_2-Tapwater_System_Running_Stop | A15-A-8
109 | 9 | 109009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WP-1_2-Tapwater_System_Auto_Control | WP-1_2-Tapwater_System_Auto_Control | A15-B-1
109 | 10 | 109010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WP-1_2-Tapwater_System_Manual_Control | WP-1_2-Tapwater_System_Manual_Control | A15-B-2
109 | 11 | 109011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WP-1_2-Tapwater_System__equipment_fault | WP-1_2-Tapwater_System__equipment_fault | A15-B-3
109 | 12 | 109012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-01-Tapwater_Water_Level_H | WT-01-Tapwater_Water_Level_H | A15-B-4
109 | 13 | 109013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-01-Tapwater_Water_Level_L | WT-01-Tapwater_Water_Level_L | A15-B-5
109 | 14 | 109014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-02-Tapwater_Water_Level_H | WT-02-Tapwater_Water_Level_H | A15-B-6
109 | 15 | 109015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-02-Tapwater_Water_Level_L | WT-02-Tapwater_Water_Level_L | A15-B-7
109 | 16 | 109016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-1_2-RF_System_Running_Stop | BP-1_2-RF_System_Running_Stop | A15-B-8
109 | 17 | 109017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-1_2-RF_System_Auto_Control | BP-1_2-RF_System_Auto_Control | A15-C-1
109 | 18 | 109018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-1_2-RF_System_Manual_Control | BP-1_2-RF_System_Manual_Control | A15-C-2
109 | 19 | 109019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-1_2-RF_System__equipment_fault | BP-1_2-RF_System__equipment_fault | A15-C-3
109 | 20 | 109020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-3-B1F_System_Running_Stop | BP-3-B1F_System_Running_Stop | A15-C-4
109 | 21 | 109021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-3-B1F_System_Auto_Control | BP-3-B1F_System_Auto_Control | A15-C-5
109 | 22 | 109022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-3-B1F_System_Manual_Control | BP-3-B1F_System_Manual_Control | A15-C-6
109 | 23 | 109023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-3-B1F_System__equipment_fault | BP-3-B1F_System__equipment_fault | A15-C-7
109 | 24 | 109024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-1_2-B1F_System_Running_Stop | DP-1_2-B1F_System_Running_Stop | A15-C-8
109 | 25 | 109025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-1_2-B1F_System_Auto_Control | DP-1_2-B1F_System_Auto_Control | A15-D-1
109 | 26 | 109026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-1_2-B1F_System_Manual_Control | DP-1_2-B1F_System_Manual_Control | A15-D-2
109 | 27 | 109027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-1_2-B1F_System__equipment_fault | DP-1_2-B1F_System__equipment_fault | A15-D-3
109 | 28 | 109028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-11-B1F_Water_Level_H | WT-11-B1F_Water_Level_H | A15-D-4
109 | 29 | 109029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-11-B1F_Water_Level_L | WT-11-B1F_Water_Level_L | A15-D-5
109 | 30 | 109030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-11-B1F_Water_Level_LL | WT-11-B1F_Water_Level_LL | A15-D-6
109 | 31 | 109031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-3_4-B1F_System_Running_Stop | DP-3_4-B1F_System_Running_Stop | A15-D-7
109 | 32 | 109032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-5 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-3_4-B1F_System_Auto_Control | DP-3_4-B1F_System_Auto_Control | A15-D-8
110 | 1 | 110001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-3_4-B1F_System_Manual_Control | DP-3_4-B1F_System_Manual_Control | A16-A-1
110 | 2 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-3_4-B1F_System__equipment_fault | DP-3_4-B1F_System__equipment_fault | A16-A-2
110 | 3 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-12-B1F_Water_Level_H | WT-12-B1F_Water_Level_H | A16-A-3
110 | 4 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-12-B1F_Water_Level_L | WT-12-B1F_Water_Level_L | A16-A-4
110 | 5 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WT-12-B1F_Water_Level_LL | WT-12-B1F_Water_Level_LL | A16-A-5
110 | 6 | 106001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-A-6 | A16-A-6 | A16-A-6
110 | 7 | 110007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-A-7 | A16-A-7 | A16-A-7
110 | 8 | 110008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-A-8 | A16-A-8 | A16-A-8
110 | 9 | 110009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-1 | A16-B-1 | A16-B-1
110 | 10 | 110010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-2 | A16-B-2 | A16-B-2
110 | 11 | 110011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-3 | A16-B-3 | A16-B-3
110 | 12 | 110012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-4 | A16-B-4 | A16-B-4
110 | 13 | 110013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-5 | A16-B-5 | A16-B-5
110 | 14 | 110014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-6 | A16-B-6 | A16-B-6
110 | 15 | 110015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-7 | A16-B-7 | A16-B-7
110 | 16 | 110016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-B-8 | A16-B-8 | A16-B-8
110 | 17 | 110017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-1 | A16-C-1 | A16-C-1
110 | 18 | 110018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-2 | A16-C-2 | A16-C-2
110 | 19 | 110019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-3 | A16-C-3 | A16-C-3
110 | 20 | 110020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-4 | A16-C-4 | A16-C-4
110 | 21 | 110021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-5 | A16-C-5 | A16-C-5
110 | 22 | 110022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-6 | A16-C-6 | A16-C-6
110 | 23 | 110023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-7 | A16-C-7 | A16-C-7
110 | 24 | 110024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-C-8 | A16-C-8 | A16-C-8
110 | 25 | 110025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-D-1 | A16-D-1 | A16-D-1
110 | 26 | 110026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-D-2 | A16-D-2 | A16-D-2
110 | 27 | 110027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-D-3 | A16-D-3 | A16-D-3
110 | 28 | 110028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-D-4 | A16-D-4 | A16-D-4
110 | 29 | 110029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A16-D-5 | A16-D-5 | A16-D-5
110 | 30 | 110030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | UPS-2_in_By-Pass_mode | UPS-2_in_By-Pass_mode | A16-D-6
110 | 31 | 110031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | UPS-2_in_Battery_mode | UPS-2_in_Battery_mode | A16-D-7
110 | 32 | 110032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DI-6 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | UPS-2_Comm_Alarm | UPS-2_Comm_Alarm | A16-D-8
111 | 1 | 111001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop_Control | FAF-001-B1F_Fan_System_Running_Stop_Control | Q004.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
111 | 2 | 111002 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-101-B1F_Fan_System_Running_Stop_Control | FAF-101-B1F_Fan_System_Running_Stop_Control | Q004.1
111 | 3 | 111003 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-111-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-111-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q004.2
111 | 4 | 111004 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | FAF-102-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | Q004.3
111 | 5 | 111005 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | FAF-201-1-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | Q004.4
111 | 6 | 111006 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | FAF-201-2-Fan-room_Fan_System_Running_Stop_Control | Q004.5
111 | 7 | 111007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-211-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-211-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q004.6
111 | 8 | 111008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-212-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-212-Elec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q004.7
111 | 9 | 111009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-2B-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-2B-LVElec-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q005.0
111 | 10 | 111010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-001-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-001-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.1
111 | 11 | 111011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-101-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-101-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.2
111 | 12 | 111012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-11A-Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-11A-Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q005.3
111 | 13 | 111013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-102-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-102-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.4
111 | 14 | 111014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-103-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-103-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.5
111 | 15 | 111015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-104-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-104-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.6
111 | 16 | 111016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-105-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-105-Fan_System_Running_Stop_Control | Q005.7
111 | 17 | 111017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | EAF-201-Fan_System_Running_Stop_Control | EAF-201-Fan_System_Running_Stop_Control | Q006.0
111 | 18 | 111018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-21A-Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-21A-Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q006.1
111 | 19 | 111019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-21B-Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-21B-Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q006.2
111 | 20 | 111020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-102-SUB-room1_Fan_System_Running_Stop_Control | Q006.3
111 | 21 | 111021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room1_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-1B-SUB-room1_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q006.4
111 | 22 | 111022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-102-SUB-room2_Fan_System_Running_Stop_Control | Q006.5
111 | 23 | 111023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room2_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-1B-SUB-room2_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q006.6
111 | 24 | 111024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-102-SUB-room3_Fan_System_Running_Stop_Control | Q006.7
111 | 25 | 111025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room3_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-1B-SUB-room3_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q007.0
111 | 26 | 111026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-102-SUB-room4_Fan_System_Running_Stop_Control | Q007.1
111 | 27 | 111027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-SUB-room4_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-1B-SUB-room4_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q007.2
111 | 28 | 111028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-103-Gas-room_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-103-Gas-room_Fan_System_Running_Stop_Control | Q007.3
111 | 29 | 111029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | MCD-1B-Gas-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | MCD-1B-Gas-room_Electric_Damper_Running_Stop_Control | Q007.4
111 | 30 | 111030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WF-104-Gen-room_Fan_System_Running_Stop_Control | WF-104-Gen-room_Fan_System_Running_Stop_Control | Q007.5
111 | 31 | 111031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-301-Outside_-Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | OU-301-Outside_-Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | Q007.6
111 | 32 | 111032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-1 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | OU-302-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | Q007.7
112 | 1 | 112001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | OU-303-Outside_Air_Conditioner_System_Running_Stop_Control | Q008.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
112 | 2 | 112002 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | WP-1_2-Tapwater_System_Running_Stop_Control | WP-1_2-Tapwater_System_Running_Stop_Control | Q008.1
112 | 3 | 112003 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-1_2-RF_System_Running_Stop_Control | BP-1_2-RF_System_Running_Stop_Control | Q008.2
112 | 4 | 112004 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | BP-3-B1F_System_Running_Stop_Control | BP-3-B1F_System_Running_Stop_Control | Q008.3
112 | 5 | 112005 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-1_2-B1F_System_Running_Stop_Control | DP-1_2-B1F_System_Running_Stop_Control | Q008.4
112 | 6 | 112006 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | DP-3_4-B1F_System_Running_Stop_Control | DP-3_4-B1F_System_Running_Stop_Control | Q008.5
112 | 7 | 112007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q008.6 | Q008.6 | Q008.6
112 | 8 | 112008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q008.7 | Q008.7 | Q008.7
112 | 9 | 112009 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.0 | Q009.0 | Q009.0
112 | 10 | 112010 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.1 | Q009.1 | Q009.1
112 | 11 | 112011 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.2 | Q009.2 | Q009.2
112 | 12 | 112012 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.3 | Q009.3 | Q009.3
112 | 13 | 112013 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.4 | Q009.4 | Q009.4
112 | 14 | 112014 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.5 | Q009.5 | Q009.5
112 | 15 | 112015 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.6 | Q009.6 | Q009.6
112 | 16 | 112016 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q009.7 | Q009.7 | Q009.7
112 | 17 | 112017 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.0 | Q010.0 | Q010.0
112 | 18 | 112018 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.1 | Q010.1 | Q010.1
112 | 19 | 112019 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.2 | Q010.2 | Q010.2
112 | 20 | 112020 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.3 | Q010.3 | Q010.3
112 | 21 | 112021 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.4 | Q010.4 | Q010.4
112 | 22 | 112022 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.5 | Q010.5 | Q010.5
112 | 23 | 112023 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.6 | Q010.6 | Q010.6
112 | 24 | 112024 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q010.7 | Q010.7 | Q010.7
112 | 25 | 112025 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.0 | Q011.0 | Q011.0
112 | 26 | 112026 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.1 | Q011.1 | Q011.1
112 | 27 | 112027 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.2 | Q011.2 | Q011.2
112 | 28 | 112028 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.3 | Q011.3 | Q011.3
112 | 29 | 112029 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.4 | Q011.4 | Q011.4
112 | 30 | 112030 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.5 | Q011.5 | Q011.5
112 | 31 | 112031 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.6 | Q011.6 | Q011.6
112 | 32 | 112032 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | DO-2 | 32 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | Q011.7 | Q011.7 | Q011.7
113 | 1 | 113001 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Transformer_ROOM1 | TSM_Temp_Transformer_ROOM1 | A19-AI00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | YES
113 | 2 | 113002 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Transformer_ROOM2 | TSM_Temp_Transformer_ROOM2 | A19-AI01
113 | 3 | 113003 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Transformer_ROOM3 | TSM_Temp_Transformer_ROOM3 | A19-AI02
113 | 4 | 113004 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Transformer_ROOM4 | TSM_Temp_Transformer_ROOM4 | A19-AI03
113 | 5 | 113005 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Gas_insulated_switch_room_1 | TSM_Temp_Gas_insulated_switch_room_1 | A19-AI04
113 | 6 | 113006 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Gas_insulated_switch_room_2 | TSM_Temp_Gas_insulated_switch_room_2 | A19-AI05
113 | 7 | 113007 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | TSM_Temp_Generator_Room | TSM_Temp_Generator_Room | A19-AI06
113 | 8 | 113008 | 1F配電室 | SCADA#4 機櫃 | POWER | SIEMENS | S7-1500 | AI-1 | 8 | S7 Connection | 192.168.10.35 | 192.168.10. | 35 | [5 empty] | S7-1500 | A19-AI07 | A19-AI07 | A19-AI07
212 | 0 | 212000 | 台西變電站 |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | TPC 台西 D/S Bay11 (50+2)-1 | TPC 台西 D/S Bay11 (50+2)-1 | -
212 | 1 | 212001 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 2 | 212002 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 3 | 212003 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 4 | 212004 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 5 | 212005 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 6 | 212006 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 7 | 212007 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 8 | 212008 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 9 | 212009 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
212 | 10 | 212010 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
212 | 11 | 212011 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 12 | 212012 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 13 | 212013 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 14 | 212014 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 15 | 212015 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
212 | 16 | 212016 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
212 | 17 | 212017 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2-1通訊故障輸出 | 50+2-1 COMM. Fault alarm | -
212 | 18 | 212018 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 19 | 212019 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 20 | 212020 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection | -
212 | 21 | 212021 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
212 | 22 | 212022 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
212 | 23 | 212023 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED異常 | IED Group warning | -
212 | 24 | 212024 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
212 | 25 | 212025 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.55 | 192.168.10. | 55 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
212 | 0 | 212000 | 台西變電站 |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2)-2 | TPC 台西 D/S Bay11 (50+2)-2 | TPC 台西 D/S Bay11 (50+2)-2 | -
212 | 1 | 212001 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 2 | 212002 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 3 | 212003 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 4 | 212004 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 5 | 212005 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 6 | 212006 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 7 | 212007 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 8 | 212008 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 9 | 212009 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
212 | 10 | 212010 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
212 | 11 | 212011 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 12 | 212012 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 13 | 212013 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 14 | 212014 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 15 | 212015 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
212 | 16 | 212016 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
212 | 17 | 212017 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2-2 通訊故障輸出 | 50+2-2 COMM. Fault alarm | -
212 | 18 | 212018 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2 動作 | 50+2 Operate | -
212 | 19 | 212019 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | SPARE | SPARE | -
212 | 20 | 212020 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection | -
212 | 21 | 212021 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
212 | 22 | 212022 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
212 | 23 | 212023 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED異常 | IED Group warning | -
212 | 24 | 212024 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
212 | 25 | 212025 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.56 | 192.168.10. | 56 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
112 | 0 | 112000 | 台西變電站 |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1)-1 | TPC 台西 D/S Bay11 (87L1) | TPC 台西 D/S Bay11 (87L1) | -
112 | 1 | 112001 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 2 | 112002 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 3 | 112003 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 4 | 112004 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 5 | 112005 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 6 | 112006 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 7 | 112007 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
112 | 8 | 112008 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21 保護使用 | 21 Use | -
112 | 9 | 112009 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21 保護閉鎖 | 21 Lock | -
112 | 10 | 112010 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1 保護使用 | 87L1 Use | -
112 | 11 | 112011 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1 保護閉鎖 | 87L1 Lock | -
112 | 12 | 112012 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | CB 1052 跳脫 | CB 1052 Trip | -
112 | 13 | 112013 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21/87L1 動作 | 21/87L Operate | -
112 | 14 | 112014 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 50/50N/67/67N 動作 | 50/50N/67/67N Operate | -
112 | 15 | 112015 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 27/59 動作 | 27/59 Operate | -
112 | 16 | 112016 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21 保護使用輸出 | 21 Use | -
112 | 17 | 112017 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87 保護使用輸出 | 87 Use | -
112 | 18 | 112018 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 59V0 動作 | 59V0 Operate | -
112 | 19 | 112019 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1 通訊故障輸出 | 87L1 COMM. Fault alarm | -
112 | 20 | 112020 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1保護 | 87L1 Protection | -
112 | 21 | 112021 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 86保護 | 86 Protection | -
112 | 22 | 112022 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21保護 | 21 Protection | -
112 | 23 | 112023 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 27保護 | 27 Protection | -
112 | 24 | 112024 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 59保護 | 59 Protection | -
112 | 25 | 112025 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 59vo保護 | 59vo Protection | -
112 | 26 | 112026 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 81H保護 | 81H Protection | -
112 | 27 | 112027 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 81L保護 | 81L Protection | -
112 | 28 | 112028 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
112 | 29 | 112029 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
112 | 30 | 112030 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED異常 | IED Group warning | -
112 | 31 | 112031 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
112 | 32 | 112032 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.57 | 192.168.10. | 57 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
113 | 0 | 113000 | 台西變電站 |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | TPC 台西 D/S Bay11 (87L2) | TPC 台西 D/S Bay11 (87L2) | -
113 | 1 | 113001 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 2 | 113002 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 3 | 113003 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 4 | 113004 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 5 | 113005 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 6 | 113006 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 7 | 113007 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 8 | 113008 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 79 保護使用 | 79 Use | -
113 | 9 | 113009 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 79 保護閉鎖 | 79 Lock | -
113 | 10 | 113010 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 保護使用 | 87L1 Use | -
113 | 11 | 113011 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L1 保護閉鎖 | 87L1 Lock | -
113 | 12 | 113012 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | CB 1052 跳脫 | CB 1052 Trip | -
113 | 13 | 113013 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 動作 | 87L2 Operate | -
113 | 14 | 113014 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 15 | 113015 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 16 | 113016 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 79 保護使用輸出 | 79 Use | -
113 | 17 | 113017 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87 保護使用輸出 | 87 Use | -
113 | 18 | 113018 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
113 | 19 | 113019 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 通訊故障輸出 | 87L2 COMM. Fault alarm | -
113 | 20 | 113020 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2保護 | 87L2 Protection | -
113 | 21 | 113021 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 86保護 | 86 Protection | -
113 | 22 | 113022 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 67保護 | 67 Protection | -
113 | 23 | 113023 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 67N保護 | 27 Protection | -
113 | 24 | 113024 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
113 | 25 | 113025 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
113 | 26 | 113026 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED異常 | IED Group warning | -
113 | 27 | 113027 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
113 | 28 | 113028 | TPC 台西 D/S |  | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.58 | 192.168.10. | 58 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
114 | 0 | 114000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | RCP 1510 (50+2)-1 | RCP 1510 (50+2)-1 | -
114 | 1 | 114001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 啟開 | CB 1510 OFF | -
114 | 2 | 114002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 投入 | CB 1510 ON | -
114 | 3 | 114003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1512 IN01-DS 啟開 | 1512 IN01-DS OFF | -
114 | 4 | 114004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1512 IN01-DS 投入 | 1512 IN01-DS ON | -
114 | 5 | 114005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1510LE IN01-ES-QC2 啟開 | 1510LE IN01-ES-QC2 OFF | -
114 | 6 | 114006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1510LE IN01-ES-QC2 投入 | 1510LE IN01-ES-QC2 ON | -
114 | 7 | 114007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1513E IN01-FES-QC9 啟開 | 1513E IN01-FES-QC9 OFF | -
114 | 8 | 114008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1513E IN01-FES-QC9 投入 | 1513E IN01-FES-QC9 ON | -
114 | 9 | 114009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
114 | 10 | 114010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
114 | 11 | 114011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 12 | 114012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1650 CB 跳脫 | 1650 CB Trip | -
114 | 13 | 114013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1660 CB 跳脫 | 1660 CB Trip | -
114 | 14 | 114014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2-1 通訊故障輸出 | 50+2-1 COMM. ALARM SIGNAL | -
114 | 15 | 114015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 執行 投入 | CB 1510 ON CMD | -
114 | 16 | 114016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | CB.1510 執行 啟開 | CB 1510 OFF CMD | -
114 | 17 | 114017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 18 | 114018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1670 CB 跳脫 | 1670 CB Trip | -
114 | 19 | 114019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1680 CB 跳脫 | 1680 CB Trip | -
114 | 20 | 114020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection | -
114 | 21 | 114021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
114 | 22 | 114022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
114 | 23 | 114023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED異常 | IED Group warning | -
114 | 24 | 114024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
114 | 25 | 114025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.51 | 192.168.10. | 51 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
114 | 0 | 114000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2)-2 | RCP 1510 (50+2)-2 | RCP 1510 (50+2)-2 | -
114 | 1 | 114001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 2 | 114002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 3 | 114003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1511 IN01-DS 啟開 | 1511 IN01-DS OFF | -
114 | 4 | 114004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1511 IN01-DS 投入 | 1511 IN01-DS ON | -
114 | 5 | 114005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1510BE IN01-ES-QC1 啟開 | 1510BE IN01-ES-QC1 OFF | -
114 | 6 | 114006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1510BE IN01-ES-QC1 投入 | 1510BE IN01-ES-QC1 ON | -
114 | 7 | 114007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 161B1E IN01-BB1 FES 啟開 | 161B1E IN01-BB1 FES OFF | -
114 | 8 | 114008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 161B1E IN01-BB1 FES 投入 | 161B1E IN01-BB1 FES ON | -
114 | 9 | 114009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護使用 | 50+2 Use | -
114 | 10 | 114010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護閉鎖 | 50+2 Lock | -
114 | 11 | 114011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 12 | 114012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1650 CB 跳脫 | 1650 CB Trip | -
114 | 13 | 114013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1660 CB 跳脫 | 1660 CB Trip | -
114 | 14 | 114014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2-2 通訊故障輸出 | 50+2-2 COMM. ALARM SIGNAL | -
114 | 15 | 114015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 16 | 114016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 17 | 114017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | SPARE | SPARE | -
114 | 18 | 114018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1670 CB 跳脫 | 1670 CB Trip | -
114 | 19 | 114019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 1680 CB 跳脫 | 1680 CB Trip | -
114 | 20 | 114020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | 50+2保護 | 50+2 Protection | -
114 | 21 | 114021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
114 | 22 | 114022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
114 | 23 | 114023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED異常 | IED Group warning | -
114 | 24 | 114024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
114 | 25 | 114025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.52 | 192.168.10. | 52 |  |  |  | - |  | IED Main 1510 (50+2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
115 | 0 | 115000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED Main 1510-1 (87L1) | RCP 1510 (87L1) | IED Main 1510-1 (87L1) | -
115 | 1 | 115001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 74TC (>CB auxiliary contact) | 74TC (>CB auxiliary contact) | -
115 | 2 | 115002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 74TC (>Trip relay) | 74TC (>Trip relay) | -
115 | 3 | 115003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
115 | 4 | 115004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
115 | 5 | 115005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
115 | 6 | 115006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
115 | 7 | 115007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | SPARE | SPARE | -
115 | 8 | 115008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 67/67N-1 Trip 使用/閉鎖 | 67/67N-1 Trip Use/Lock | -
115 | 9 | 115009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1 Trip 使用/閉鎖 | 87L1 Trip Use/Lock | -
115 | 10 | 115010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | DTT1 Trip 使用/閉鎖 | DTT1 Trip Use/Lock | -
115 | 11 | 115011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21/21N-1 Trip使用/閉鎖 | 21/21N-1 Trip Use/Lock | -
115 | 12 | 115012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 86L 跳脫 | 86L Trip | -
115 | 13 | 115013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L Trip signal for 30 relay | 87L Trip signal for 30 relay | -
115 | 14 | 115014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L/DTT/21/21N/67/67N 跳脫 | 87L/DTT/21/21N/67/67N Trip | -
115 | 15 | 115015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L/DTT/21/21N/67/67N 跳脫 | 87L/DTT/21/21N/67/67N Trip | -
115 | 16 | 115016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | TCS | TCS | -
115 | 17 | 115017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1 COMM. Fault alarm for 30 relay | 87L1 COMM. Fault alarm for 30 relay | -
115 | 18 | 115018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | DTT Trip signal for 30 relay | DTT Trip signal for 30 relay | -
115 | 19 | 115019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21/21N Trip signal for 30 relay | 21/21N Trip signal for 30 relay | -
115 | 20 | 115020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 87L1保護 | 87L1 Protection | -
115 | 21 | 115021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 | [5 empty] | IED BAY 11 (87L2) | DTT1保護 | DTT1 TRIP | -
115 | 22 | 115022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 86保護 | 86 Protection | -
115 | 23 | 115023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 21保護 | 21 Protection | -
115 | 24 | 115024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 27保護 | 27 Protection | -
115 | 25 | 115025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 59保護 | 59 Protection | -
115 | 26 | 115026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 59vo保護 | 59vo Protection | -
115 | 27 | 115027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 81H保護 | 81H Protection | -
115 | 28 | 115028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | 81L保護 | 81L Protection | -
115 | 29 | 115029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
115 | 30 | 115030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
115 | 31 | 115031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED異常 | IED Group warning | -
115 | 32 | 115032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
115 | 33 | 115033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.53 | 192.168.10. | 53 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L1) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
116 | 0 | 116000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | - | - | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED Main 1510-2 (87L2) | RCP 1510 (87L2) | IED Main 1510-1 (87L2) | -
116 | 1 | 116001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 74TC (>CB auxiliary contact) | 74TC (>CB auxiliary contact) | -
116 | 2 | 116002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 74TC (>Trip relay) | 74TC (>Trip relay) | -
116 | 3 | 116003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
116 | 4 | 116004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
116 | 5 | 116005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
116 | 6 | 116006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
116 | 7 | 116007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | SPARE | SPARE | -
116 | 8 | 116008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 67/67N-1 Trip 使用/閉鎖 | 67/67N-1 Trip Use/Lock | -
116 | 9 | 116009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 Trip 使用/閉鎖 | 87L2 Trip Use/Lock | -
116 | 10 | 116010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | DTT2 Trip 使用/閉鎖 | DTT2 Trip Use/Lock | -
116 | 11 | 116011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 21/21N-1 Trip使用/閉鎖 | 21/21N-1 Trip Use/Lock | -
116 | 12 | 116012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 86L 跳脫 | 86L Trip | -
116 | 13 | 116013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 Trip signal for 30 relay | 87L2 Trip signal for 30 relay | -
116 | 14 | 116014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L/DTT/21/21N/67/67N 跳脫 | 87L/DTT/21/21N/67/67N Trip | -
116 | 15 | 116015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L/DTT/21/21N/67/67N 跳脫 | 87L/DTT/21/21N/67/67N Trip | -
116 | 16 | 116016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | TCS | TCS | -
116 | 17 | 116017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2 COMM. Fault alarm for 30 relay | 87L2 COMM. Fault alarm for 30 relay | -
116 | 18 | 116018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | DTT2 Trip signal for 30 relay | DTT2 Trip signal for 30 relay | -
116 | 19 | 116019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 21/21N Trip signal for 30 relay | 21/21N Trip signal for 30 relay | -
116 | 20 | 116020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 87L2保護 | 87L2 Protection | -
116 | 21 | 116021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 | [5 empty] | IED BAY 11 (87L2) | DTT2保護 | DTT2 TRIP | -
116 | 22 | 116022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 86保護 | 86 Protection | -
116 | 23 | 116023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 67保護 | 67 Protection | -
116 | 24 | 116024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | 67N保護 | 27 Protection | -
116 | 25 | 116025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | -
116 | 26 | 116026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | -
116 | 27 | 116027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED異常 | IED Group warning | -
116 | 28 | 116028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED時間同步異常 | IED Time sync error | -
116 | 29 | 116029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SL86 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.54 | 192.168.10. | 54 |  |  |  | - |  | IED BAY 11 (87L2) | IED電池異常 | IED Battery failure | -
117 | 0 | 117000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | DATA SET | IED Feeder 1650 | RCP 1650 (F01) | RCP 1650 | - | [27 empty] | YES
117 | 1 | 117001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind1.stval | 1650 | CB 1650 啟開 | CB 1650 OFF | -
117 | 2 | 117002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind2.stval | 1650 | CB 1650 投入 | CB 1650 ON | -
117 | 3 | 117003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind3.stval | 1650 | DS 1651 啟開 | DS 1651 OFF | -
117 | 4 | 117004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind4.stval | 1650 | DS 1651 投入 | DS 1651 ON | -
117 | 5 | 117005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind5.stval | 1650 | ES 1650 BE 啟開 | ES 1650 BE OFF | -
117 | 6 | 117006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind6.stval | 1650 | ES 1650 BE 投入 | ES 1650 BE ON | -
117 | 7 | 117007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind7.stval | 1650 | ES 1650 TE 啟開 | ES 1650 TE OFF | -
117 | 8 | 117008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind8.stval | 1650 | ES 1650 TE 投入 | ES 1650 TE ON | -
117 | 9 | 117009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 10 | 117010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 11 | 117011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 12 | 117012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 13 | 117013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 14 | 117014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | -
117 | 15 | 117015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind11.stval | 1650 | CB 1650 執行啟開 | CB 1650 OFF cmd | -
117 | 16 | 117016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind12.stval | 1650 | CB 1650 執行投入 | CB 1650 ON cmd | -
117 | 17 | 117017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1650 | 87T TRIP SIGNAL to 86T | 87T TRIP SIGNAL to 86T
117 | 18 | 117018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1650 | 87T TRIP SIGNAL for 30RY | 87T TRIP SIGNAL for 30RY
117 | 19 | 117019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1650 | 51G TRIP SIGNAL to 86T | 51G TRIP SIGNAL to 86T
117 | 20 | 117020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1650 | 51G TRIP SIGNAL for 30RY | 51G TRIP SIGNAL for 30RY
117 | 21 | 117021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC1/Op.Stval | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 22 | 117022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC2/Op.Stval | 1650 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 23 | 117023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC1/Op.Stval | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 24 | 117024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC2/Op.Stval | 1650 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 25 | 117025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC1/Op.Stval | 1650 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 26 | 117026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC2/Op.Stval | 1650 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
117 | 27 | 117027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | NA | 1650 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) | - | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
117 | 28 | 117028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | T2W/T2WPDIF1/Op.stval | 1650 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
117 | 29 | 117029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | NA | 1650 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) | - | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
117 | 30 | 117030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind13.stval | 1650 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
117 | 31 | 117031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind14.stval | 1650 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
117 | 32 | 117032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind1.stval | 1650 | IED異常 | IED Group warning | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
117 | 33 | 117033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind3.stval | 1650 | IED時間同步異常 | IED Time sync error | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
117 | 34 | 117034 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.41 | 192.168.10. | 41 |  |  |  | - | NA | 1650 | IED電池異常 | IED Battery failure | - | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 0 | 118000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1650 | RCP 1650 (F01) | RCP 1650 | [28 empty] | YES | bar: - to -
118 | 1 | 118001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 2 | 118002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 3 | 118003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 4 | 118004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 5 | 118005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 6 | 118006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 7 | 118007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 8 | 118008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 9 | 118009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 10 | 118010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 11 | 118011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 12 | 118012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 13 | 118013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 14 | 118014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | SPARE | SPARE | bar: -
118 | 15 | 118015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T
118 | 16 | 118016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY
118 | 17 | 118017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 18 | 118018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 19 | 118019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 20 | 118020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
118 | 21 | 118021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 22 | 118022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
118 | 23 | 118023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
118 | 24 | 118024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
118 | 25 | 118025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.42 | 192.168.10. | 42 |  |  |  | - |  | 1650 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 0 | 119000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | DATA SET | IED Feeder 1660 | RCP 1660 (F02) | RCP 1660 | [28 empty] | YES | bar: - to -
119 | 1 | 119001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind1.stval | 1660 | CB 1660 啟開 | CB 1660 OFF | bar: -
119 | 2 | 119002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind2.stval | 1660 | CB 1660 投入 | CB 1660 ON | bar: -
119 | 3 | 119003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind3.stval | 1660 | DS 1661 啟開 | DS 1661 OFF | bar: -
119 | 4 | 119004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind4.stval | 1660 | DS 1661 投入 | DS 1661 ON | bar: -
119 | 5 | 119005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind5.stval | 1660 | ES 1660 BE 啟開 | ES 1660 BE OFF | bar: -
119 | 6 | 119006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind6.stval | 1660 | ES 1660 BE 投入 | ES 1660 BE ON | bar: -
119 | 7 | 119007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind7.stval | 1660 | ES 1660 TE 啟開 | ES 1660 TE OFF | bar: -
119 | 8 | 119008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind8.stval | 1660 | ES 1660 TE 投入 | ES 1660 TE ON | bar: -
119 | 9 | 119009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 10 | 119010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 11 | 119011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 12 | 119012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 13 | 119013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 14 | 119014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | bar: -
119 | 15 | 119015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind11.stval | 1660 | CB 1660 執行啟開 | CB 1660 OFF cmd | bar: -
119 | 16 | 119016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind12.stval | 1660 | CB 1660 執行投入 | CB 1660 ON cmd | bar: -
119 | 17 | 119017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1660 | 87T TRIP SIGNAL to 86T | 87T TRIP SIGNAL to 86T
119 | 18 | 119018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1660 | 87T TRIP SIGNAL for 30RY | 87T TRIP SIGNAL for 30RY
119 | 19 | 119019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1660 | 51G TRIP SIGNAL to 86T | 51G TRIP SIGNAL to 86T
119 | 20 | 119020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1660 | 51G TRIP SIGNAL for 30RY | 51G TRIP SIGNAL for 30RY
119 | 21 | 119021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC1/Op.Stval | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 22 | 119022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC2/Op.Stval | 1660 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 23 | 119023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC1/Op.Stval | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 24 | 119024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC2/Op.Stval | 1660 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 25 | 119025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC1/Op.Stval | 1660 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 26 | 119026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC2/Op.Stval | 1660 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
119 | 27 | 119027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | NA | 1660 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
119 | 28 | 119028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | T2W/T2WPDIF1/Op.stval | 1660 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
119 | 29 | 119029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | NA | 1660 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
119 | 30 | 119030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind13.stval | 1660 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 31 | 119031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind14.stval | 1660 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
119 | 32 | 119032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind1.stval | 1660 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
119 | 33 | 119033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind3.stval | 1660 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
119 | 34 | 119034 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.43 | 192.168.10. | 43 |  |  |  | - | NA | 1660 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
120 | 0 | 120000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1660 | RCP 1660 (F02) | RCP 1660 | - | [27 empty] | YES
120 | 1 | 120001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 2 | 120002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 3 | 120003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 4 | 120004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 5 | 120005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 6 | 120006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 7 | 120007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 8 | 120008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 9 | 120009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 10 | 120010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 11 | 120011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 12 | 120012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 13 | 120013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 14 | 120014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | SPARE | SPARE | -
120 | 15 | 120015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T
120 | 16 | 120016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY
120 | 17 | 120017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
120 | 18 | 120018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
120 | 19 | 120019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
120 | 20 | 120020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
120 | 21 | 120021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
120 | 22 | 120022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
120 | 23 | 120023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
120 | 24 | 120024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
120 | 25 | 120025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.44 | 192.168.10. | 44 |  |  |  | - |  | 1660 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
121 | 0 | 121000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | DATA SET | IED Feeder 1670 | RCP 1670 (F03) | RCP 1670 | - | [27 empty] | YES
121 | 1 | 121001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind1.stval | 1670 | CB 1670 啟開 | CB 1670 OFF | -
121 | 2 | 121002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind2.stval | 1670 | CB 1670 投入 | CB 1670 ON | -
121 | 3 | 121003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind3.stval | 1670 | DS 1671 啟開 | DS 1671 OFF | -
121 | 4 | 121004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind4.stval | 1670 | DS 1671 投入 | DS 1671 ON | -
121 | 5 | 121005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind5.stval | 1670 | ES 1670 BE 啟開 | ES 1670 BE OFF | -
121 | 6 | 121006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind6.stval | 1670 | ES 1670 BE 投入 | ES 1670 BE ON | -
121 | 7 | 121007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind7.stval | 1670 | ES 1670 TE 啟開 | ES 1670 TE OFF | -
121 | 8 | 121008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind8.stval | 1670 | ES 1670 TE 投入 | ES 1670 TE ON | -
121 | 9 | 121009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 10 | 121010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 11 | 121011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 12 | 121012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 13 | 121013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 14 | 121014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
121 | 15 | 121015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind11.stval | 1670 | CB 1670 執行啟開 | CB 1670 OFF cmd | -
121 | 16 | 121016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind12.stval | 1670 | CB 1670 執行投入 | CB 1670 ON cmd | -
121 | 17 | 121017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1670 | 87T TRIP SIGNAL to 86T | 87T TRIP SIGNAL to 86T
121 | 18 | 121018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1670 | 87T TRIP SIGNAL for 30RY | 87T TRIP SIGNAL for 30RY
121 | 19 | 121019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1670 | 51G TRIP SIGNAL to 86T | 51G TRIP SIGNAL to 86T
121 | 20 | 121020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1670 | 51G TRIP SIGNAL for 30RY | 51G TRIP SIGNAL for 30RY
121 | 21 | 121021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC1/Op.Stval | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 22 | 121022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC2/Op.Stval | 1670 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 23 | 121023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC1/Op.Stval | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 24 | 121024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC2/Op.Stval | 1670 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 25 | 121025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC1/Op.Stval | 1670 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 26 | 121026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC2/Op.Stval | 1670 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
121 | 27 | 121027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | NA | 1670 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
121 | 28 | 121028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | T2W/T2WPDIF1/Op.stval | 1670 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
121 | 29 | 121029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | NA | 1670 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
121 | 30 | 121030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind13.stval | 1670 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
121 | 31 | 121031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind14.stval | 1670 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
121 | 32 | 121032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind1.stval | 1670 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
121 | 33 | 121033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind3.stval | 1670 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
121 | 34 | 121034 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.45 | 192.168.10. | 45 |  |  |  | - | NA | 1670 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 0 | 122000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1670 | RCP 1670 (F03) | RCP 1670 | - | [27 empty] | YES
122 | 1 | 122001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 2 | 122002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 3 | 122003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 4 | 122004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 5 | 122005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 6 | 122006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 7 | 122007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 8 | 122008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 9 | 122009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 10 | 122010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 11 | 122011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 12 | 122012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 13 | 122013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 14 | 122014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | SPARE | SPARE | -
122 | 15 | 122015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T
122 | 16 | 122016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY
122 | 17 | 122017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 59 TRIP SIGNAL | 59 TRIP SIGNAL
122 | 18 | 122018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 59 TRIP SIGNAL for 30RY | 59 TRIP SIGNAL for 30RY
122 | 19 | 122019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 59V0 TRIP SIGNAL | 59V0 TRIP SIGNAL
122 | 20 | 122020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 59V0 TRIP SIGNAL for 30RY | 59V0 TRIP SIGNAL for 30RY
122 | 21 | 122021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 27 TRIP SIGNAL | 27 TRIP SIGNAL
122 | 22 | 122022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 27 TRIP SIGNAL for 30RY | 27 TRIP SIGNAL for 30RY
122 | 23 | 122023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 81H/81L TRIP SIGNAL | 81H/81L TRIP SIGNAL
122 | 24 | 122024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 | [5 empty] | 1670 | 81H/81L TRIP SIGNAL for 30RY | 81H/81L TRIP SIGNAL for 30RY
122 | 25 | 122025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 26 | 122026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 27 | 122027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 28 | 122028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 29 | 122029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 30 | 122030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 31 | 122031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
122 | 32 | 122032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
122 | 33 | 122033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.46 | 192.168.10. | 46 |  |  |  | - |  | 1670 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
123 | 0 | 123000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | DATA SET | IED Feeder 1680 | RCP 1680 (F04) | RCP 1680 | - | [27 empty] | YES
123 | 1 | 123001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind1.stval | 1680 | CB 1680 啟開 | CB 1680 OFF | -
123 | 2 | 123002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind2.stval | 1680 | CB 1680 投入 | CB 1680 ON | -
123 | 3 | 123003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind3.stval | 1680 | DS 1681 啟開 | DS 1681 OFF | -
123 | 4 | 123004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind4.stval | 1680 | DS 1681 投入 | DS 1681 ON | -
123 | 5 | 123005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind5.stval | 1680 | ES 1680 BE 啟開 | ES 1680 BE OFF | -
123 | 6 | 123006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind6.stval | 1680 | ES 1680 BE 投入 | ES 1680 BE ON | -
123 | 7 | 123007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind7.stval | 1680 | ES 1680 TE 啟開 | ES 1680 TE OFF | -
123 | 8 | 123008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind8.stval | 1680 | ES 1680 TE 投入 | ES 1680 TE ON | -
123 | 9 | 123009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 10 | 123010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 11 | 123011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 12 | 123012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 13 | 123013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 14 | 123014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
123 | 15 | 123015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind11.stval | 1680 | CB 1680 執行啟開 | CB 1680 OFF cmd | -
123 | 16 | 123016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind12.stval | 1680 | CB 1680 執行投入 | CB 1680 ON cmd | -
123 | 17 | 123017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1680 | 87T TRIP SIGNAL to 86T | 87T TRIP SIGNAL to 86T
123 | 18 | 123018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind15.stval | 1680 | 87T TRIP SIGNAL for 30RY | 87T TRIP SIGNAL for 30RY
123 | 19 | 123019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1680 | 51G TRIP SIGNAL to 86T | 51G TRIP SIGNAL to 86T
123 | 20 | 123020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  |  | MON/SP16GAPC2/Ind16.stval | 1680 | 51G TRIP SIGNAL for 30RY | 51G TRIP SIGNAL for 30RY
123 | 21 | 123021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC1/Op.Stval | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 22 | 123022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | OC4_1/PH3PTOC2/Op.Stval | 1680 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 23 | 123023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC1/Op.Stval | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 24 | 123024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | EF4_1/PH1PTOC2/Op.Stval | 1680 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 25 | 123025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC1/Op.Stval | 1680 | 中性點瞬時性過電流保護功能動作警報 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 26 | 123026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | EF4_2/PH1PTOC2/Op.Stval | 1680 | 中性點反時性過電流保護功能動作警報 (51G)(SPARE) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G)(SPARE) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
123 | 27 | 123027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | NA | 1680 | 中性點過流電保護功能狀態 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Mode (51ZS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
123 | 28 | 123028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | T2W/T2WPDIF1/Op.stval | 1680 | 變壓器差動保護功能動作警報 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
123 | 29 | 123029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | NA | 1680 | 變壓器差動保護功能狀態 (87T1S) | Transformer differential Protection Mode (87T1S) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
123 | 30 | 123030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind13.stval | 1680 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
123 | 31 | 123031 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC2/Ind14.stval | 1680 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
123 | 32 | 123032 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind1.stval | 1680 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
123 | 33 | 123033 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC1/Ind3.stval | 1680 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
123 | 34 | 123034 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | RET670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.47 | 192.168.10. | 47 |  |  |  | - | NA | 1680 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 0 | 122000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | IED Feeder 1680 | RCP 1680 (F04) | RCP 1680 | - | [27 empty] | YES
122 | 1 | 122001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 2 | 122002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 3 | 122003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 4 | 122004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 5 | 122005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 6 | 122006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 7 | 122007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 8 | 122008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 9 | 122009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 10 | 122010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 11 | 122011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 12 | 122012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 13 | 122013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 14 | 122014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
122 | 15 | 122015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T | 50/51 TRIP SIGNAL to 86T | -
122 | 16 | 122016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY | 50/51 TRIP SIGNAL for 30RY | -
122 | 17 | 122017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 18 | 122018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 19 | 122019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 20 | 122020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | 反時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
122 | 21 | 122021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 22 | 122022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
122 | 23 | 122023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
122 | 24 | 122024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
122 | 25 | 122025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REF630 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.48 | 192.168.10. | 48 |  |  |  | - |  | 1680 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
124 | 0 | 124000 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | DATA SET | IED Feeder 1680 | RCP 1680 (F04) | RCP 1680 | - | [27 empty] | YES
124 | 1 | 124001 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 2 | 124002 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 3 | 124003 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 4 | 124004 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 5 | 124005 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 6 | 124006 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 7 | 124007 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 8 | 124008 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 9 | 124009 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 10 | 124010 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 11 | 124011 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 12 | 124012 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 13 | 124013 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 14 | 124014 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE | -
124 | 15 | 124015 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | BBT/BAZTPDIF1/OP/stval | 1680 | 87B TRIP SIGNAL to 86B | 87B TRIP SIGNAL to 86B
124 | 16 | 124016 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | BBT/BAZTPDIF1/OP/stval | 1680 | 87B TRIP SIGNAL for 30RY | 87B TRIP SIGNAL for 30RY
124 | 17 | 124017 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 18 | 124018 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 19 | 124019 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 20 | 124020 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 反時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 21 | 124021 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點瞬時性過電流保護功能動作 (50G) | Ground Instantaneous Overcurrent Protection (50G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_50G-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 22 | 124022 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - |  | 1680 | SPARE | SPARE |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 中性點反時性過電流保護功能動作 (51G) | Ground Inverse-time Overcurrent Protection (51G) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_51G-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
124 | 23 | 124023 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | BBT/BAZTPDIF1/OP/stval | 1680 | 匯流排差動保護功能動作警報 (87B) | Bus Differential Protection (87B) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 中性點過流電保護功能閉鎖 (51ZS) | Ground Overcurrent Protection Locked (51ZS) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_51Z_Mode.Value |  |  |  |  | YES
124 | 24 | 124024 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | NA | 1680 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能動作 (87T) | Transformer Differential (87T) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_87T Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
124 | 25 | 124025 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | NA | 1680 | 匯流排差動保護功能狀態 (87BS) | 87B Bus differential Protection Mode (87BS) |  | - | 使用 | 閉鎖 | - | - | - | - | USE | LOCK | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  | 變壓器差動保護功能閉鎖 (87T1S) | Transformer differential Protection Locked (87T1S) |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_87T Mode.Value |  |  | 修改名稱 | 修改名稱 | YES
124 | 26 | 124026 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC5/Ind5.stval | 1680 | IED CH1通訊故障 | IED Network Channel-1 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH1通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-1 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
124 | 27 | 124027 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC5/Ind6.stval | 1680 | IED CH2通訊故障 | IED Network Channel-2 failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED CH2通訊故障警報 | 1650 Main IED Network Channel-2 failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
124 | 28 | 124028 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC5/Ind1.stval | 1680 | IED異常 | IED Group warning |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED異常警報 | 1650 Main IED Group warning |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
124 | 29 | 124029 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | MON/SP16GAPC5/Ind4.stval | 1680 | IED時間同步異常 | IED Time sync error |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED時間同步異常警報 | 1650 Main IED Time sync error |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
124 | 30 | 124030 | 161kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | ABB | REB670 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.49 | 192.168.10. | 49 |  |  |  | - | NA | 1680 | IED電池異常 | IED Battery failure |  | - | 警報 | 正常 | - | - | - | - | Alarm | Normal | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | 1650 Main IED電池異常警報 | 1650 Main IED Battery failure |  | 1650_AA02_87T1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 0 | 131000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP1 (with PT) |  | IED MAIN/PT | - | [27 empty] | YES
131 | 1 | 131001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | CB.MP1 啟開/投入 | CB.MP1 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 2 | 131002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | DS.MP1 啟開/投入 | DS.MP1 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.212 狀態 | DS.212 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 3 | 131003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | ES.MP1 啟開/接地 | ES.MP1 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.212E 狀態 | ES.212E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 4 | 131004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | DS.3PTD MP1 啟開/投入 | DS.3PTD MP1 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 5 | 131005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | ES.3PTE MP1 啟開/接地 | ES.3PTE MP1 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 6 | 131006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 7 | 131007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 8 | 131008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 9 | 131009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 10 | 131010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 11 | 131011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 12 | 131012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 13 | 131013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 14 | 131014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 15 | 131015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 16 | 131016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 17 | 131017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 18 | 131018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 19 | 131019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 20 | 131020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 21 | 131021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 22 | 131022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 23 | 131023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 24 | 131024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | CB.MP1 執行 啟開/投入 | CB.MP1 OPEN/CLOSE Command | - | [19 empty] | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 25 | 131025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | DS.MP1 執行 啟開/投入 | DS.MP1 OPEN/CLOSE Command | - | [19 empty] | DS.212 執行命令 | DS.212 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 26 | 131026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | DS.1PTD MP1執行 啟開/投入 | DS.1PTD MP1 OPEN/CLOSE Command | - | [19 empty] | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
131 | 27 | 131027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 28 | 131028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 29 | 131029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 30 | 131030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 31 | 131031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 32 | 131032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 33 | 131033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 34 | 131034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 35 | 131035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 36 | 131036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 37 | 131037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 38 | 131038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 39 | 131039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | SPARE | SPARE | -
131 | 40 | 131040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
131 | 41 | 131041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 42 | 131042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
131 | 43 | 131043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
131 | 44 | 131044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) | - | [19 empty] | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 45 | 131045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) | - | [19 empty] | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 46 | 131046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
131 | 47 | 131047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES
131 | 48 | 131048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 49 | 131049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 50 | 131050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) | - | [19 empty] | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 51 | 131051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 52 | 131052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) | - | [19 empty] | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
131 | 53 | 131053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
131 | 54 | 131054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 55 | 131055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 56 | 131056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
131 | 57 | 131057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
131 | 58 | 131058 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
131 | 59 | 131059 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
131 | 60 | 131060 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
131 | 61 | 131061 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
131 | 62 | 131062 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.61 | 192.168.10. | 61 |  |  |  | - |  | MP1 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
132 | 0 | 132000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.11 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
132 | 1 | 132001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | CB.No.11 啟開/投入 | CB.No.11 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 2 | 132002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.No.11 啟開/投入 | DS.No.11 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 3 | 132003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | ES.No.11 啟開/接地 | ES.No.11 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 4 | 132004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.3PTD No.11 啟開/投入 | DS.3PTD No.11 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 5 | 132005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | ES.3PTE No.11 啟開/接地 | ES.3PTE No.11 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 6 | 132006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 86 TRIP STATUS | 86 TRIP STATUS | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 7 | 132007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
132 | 8 | 132008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 9 | 132009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 10 | 132010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 11 | 132011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 12 | 132012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 13 | 132013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 14 | 132014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 15 | 132015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 16 | 132016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 17 | 132017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 18 | 132018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 19 | 132019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 20 | 132020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 21 | 132021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 22 | 132022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 23 | 132023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 24 | 132024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | CB.No.11 執行 啟開/投入 | CB.No.11 OPEN/CLOSE Command | -
132 | 25 | 132025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | DS.No.11 執行 啟開/投入 | DS.No.11 OPEN/CLOSE Command | -
132 | 26 | 132026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 27 | 132027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 28 | 132028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 29 | 132029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 30 | 132030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 31 | 132031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 32 | 132032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 33 | 132033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 34 | 132034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 35 | 132035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 36 | 132036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 37 | 132037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 38 | 132038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | SPARE | SPARE | -
132 | 39 | 132039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 40 | 132040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 41 | 132041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 42 | 132042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 43 | 132043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 44 | 132044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 45 | 132045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 46 | 132046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
132 | 47 | 132047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
132 | 48 | 132048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
132 | 49 | 132049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 50 | 132050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 51 | 132051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
132 | 52 | 132052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
132 | 53 | 132053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
132 | 54 | 132054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
132 | 55 | 132055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
132 | 56 | 132056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
132 | 57 | 132057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.62 | 192.168.10. | 62 |  |  |  | - |  | No.11 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
133 | 0 | 133000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.12 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
133 | 1 | 133001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | CB.No.12 啟開/投入 | CB.No.12 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 2 | 133002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.No.12 啟開/投入 | DS.No.12 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 3 | 133003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | ES.No.12 啟開/接地 | ES.No.12 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 4 | 133004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.3PTD No.12 啟開/投入 | DS.3PTD No.12 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 5 | 133005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | ES.3PTE No.12 啟開/接地 | ES.3PTE No.12 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 6 | 133006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 7 | 133007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
133 | 8 | 133008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 9 | 133009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 10 | 133010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 11 | 133011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 12 | 133012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 13 | 133013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 14 | 133014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 15 | 133015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 16 | 133016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 17 | 133017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 18 | 133018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 19 | 133019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 20 | 133020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 21 | 133021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 22 | 133022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 23 | 133023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 24 | 133024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | CB.No.12 執行 啟開/投入 | CB.No.12 OPEN/CLOSE Command | -
133 | 25 | 133025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | DS.No.12 執行 啟開/投入 | DS.No.12 OPEN/CLOSE Command | -
133 | 26 | 133026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 27 | 133027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 28 | 133028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 29 | 133029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 30 | 133030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 31 | 133031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 32 | 133032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 33 | 133033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 34 | 133034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 35 | 133035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 36 | 133036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 37 | 133037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 38 | 133038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | SPARE | SPARE | -
133 | 39 | 133039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 40 | 133040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 41 | 133041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 42 | 133042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 43 | 133043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 44 | 133044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 45 | 133045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 46 | 133046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
133 | 47 | 133047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
133 | 48 | 133048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
133 | 49 | 133049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 50 | 133050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 51 | 133051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
133 | 52 | 133052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
133 | 53 | 133053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
133 | 54 | 133054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
133 | 55 | 133055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
133 | 56 | 133056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
133 | 57 | 133057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.63 | 192.168.10. | 63 |  |  |  | - |  | No.12 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
134 | 0 | 134000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.13 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
134 | 1 | 134001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | CB.No.13 啟開/投入 | CB.No.13 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 2 | 134002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.No.13 啟開/投入 | DS.No.13 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 3 | 134003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | ES.No.13 啟開/接地 | ES.No.13 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 4 | 134004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.3PTD No.13 啟開/投入 | DS.3PTD No.13 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 5 | 134005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | ES.3PTE No.13 啟開/接地 | ES.3PTE No.13 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 6 | 134006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 7 | 134007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
134 | 8 | 134008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 9 | 134009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 10 | 134010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 11 | 134011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 12 | 134012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 13 | 134013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 14 | 134014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 15 | 134015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 16 | 134016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 17 | 134017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 18 | 134018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 19 | 134019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 20 | 134020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 21 | 134021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 22 | 134022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 23 | 134023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 24 | 134024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | CB.No.13 執行 啟開/投入 | CB.No.13 OPEN/CLOSE Command | -
134 | 25 | 134025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | DS.No.13 執行 啟開/投入 | DS.No.13 OPEN/CLOSE Command | -
134 | 26 | 134026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 27 | 134027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 28 | 134028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 29 | 134029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 30 | 134030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 31 | 134031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 32 | 134032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 33 | 134033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 34 | 134034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 35 | 134035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 36 | 134036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 37 | 134037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 38 | 134038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | SPARE | SPARE | -
134 | 39 | 134039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 40 | 134040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 41 | 134041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 42 | 134042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 43 | 134043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 44 | 134044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 45 | 134045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 46 | 134046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
134 | 47 | 134047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
134 | 48 | 134048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
134 | 49 | 134049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 50 | 134050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 51 | 134051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
134 | 52 | 134052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
134 | 53 | 134053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
134 | 54 | 134054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
134 | 55 | 134055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
134 | 56 | 134056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
134 | 57 | 134057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.64 | 192.168.10. | 64 |  |  |  | - |  | No.13 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
135 | 0 | 135000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.14 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
135 | 1 | 135001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | CB.No.14 啟開/投入 | CB.No.14 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 2 | 135002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.No.14 啟開/投入 | DS.No.14 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 3 | 135003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | ES.No.14 啟開/接地 | ES.No.14 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 4 | 135004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.3PTD No.14 啟開/投入 | DS.3PTD No.14 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 5 | 135005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | ES.3PTE No.14 啟開/接地 | ES.3PTE No.14 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 6 | 135006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 7 | 135007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
135 | 8 | 135008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 9 | 135009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 10 | 135010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 11 | 135011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 12 | 135012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 13 | 135013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 14 | 135014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 15 | 135015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 16 | 135016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 17 | 135017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 18 | 135018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 19 | 135019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 20 | 135020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 21 | 135021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 22 | 135022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 23 | 135023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 24 | 135024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | CB.No.14 執行 啟開/投入 | CB.No.14 OPEN/CLOSE Command | -
135 | 25 | 135025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | DS.No.14 執行 啟開/投入 | DS.No.14 OPEN/CLOSE Command | -
135 | 26 | 135026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 27 | 135027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 28 | 135028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 29 | 135029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 30 | 135030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 31 | 135031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 32 | 135032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 33 | 135033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 34 | 135034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 35 | 135035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 36 | 135036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 37 | 135037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 38 | 135038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | SPARE | SPARE | -
135 | 39 | 135039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 40 | 135040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 41 | 135041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 42 | 135042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 43 | 135043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 44 | 135044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 45 | 135045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 46 | 135046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
135 | 47 | 135047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
135 | 48 | 135048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
135 | 49 | 135049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 50 | 135050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 51 | 135051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
135 | 52 | 135052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
135 | 53 | 135053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
135 | 54 | 135054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
135 | 55 | 135055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
135 | 56 | 135056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
135 | 57 | 135057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.65 | 192.168.10. | 65 |  |  |  | - |  | No.14 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
136 | 0 | 136000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.15 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
136 | 1 | 136001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | CB.No.15 啟開/投入 | CB.No.15 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 2 | 136002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.No.15 啟開/投入 | DS.No.15 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 3 | 136003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | ES.No.15 啟開/接地 | ES.No.15 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 4 | 136004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.3PTD No.15 啟開/投入 | DS.3PTD No.15 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 5 | 136005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | ES.3PTE No.15 啟開/接地 | ES.3PTE No.15 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 6 | 136006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 7 | 136007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
136 | 8 | 136008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 9 | 136009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 10 | 136010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 11 | 136011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 12 | 136012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 13 | 136013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 14 | 136014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 15 | 136015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 16 | 136016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 17 | 136017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 18 | 136018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 19 | 136019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 20 | 136020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 21 | 136021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 22 | 136022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 23 | 136023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 24 | 136024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | CB.No.15 執行 啟開/投入 | CB.No.15 OPEN/CLOSE Command | -
136 | 25 | 136025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | DS.No.15 執行 啟開/投入 | DS.No.15 OPEN/CLOSE Command | -
136 | 26 | 136026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 27 | 136027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 28 | 136028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 29 | 136029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 30 | 136030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 31 | 136031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 32 | 136032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 33 | 136033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 34 | 136034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 35 | 136035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 36 | 136036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 37 | 136037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 38 | 136038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | SPARE | SPARE | -
136 | 39 | 136039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 40 | 136040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 41 | 136041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 42 | 136042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 43 | 136043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 44 | 136044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 45 | 136045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 46 | 136046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
136 | 47 | 136047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
136 | 48 | 136048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
136 | 49 | 136049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 50 | 136050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 51 | 136051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
136 | 52 | 136052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
136 | 53 | 136053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
136 | 54 | 136054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
136 | 55 | 136055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
136 | 56 | 136056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
136 | 57 | 136057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.66 | 192.168.10. | 66 |  |  |  | - |  | No.15 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
137 | 0 | 137000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.16 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
137 | 1 | 137001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | CB.No.16 啟開/投入 | CB.No.16 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 2 | 137002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.No.16 啟開/投入 | DS.No.16 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 3 | 137003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | ES.No.16 啟開/接地 | ES.No.16 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 4 | 137004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.3PTD No.16 啟開/投入 | DS.3PTD No.16 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 5 | 137005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | ES.3PTE No.16 啟開/接地 | ES.3PTE No.16 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 6 | 137006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 7 | 137007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
137 | 8 | 137008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 9 | 137009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 10 | 137010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 11 | 137011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 12 | 137012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 13 | 137013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 14 | 137014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 15 | 137015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 16 | 137016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 17 | 137017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 18 | 137018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 19 | 137019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 20 | 137020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 21 | 137021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 22 | 137022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 23 | 137023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 24 | 137024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | CB.No.16 執行 啟開/投入 | CB.No.16 OPEN/CLOSE Command | -
137 | 25 | 137025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | DS.No.16 執行 啟開/投入 | DS.No.16 OPEN/CLOSE Command | -
137 | 26 | 137026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 27 | 137027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 28 | 137028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 29 | 137029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 30 | 137030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 31 | 137031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 32 | 137032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 33 | 137033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 34 | 137034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 35 | 137035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 36 | 137036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 37 | 137037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 38 | 137038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | SPARE | SPARE | -
137 | 39 | 137039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 40 | 137040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 41 | 137041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 42 | 137042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 43 | 137043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 44 | 137044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 45 | 137045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 46 | 137046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
137 | 47 | 137047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
137 | 48 | 137048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
137 | 49 | 137049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 50 | 137050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 51 | 137051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
137 | 52 | 137052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
137 | 53 | 137053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
137 | 54 | 137054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
137 | 55 | 137055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
137 | 56 | 137056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
137 | 57 | 137057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.67 | 192.168.10. | 67 |  |  |  | - |  | No.16 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
138 | 0 | 138000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.17 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
138 | 1 | 138001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | CB.No.17 啟開/投入 | CB.No.17 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 2 | 138002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.No.17 啟開/投入 | DS.No.17 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 3 | 138003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | ES.No.17 啟開/接地 | ES.No.17 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 4 | 138004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.3PTD No.17 啟開/投入 | DS.3PTD No.17 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 5 | 138005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | ES.3PTE No.17 啟開/接地 | ES.3PTE No.17 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 6 | 138006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 7 | 138007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
138 | 8 | 138008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 9 | 138009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 10 | 138010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 11 | 138011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 12 | 138012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 13 | 138013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 14 | 138014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 15 | 138015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 16 | 138016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 17 | 138017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 18 | 138018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 19 | 138019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 20 | 138020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 21 | 138021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 22 | 138022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 23 | 138023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 24 | 138024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | CB.No.17 執行 啟開/投入 | CB.No.17 OPEN/CLOSE Command | -
138 | 25 | 138025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | DS.No.17 執行 啟開/投入 | DS.No.17 OPEN/CLOSE Command | -
138 | 26 | 138026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 27 | 138027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 28 | 138028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 29 | 138029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 30 | 138030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 31 | 138031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 32 | 138032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 33 | 138033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 34 | 138034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 35 | 138035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 36 | 138036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 37 | 138037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 38 | 138038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | SPARE | SPARE | -
138 | 39 | 138039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 40 | 138040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 41 | 138041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 42 | 138042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 43 | 138043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 44 | 138044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 45 | 138045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 46 | 138046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
138 | 47 | 138047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
138 | 48 | 138048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
138 | 49 | 138049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 50 | 138050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 51 | 138051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
138 | 52 | 138052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
138 | 53 | 138053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
138 | 54 | 138054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
138 | 55 | 138055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
138 | 56 | 138056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
138 | 57 | 138057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.68 | 192.168.10. | 68 |  |  |  | - |  | No.17 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
139 | 0 | 139000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | IED TIE 12 |  | IED TIE | - | [27 empty] | YES
139 | 1 | 139001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | CB.TIE 12 啟開/投入 | CB.TIE 12 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.100 狀態 | CB TIE Status |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 2 | 139002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.TIE 12 啟開/投入 | DS.TIE 12 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.101 狀態 | DS.101 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 3 | 139003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | ES.TIE 12 啟開/接地 | ES.TIE 12 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.101E 狀態 | ES.101E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 4 | 139004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS.3PTD TIE 12 啟開/投入 | DS.3PTD TIE 12 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.102 狀態 | DS.102 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 5 | 139005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | ES.3PTE TIE 12 啟開/接地 | ES.3PTE TIE 12 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.102E 狀態 | ES.102E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 6 | 139006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | CB.100 執行命令 | CB TIE Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 7 | 139007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.101 執行命令 | DS.101 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 8 | 139008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.102 執行命令 | DS.102 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
139 | 9 | 139009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 10 | 139010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 11 | 139011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 12 | 139012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 13 | 139013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 14 | 139014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 15 | 139015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 16 | 139016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 17 | 139017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 18 | 139018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 19 | 139019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 20 | 139020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 21 | 139021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 22 | 139022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 23 | 139023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 24 | 139024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | CB.TIE 12 執行 啟開/投入 | CB.TIE 12 OPEN/CLOSE Command | -
139 | 25 | 139025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS-1.TIE 12 執行 啟開/投入 | DS-1.TIE 12 OPEN/CLOSE Command | -
139 | 26 | 139026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | DS-2.TIE 12 執行 啟開/投入 | DS-2.TIE 12 OPEN/CLOSE Command | -
139 | 27 | 139027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 28 | 139028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 29 | 139029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 30 | 139030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 31 | 139031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 32 | 139032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 33 | 139033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 34 | 139034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 35 | 139035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 36 | 139036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 37 | 139037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 38 | 139038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 39 | 139039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | SPARE | SPARE | -
139 | 40 | 139040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
139 | 41 | 139041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 42 | 139042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
139 | 43 | 139043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 44 | 139044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 100_BB00_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 45 | 139045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
139 | 46 | 139046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
139 | 47 | 139047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 100 IED CH1通訊故障 | 100 IED Network Channel-1 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 48 | 139048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 100 IED CH2通訊故障 | 100 IED Network Channel-2 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 49 | 139049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
139 | 50 | 139050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
139 | 51 | 139051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
139 | 52 | 139052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
139 | 53 | 139053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 100 IED時間同步異常 | 100 IED Time sync error |  | 100_BB00_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
139 | 54 | 139054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 100 IED電池異常 | 100 IED Battery failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
139 | 55 | 139055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.69 | 192.168.10. | 69 |  |  |  | - |  | TIE 12 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 100 IED異常 | 100 IED Group warning |  | 100_BB00_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
140 | 0 | 140000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP2 (with PT) |  | IED MAIN/PT | - | [27 empty] | YES
140 | 1 | 140001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | CB.MP2 啟開/投入 | CB.MP2 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 2 | 140002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | DS.MP2 啟開/投入 | DS.MP2 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.212 狀態 | DS.212 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 3 | 140003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | ES.MP2 啟開/接地 | ES.MP2 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.212E 狀態 | ES.212E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 4 | 140004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | DS.3PTD MP2 啟開/投入 | DS.3PTD MP2 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 5 | 140005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | ES.3PTE MP2 啟開/接地 | ES.3PTE MP2 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 6 | 140006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 7 | 140007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.212 執行命令 | DS.212 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 8 | 140008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
140 | 9 | 140009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 10 | 140010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 11 | 140011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 12 | 140012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 13 | 140013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 14 | 140014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 15 | 140015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 16 | 140016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 17 | 140017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 18 | 140018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 19 | 140019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 20 | 140020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 21 | 140021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 22 | 140022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 23 | 140023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 24 | 140024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | CB.MP2 執行 啟開/投入 | CB.MP2 OPEN/CLOSE Command | -
140 | 25 | 140025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | DS.MP2 執行 啟開/投入 | DS.MP2 OPEN/CLOSE Command | -
140 | 26 | 140026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | DS.1PTD MP2執行 啟開/投入 | DS.1PTD MP2 OPEN/CLOSE Command | -
140 | 27 | 140027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 28 | 140028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 29 | 140029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 30 | 140030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 31 | 140031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 32 | 140032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 33 | 140033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 34 | 140034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 35 | 140035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 36 | 140036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 37 | 140037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 38 | 140038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 39 | 140039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | SPARE | SPARE | -
140 | 40 | 140040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
140 | 41 | 140041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 42 | 140042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
140 | 43 | 140043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
140 | 44 | 140044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) | - | [19 empty] | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 45 | 140045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) | - | [19 empty] | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 46 | 140046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
140 | 47 | 140047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES
140 | 48 | 140048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 49 | 140049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 50 | 140050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) | - | [19 empty] | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 51 | 140051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 52 | 140052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) | - | [19 empty] | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
140 | 53 | 140053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
140 | 54 | 140054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 55 | 140055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 56 | 140056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
140 | 57 | 140057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
140 | 58 | 140058 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
140 | 59 | 140059 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
140 | 60 | 140060 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
140 | 61 | 140061 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
140 | 62 | 140062 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.70 | 192.168.10. | 70 |  |  |  | - |  | MP2 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
141 | 0 | 141000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.21 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
141 | 1 | 141001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | CB.No.21 啟開/投入 | CB.No.21 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 2 | 141002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.No.21 啟開/投入 | DS.No.21 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 3 | 141003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | ES.No.21 啟開/接地 | ES.No.21 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 4 | 141004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.3PTD No.21 啟開/投入 | DS.3PTD No.21 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 5 | 141005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | ES.3PTE No.21 啟開/接地 | ES.3PTE No.21 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 6 | 141006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 7 | 141007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
141 | 8 | 141008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 9 | 141009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 10 | 141010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 11 | 141011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 12 | 141012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 13 | 141013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 14 | 141014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 15 | 141015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 16 | 141016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 17 | 141017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 18 | 141018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 19 | 141019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 20 | 141020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 21 | 141021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 22 | 141022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 23 | 141023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 24 | 141024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | CB.No.21 執行 啟開/投入 | CB.No.21 OPEN/CLOSE Command | -
141 | 25 | 141025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | DS.No.21 執行 啟開/投入 | DS.No.21 OPEN/CLOSE Command | -
141 | 26 | 141026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 27 | 141027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 28 | 141028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 29 | 141029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 30 | 141030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 31 | 141031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 32 | 141032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 33 | 141033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 34 | 141034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 35 | 141035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 36 | 141036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 37 | 141037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 38 | 141038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | SPARE | SPARE | -
141 | 39 | 141039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 40 | 141040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 41 | 141041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 42 | 141042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 43 | 141043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 44 | 141044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 45 | 141045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 46 | 141046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
141 | 47 | 141047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
141 | 48 | 141048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
141 | 49 | 141049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 50 | 141050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 51 | 141051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
141 | 52 | 141052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
141 | 53 | 141053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
141 | 54 | 141054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
141 | 55 | 141055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
141 | 56 | 141056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
141 | 57 | 141057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.71 | 192.168.10. | 71 |  |  |  | - |  | No.21 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
142 | 0 | 142000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.22 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
142 | 1 | 142001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | CB.No.22 啟開/投入 | CB.No.22 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 2 | 142002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.No.22 啟開/投入 | DS.No.22 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 3 | 142003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | ES.No.22 啟開/接地 | ES.No.22 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 4 | 142004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.3PTD No.22 啟開/投入 | DS.3PTD No.22 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 5 | 142005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | ES.3PTE No.22 啟開/接地 | ES.3PTE No.22 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 6 | 142006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 7 | 142007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
142 | 8 | 142008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 9 | 142009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 10 | 142010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 11 | 142011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 12 | 142012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 13 | 142013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 14 | 142014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 15 | 142015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 16 | 142016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 17 | 142017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 18 | 142018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 19 | 142019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 20 | 142020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 21 | 142021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 22 | 142022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 23 | 142023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 24 | 142024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | CB.No.22 執行 啟開/投入 | CB.No.22 OPEN/CLOSE Command | -
142 | 25 | 142025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | DS.No.22 執行 啟開/投入 | DS.No.22 OPEN/CLOSE Command | -
142 | 26 | 142026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 27 | 142027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 28 | 142028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 29 | 142029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 30 | 142030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 31 | 142031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 32 | 142032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 33 | 142033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 34 | 142034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 35 | 142035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 36 | 142036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 37 | 142037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 38 | 142038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | SPARE | SPARE | -
142 | 39 | 142039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 40 | 142040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 41 | 142041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 42 | 142042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 43 | 142043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 44 | 142044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 45 | 142045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 46 | 142046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
142 | 47 | 142047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
142 | 48 | 142048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
142 | 49 | 142049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 50 | 142050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 51 | 142051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
142 | 52 | 142052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
142 | 53 | 142053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
142 | 54 | 142054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
142 | 55 | 142055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
142 | 56 | 142056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
142 | 57 | 142057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.72 | 192.168.10. | 72 |  |  |  | - |  | No.22 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
143 | 0 | 143000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.23 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
143 | 1 | 143001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | CB.No.23 啟開/投入 | CB.No.23 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 2 | 143002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.No.23 啟開/投入 | DS.No.23 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 3 | 143003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | ES.No.23 啟開/接地 | ES.No.23 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 4 | 143004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.3PTD No.23 啟開/投入 | DS.3PTD No.23 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 5 | 143005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | ES.3PTE No.23 啟開/接地 | ES.3PTE No.23 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 6 | 143006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 7 | 143007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
143 | 8 | 143008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 9 | 143009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 10 | 143010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 11 | 143011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 12 | 143012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 13 | 143013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 14 | 143014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 15 | 143015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 16 | 143016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 17 | 143017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 18 | 143018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 19 | 143019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 20 | 143020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 21 | 143021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 22 | 143022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 23 | 143023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 24 | 143024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | CB.No.23 執行 啟開/投入 | CB.No.23 OPEN/CLOSE Command | -
143 | 25 | 143025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | DS.No.23 執行 啟開/投入 | DS.No.23 OPEN/CLOSE Command | -
143 | 26 | 143026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 27 | 143027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 28 | 143028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 29 | 143029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 30 | 143030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 31 | 143031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 32 | 143032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 33 | 143033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 34 | 143034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 35 | 143035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 36 | 143036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 37 | 143037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 38 | 143038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | SPARE | SPARE | -
143 | 39 | 143039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 40 | 143040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 41 | 143041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 42 | 143042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 43 | 143043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 44 | 143044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 45 | 143045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 46 | 143046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
143 | 47 | 143047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
143 | 48 | 143048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
143 | 49 | 143049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 50 | 143050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 51 | 143051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
143 | 52 | 143052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
143 | 53 | 143053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
143 | 54 | 143054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
143 | 55 | 143055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
143 | 56 | 143056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
143 | 57 | 143057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.73 | 192.168.10. | 73 |  |  |  | - |  | No.23 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
144 | 0 | 144000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.24 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
144 | 1 | 144001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | CB.No.24 啟開/投入 | CB.No.24 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 2 | 144002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.No.24 啟開/投入 | DS.No.24 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 3 | 144003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | ES.No.24 啟開/接地 | ES.No.24 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 4 | 144004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.3PTD No.24 啟開/投入 | DS.3PTD No.24 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 5 | 144005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | ES.3PTE No.24 啟開/接地 | ES.3PTE No.24 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 6 | 144006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 7 | 144007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
144 | 8 | 144008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 9 | 144009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 10 | 144010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 11 | 144011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 12 | 144012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 13 | 144013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 14 | 144014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 15 | 144015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 16 | 144016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 17 | 144017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 18 | 144018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 19 | 144019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 20 | 144020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 21 | 144021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 22 | 144022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 23 | 144023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 24 | 144024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | CB.No.24 執行 啟開/投入 | CB.No.24 OPEN/CLOSE Command | -
144 | 25 | 144025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | DS.No.24 執行 啟開/投入 | DS.No.24 OPEN/CLOSE Command | -
144 | 26 | 144026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 27 | 144027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 28 | 144028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 29 | 144029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 30 | 144030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 31 | 144031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 32 | 144032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 33 | 144033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 34 | 144034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 35 | 144035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 36 | 144036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 37 | 144037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 38 | 144038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | SPARE | SPARE | -
144 | 39 | 144039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 40 | 144040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 41 | 144041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 42 | 144042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 43 | 144043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 44 | 144044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 45 | 144045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 46 | 144046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
144 | 47 | 144047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
144 | 48 | 144048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
144 | 49 | 144049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 50 | 144050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 51 | 144051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
144 | 52 | 144052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
144 | 53 | 144053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
144 | 54 | 144054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
144 | 55 | 144055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
144 | 56 | 144056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
144 | 57 | 144057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.74 | 192.168.10. | 74 |  |  |  | - |  | No.24 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
145 | 0 | 145000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.25 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
145 | 1 | 145001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | CB.No.25 啟開/投入 | CB.No.25 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 2 | 145002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.No.25 啟開/投入 | DS.No.25 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 3 | 145003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | ES.No.25 啟開/接地 | ES.No.25 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 4 | 145004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.3PTD No.25 啟開/投入 | DS.3PTD No.25 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 5 | 145005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | ES.3PTE No.25 啟開/接地 | ES.3PTE No.25 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 6 | 145006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 7 | 145007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
145 | 8 | 145008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 9 | 145009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 10 | 145010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 11 | 145011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 12 | 145012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 13 | 145013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 14 | 145014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 15 | 145015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 16 | 145016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 17 | 145017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 18 | 145018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 19 | 145019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 20 | 145020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 21 | 145021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 22 | 145022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 23 | 145023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 24 | 145024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | CB.No.25 執行 啟開/投入 | CB.No.25 OPEN/CLOSE Command | -
145 | 25 | 145025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | DS.No.25 執行 啟開/投入 | DS.No.25 OPEN/CLOSE Command | -
145 | 26 | 145026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 27 | 145027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 28 | 145028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 29 | 145029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 30 | 145030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 31 | 145031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 32 | 145032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 33 | 145033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 34 | 145034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 35 | 145035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 36 | 145036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 37 | 145037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 38 | 145038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | SPARE | SPARE | -
145 | 39 | 145039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 40 | 145040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 41 | 145041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 42 | 145042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 43 | 145043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 44 | 145044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 45 | 145045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 46 | 145046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
145 | 47 | 145047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
145 | 48 | 145048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
145 | 49 | 145049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 50 | 145050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 51 | 145051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
145 | 52 | 145052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
145 | 53 | 145053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
145 | 54 | 145054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
145 | 55 | 145055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
145 | 56 | 145056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
145 | 57 | 145057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.75 | 192.168.10. | 75 |  |  |  | - |  | No.25 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
146 | 0 | 146000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.26 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
146 | 1 | 146001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | CB.No.26 啟開/投入 | CB.No.26 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 2 | 146002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.No.26 啟開/投入 | DS.No.26 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 3 | 146003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | ES.No.26 啟開/接地 | ES.No.26 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 4 | 146004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.3PTD No.26 啟開/投入 | DS.3PTD No.26 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 5 | 146005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | ES.3PTE No.26 啟開/接地 | ES.3PTE No.26 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 6 | 146006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 7 | 146007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
146 | 8 | 146008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 9 | 146009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 10 | 146010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 11 | 146011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 12 | 146012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 13 | 146013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 14 | 146014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 15 | 146015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 16 | 146016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 17 | 146017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 18 | 146018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 19 | 146019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 20 | 146020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 21 | 146021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 22 | 146022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 23 | 146023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 24 | 146024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | CB.No.26 執行 啟開/投入 | CB.No.26 OPEN/CLOSE Command | -
146 | 25 | 146025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | DS.No.26 執行 啟開/投入 | DS.No.26 OPEN/CLOSE Command | -
146 | 26 | 146026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 27 | 146027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 28 | 146028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 29 | 146029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 30 | 146030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 31 | 146031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 32 | 146032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 33 | 146033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 34 | 146034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 35 | 146035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 36 | 146036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 37 | 146037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 38 | 146038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | SPARE | SPARE | -
146 | 39 | 146039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 40 | 146040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 41 | 146041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 42 | 146042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 43 | 146043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 44 | 146044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 45 | 146045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 46 | 146046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
146 | 47 | 146047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
146 | 48 | 146048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
146 | 49 | 146049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 50 | 146050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 51 | 146051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
146 | 52 | 146052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
146 | 53 | 146053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
146 | 54 | 146054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
146 | 55 | 146055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
146 | 56 | 146056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
146 | 57 | 146057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.76 | 192.168.10. | 76 |  |  |  | - |  | No.26 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
147 | 0 | 147000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.27 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
147 | 1 | 147001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | CB.No.27 啟開/投入 | CB.No.27 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 2 | 147002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.No.27 啟開/投入 | DS.No.27 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 3 | 147003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | ES.No.27 啟開/接地 | ES.No.27 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 4 | 147004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.3PTD No.27 啟開/投入 | DS.3PTD No.27 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 5 | 147005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | ES.3PTE No.27 啟開/接地 | ES.3PTE No.27 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 6 | 147006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 7 | 147007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
147 | 8 | 147008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 9 | 147009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 10 | 147010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 11 | 147011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 12 | 147012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 13 | 147013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 14 | 147014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 15 | 147015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 16 | 147016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 17 | 147017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 18 | 147018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 19 | 147019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 20 | 147020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 21 | 147021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 22 | 147022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 23 | 147023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 24 | 147024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | CB.No.27 執行 啟開/投入 | CB.No.27 OPEN/CLOSE Command | -
147 | 25 | 147025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | DS.No.27 執行 啟開/投入 | DS.No.27 OPEN/CLOSE Command | -
147 | 26 | 147026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 27 | 147027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 28 | 147028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 29 | 147029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 30 | 147030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 31 | 147031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 32 | 147032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 33 | 147033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 34 | 147034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 35 | 147035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 36 | 147036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 37 | 147037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 38 | 147038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | SPARE | SPARE | -
147 | 39 | 147039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 40 | 147040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 41 | 147041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 42 | 147042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 43 | 147043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 44 | 147044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 45 | 147045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 46 | 147046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
147 | 47 | 147047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
147 | 48 | 147048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
147 | 49 | 147049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 50 | 147050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 51 | 147051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
147 | 52 | 147052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
147 | 53 | 147053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
147 | 54 | 147054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
147 | 55 | 147055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
147 | 56 | 147056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
147 | 57 | 147057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.77 | 192.168.10. | 77 |  |  |  | - |  | No.27 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
148 | 0 | 148000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP3 (with PT) |  | IED MAIN/PT | - | [27 empty] | YES
148 | 1 | 148001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | CB.MP3 啟開/投入 | CB.MP3 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 2 | 148002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | DS.MP3 啟開/投入 | DS.MP3 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.212 狀態 | DS.212 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 3 | 148003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | ES.MP3 啟開/接地 | ES.MP3 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.212E 狀態 | ES.212E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 4 | 148004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | DS.3PTD MP3 啟開/投入 | DS.3PTD MP3 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 5 | 148005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | ES.3PTE MP3 啟開/接地 | ES.3PTE MP3 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 6 | 148006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 7 | 148007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.212 執行命令 | DS.212 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 8 | 148008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 9 | 148009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 10 | 148010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 11 | 148011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 12 | 148012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 13 | 148013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 14 | 148014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 15 | 148015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 16 | 148016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 17 | 148017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 18 | 148018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 19 | 148019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 20 | 148020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 21 | 148021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 22 | 148022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 23 | 148023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 24 | 148024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | CB.MP3 執行 啟開/投入 | CB.MP3 OPEN/CLOSE Command | -
148 | 25 | 148025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | DS.MP3 執行 啟開/投入 | DS.MP3 OPEN/CLOSE Command | -
148 | 26 | 148026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | DS.1PTD MP3執行 啟開/投入 | DS.1PTD MP3 OPEN/CLOSE Command | -
148 | 27 | 148027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 28 | 148028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 29 | 148029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 30 | 148030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 31 | 148031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 32 | 148032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 33 | 148033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 34 | 148034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 35 | 148035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 36 | 148036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 37 | 148037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 38 | 148038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | SPARE | SPARE | -
148 | 39 | 148039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | DS.1PTD 執行 啟開/投入 | DS.1PTD OPEN/CLOSE Command | - | [19 empty] | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
148 | 40 | 148040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
148 | 41 | 148041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 42 | 148042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
148 | 43 | 148043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
148 | 44 | 148044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) | - | [19 empty] | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 45 | 148045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) | - | [19 empty] | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 46 | 148046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
148 | 47 | 148047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES
148 | 48 | 148048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 49 | 148049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 50 | 148050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) | - | [19 empty] | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 51 | 148051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 52 | 148052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) | - | [19 empty] | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
148 | 53 | 148053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
148 | 54 | 148054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 55 | 148055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 56 | 148056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
148 | 57 | 148057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
148 | 58 | 148058 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
148 | 59 | 148059 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
148 | 60 | 148060 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
148 | 61 | 148061 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
148 | 62 | 148062 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.78 | 192.168.10. | 78 |  |  |  | - |  | MP3 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
149 | 0 | 149000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.31 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
149 | 1 | 149001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | CB.No.31 啟開/投入 | CB.No.31 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 2 | 149002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.No.31 啟開/投入 | DS.No.31 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 3 | 149003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | ES.No.31 啟開/接地 | ES.No.31 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 4 | 149004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.3PTD No.31 啟開/投入 | DS.3PTD No.31 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 5 | 149005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | ES.3PTE No.31 啟開/接地 | ES.3PTE No.31 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 6 | 149006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 7 | 149007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
149 | 8 | 149008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 9 | 149009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 10 | 149010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 11 | 149011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 12 | 149012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 13 | 149013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 14 | 149014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 15 | 149015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 16 | 149016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 17 | 149017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 18 | 149018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 19 | 149019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 20 | 149020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 21 | 149021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 22 | 149022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 23 | 149023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 24 | 149024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | CB.No.31 執行 啟開/投入 | CB.No.31 OPEN/CLOSE Command | -
149 | 25 | 149025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | DS.No.31 執行 啟開/投入 | DS.No.31 OPEN/CLOSE Command | -
149 | 26 | 149026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 27 | 149027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 28 | 149028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 29 | 149029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 30 | 149030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 31 | 149031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 32 | 149032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 33 | 149033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 34 | 149034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 35 | 149035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 36 | 149036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 37 | 149037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 38 | 149038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | SPARE | SPARE | -
149 | 39 | 149039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 40 | 149040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 41 | 149041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 42 | 149042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 43 | 149043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 44 | 149044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 45 | 149045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 46 | 149046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
149 | 47 | 149047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
149 | 48 | 149048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
149 | 49 | 149049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 50 | 149050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 51 | 149051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
149 | 52 | 149052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
149 | 53 | 149053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
149 | 54 | 149054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
149 | 55 | 149055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
149 | 56 | 149056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
149 | 57 | 149057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.79 | 192.168.10. | 79 |  |  |  | - |  | No.31 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
150 | 0 | 150000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.32 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
150 | 1 | 150001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | CB.No.32 啟開/投入 | CB.No.32 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 2 | 150002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.No.32 啟開/投入 | DS.No.32 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 3 | 150003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | ES.No.32 啟開/接地 | ES.No.32 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 4 | 150004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.3PTD No.32 啟開/投入 | DS.3PTD No.32 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 5 | 150005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | ES.3PTE No.32 啟開/接地 | ES.3PTE No.32 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 6 | 150006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 7 | 150007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
150 | 8 | 150008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 9 | 150009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 10 | 150010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 11 | 150011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 12 | 150012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 13 | 150013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 14 | 150014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 15 | 150015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 16 | 150016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 17 | 150017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 18 | 150018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 19 | 150019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 20 | 150020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 21 | 150021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 22 | 150022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 23 | 150023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 24 | 150024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | CB.No.32 執行 啟開/投入 | CB.No.32 OPEN/CLOSE Command | -
150 | 25 | 150025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | DS.No.32 執行 啟開/投入 | DS.No.32 OPEN/CLOSE Command | -
150 | 26 | 150026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 27 | 150027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 28 | 150028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 29 | 150029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 30 | 150030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 31 | 150031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 32 | 150032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 33 | 150033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 34 | 150034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 35 | 150035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 36 | 150036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 37 | 150037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 38 | 150038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | SPARE | SPARE | -
150 | 39 | 150039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 40 | 150040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 41 | 150041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 42 | 150042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 43 | 150043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 44 | 150044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 45 | 150045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 46 | 150046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
150 | 47 | 150047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
150 | 48 | 150048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
150 | 49 | 150049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 50 | 150050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 51 | 150051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
150 | 52 | 150052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
150 | 53 | 150053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
150 | 54 | 150054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
150 | 55 | 150055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
150 | 56 | 150056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
150 | 57 | 150057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.80 | 192.168.10. | 80 |  |  |  | - |  | No.32 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
151 | 0 | 151000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.33 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
151 | 1 | 151001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | CB.No.33 啟開/投入 | CB.No.33 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 2 | 151002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.No.33 啟開/投入 | DS.No.33 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 3 | 151003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | ES.No.33 啟開/接地 | ES.No.33 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 4 | 151004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.3PTD No.33 啟開/投入 | DS.3PTD No.33 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 5 | 151005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | ES.3PTE No.33 啟開/接地 | ES.3PTE No.33 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 6 | 151006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 7 | 151007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
151 | 8 | 151008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 9 | 151009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 10 | 151010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 11 | 151011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 12 | 151012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 13 | 151013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 14 | 151014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 15 | 151015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 16 | 151016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 17 | 151017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 18 | 151018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 19 | 151019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 20 | 151020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 21 | 151021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 22 | 151022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 23 | 151023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 24 | 151024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | CB.No.33 執行 啟開/投入 | CB.No.33 OPEN/CLOSE Command | -
151 | 25 | 151025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | DS.No.33 執行 啟開/投入 | DS.No.33 OPEN/CLOSE Command | -
151 | 26 | 151026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 27 | 151027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 28 | 151028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 29 | 151029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 30 | 151030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 31 | 151031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 32 | 151032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 33 | 151033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 34 | 151034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 35 | 151035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 36 | 151036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 37 | 151037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 38 | 151038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | SPARE | SPARE | -
151 | 39 | 151039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 40 | 151040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 41 | 151041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 42 | 151042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 43 | 151043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 44 | 151044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 45 | 151045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 46 | 151046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
151 | 47 | 151047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
151 | 48 | 151048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
151 | 49 | 151049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 50 | 151050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 51 | 151051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
151 | 52 | 151052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
151 | 53 | 151053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
151 | 54 | 151054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
151 | 55 | 151055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
151 | 56 | 151056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
151 | 57 | 151057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.81 | 192.168.10. | 81 |  |  |  | - |  | No.33 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
152 | 0 | 152000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.34 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
152 | 1 | 152001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | CB.No.34 啟開/投入 | CB.No.34 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 2 | 152002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.No.34 啟開/投入 | DS.No.34 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 3 | 152003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | ES.No.34 啟開/接地 | ES.No.34 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 4 | 152004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.3PTD No.34 啟開/投入 | DS.3PTD No.34 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 5 | 152005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | ES.3PTE No.34 啟開/接地 | ES.3PTE No.34 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 6 | 152006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 7 | 152007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
152 | 8 | 152008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 9 | 152009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 10 | 152010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 11 | 152011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 12 | 152012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 13 | 152013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 14 | 152014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 15 | 152015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 16 | 152016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 17 | 152017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 18 | 152018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 19 | 152019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 20 | 152020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 21 | 152021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 22 | 152022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 23 | 152023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 24 | 152024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | CB.No.34 執行 啟開/投入 | CB.No.34 OPEN/CLOSE Command | -
152 | 25 | 152025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | DS.No.34 執行 啟開/投入 | DS.No.34 OPEN/CLOSE Command | -
152 | 26 | 152026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 27 | 152027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 28 | 152028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 29 | 152029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 30 | 152030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 31 | 152031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 32 | 152032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 33 | 152033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 34 | 152034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 35 | 152035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 36 | 152036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 37 | 152037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 38 | 152038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | SPARE | SPARE | -
152 | 39 | 152039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 40 | 152040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 41 | 152041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 42 | 152042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 43 | 152043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 44 | 152044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 45 | 152045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 46 | 152046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
152 | 47 | 152047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
152 | 48 | 152048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
152 | 49 | 152049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 50 | 152050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 51 | 152051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
152 | 52 | 152052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
152 | 53 | 152053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
152 | 54 | 152054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
152 | 55 | 152055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
152 | 56 | 152056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
152 | 57 | 152057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.82 | 192.168.10. | 82 |  |  |  | - |  | No.34 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
153 | 0 | 153000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.35 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
153 | 1 | 153001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | CB.No.35 啟開/投入 | CB.No.35 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 2 | 153002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.No.35 啟開/投入 | DS.No.35 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 3 | 153003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | ES.No.35 啟開/接地 | ES.No.35 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 4 | 153004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.3PTD No.35 啟開/投入 | DS.3PTD No.35 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 5 | 153005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | ES.3PTE No.35 啟開/接地 | ES.3PTE No.35 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 6 | 153006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 7 | 153007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
153 | 8 | 153008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 9 | 153009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 10 | 153010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 11 | 153011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 12 | 153012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 13 | 153013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 14 | 153014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 15 | 153015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 16 | 153016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 17 | 153017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 18 | 153018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 19 | 153019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 20 | 153020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 21 | 153021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 22 | 153022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 23 | 153023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 24 | 153024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | CB.No.35 執行 啟開/投入 | CB.No.35 OPEN/CLOSE Command | -
153 | 25 | 153025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | DS.No.35 執行 啟開/投入 | DS.No.35 OPEN/CLOSE Command | -
153 | 26 | 153026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 27 | 153027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 28 | 153028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 29 | 153029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 30 | 153030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 31 | 153031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 32 | 153032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 33 | 153033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 34 | 153034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 35 | 153035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 36 | 153036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 37 | 153037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 38 | 153038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | SPARE | SPARE | -
153 | 39 | 153039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 40 | 153040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 41 | 153041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 42 | 153042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 43 | 153043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 44 | 153044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 45 | 153045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 46 | 153046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
153 | 47 | 153047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
153 | 48 | 153048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
153 | 49 | 153049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 50 | 153050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 51 | 153051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
153 | 52 | 153052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
153 | 53 | 153053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
153 | 54 | 153054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
153 | 55 | 153055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
153 | 56 | 153056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
153 | 57 | 153057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.83 | 192.168.10. | 83 |  |  |  | - |  | No.35 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
154 | 0 | 154000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.36 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
154 | 1 | 154001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | CB.No.36 啟開/投入 | CB.No.36 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 2 | 154002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.No.36 啟開/投入 | DS.No.36 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 3 | 154003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | ES.No.36 啟開/接地 | ES.No.36 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 4 | 154004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.3PTD No.36 啟開/投入 | DS.3PTD No.36 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 5 | 154005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | ES.3PTE No.36 啟開/接地 | ES.3PTE No.36 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 6 | 154006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 7 | 154007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
154 | 8 | 154008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 9 | 154009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 10 | 154010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 11 | 154011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 12 | 154012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 13 | 154013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 14 | 154014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 15 | 154015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 16 | 154016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 17 | 154017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 18 | 154018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 19 | 154019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 20 | 154020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 21 | 154021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 22 | 154022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 23 | 154023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 24 | 154024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | CB.No.36 執行 啟開/投入 | CB.No.36 OPEN/CLOSE Command | -
154 | 25 | 154025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | DS.No.36 執行 啟開/投入 | DS.No.36 OPEN/CLOSE Command | -
154 | 26 | 154026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 27 | 154027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 28 | 154028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 29 | 154029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 30 | 154030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 31 | 154031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 32 | 154032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 33 | 154033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 34 | 154034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 35 | 154035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 36 | 154036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 37 | 154037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 38 | 154038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | SPARE | SPARE | -
154 | 39 | 154039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 40 | 154040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 41 | 154041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 42 | 154042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 43 | 154043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 44 | 154044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 45 | 154045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 46 | 154046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
154 | 47 | 154047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
154 | 48 | 154048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
154 | 49 | 154049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 50 | 154050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 51 | 154051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
154 | 52 | 154052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
154 | 53 | 154053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
154 | 54 | 154054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
154 | 55 | 154055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
154 | 56 | 154056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
154 | 57 | 154057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.84 | 192.168.10. | 84 |  |  |  | - |  | No.36 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
155 | 0 | 155000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.37 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
155 | 1 | 155001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | CB.No.37 啟開/投入 | CB.No.37 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 2 | 155002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.No.37 啟開/投入 | DS.No.37 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 3 | 155003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | ES.No.37 啟開/接地 | ES.No.37 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 4 | 155004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.3PTD No.37 啟開/投入 | DS.3PTD No.37 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 5 | 155005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | ES.3PTE No.37 啟開/接地 | ES.3PTE No.37 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 6 | 155006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 7 | 155007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
155 | 8 | 155008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 9 | 155009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 10 | 155010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 11 | 155011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 12 | 155012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 13 | 155013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 14 | 155014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 15 | 155015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 16 | 155016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 17 | 155017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 18 | 155018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 19 | 155019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 20 | 155020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 21 | 155021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 22 | 155022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 23 | 155023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 24 | 155024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | CB.No.37 執行 啟開/投入 | CB.No.37 OPEN/CLOSE Command | -
155 | 25 | 155025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | DS.No.37 執行 啟開/投入 | DS.No.37 OPEN/CLOSE Command | -
155 | 26 | 155026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 27 | 155027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 28 | 155028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 29 | 155029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 30 | 155030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 31 | 155031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 32 | 155032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 33 | 155033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 34 | 155034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 35 | 155035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 36 | 155036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 37 | 155037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 38 | 155038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | SPARE | SPARE | -
155 | 39 | 155039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 40 | 155040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 41 | 155041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 42 | 155042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 43 | 155043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 44 | 155044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 45 | 155045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 46 | 155046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
155 | 47 | 155047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
155 | 48 | 155048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
155 | 49 | 155049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 50 | 155050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 51 | 155051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
155 | 52 | 155052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
155 | 53 | 155053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
155 | 54 | 155054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
155 | 55 | 155055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
155 | 56 | 155056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
155 | 57 | 155057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.85 | 192.168.10. | 85 |  |  |  | - |  | No.37 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
156 | 0 | 156000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | IED TIE 34 |  | IED TIE | - | [27 empty] | YES
156 | 1 | 156001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | CB.TIE 34 啟開/投入 | CB.TIE 34 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.100 狀態 | CB TIE Status |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 2 | 156002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE 34 啟開/投入 | DS.TIE 34 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.101 狀態 | DS.101 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 3 | 156003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | ES.TIE 34 啟開/接地 | ES.TIE 34 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.101E 狀態 | ES.101E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 4 | 156004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.3PTD TIE 34 啟開/投入 | DS.3PTD TIE 34 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.102 狀態 | DS.102 Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 5 | 156005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | ES.3PTE TIE 34 啟開/接地 | ES.3PTE TIE 34 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.102E 狀態 | ES.102E Status |  | 100_BB00_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 6 | 156006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | CB.100 執行命令 | CB TIE Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 7 | 156007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.101 執行命令 | DS.101 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 8 | 156008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 9 | 156009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 10 | 156010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 11 | 156011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 12 | 156012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 13 | 156013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 14 | 156014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 15 | 156015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 16 | 156016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 17 | 156017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 18 | 156018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 19 | 156019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 20 | 156020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 21 | 156021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 22 | 156022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 23 | 156023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 24 | 156024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | CB.TIE 34 執行 啟開/投入 | CB.TIE 34 OPEN/CLOSE Command | -
156 | 25 | 156025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS-1.TIE 34 執行 啟開/投入 | DS-1.TIE 34 OPEN/CLOSE Command | -
156 | 26 | 156026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS-2.TIE 34 執行 啟開/投入 | DS-2.TIE 34 OPEN/CLOSE Command | -
156 | 27 | 156027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 28 | 156028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 29 | 156029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 30 | 156030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 31 | 156031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 32 | 156032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 33 | 156033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 34 | 156034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 35 | 156035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 36 | 156036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 37 | 156037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 38 | 156038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | SPARE | SPARE | -
156 | 39 | 156039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | DS.TIE34 執行 啟開/投入 | DS.102 Opened/Closed Command | - | [19 empty] | DS.102 執行命令 | DS.102 Status Command |  | 100_BB00_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
156 | 40 | 156040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
156 | 41 | 156041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 42 | 156042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
156 | 43 | 156043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 100_BB00_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 44 | 156044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 100_BB00_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 45 | 156045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
156 | 46 | 156046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
156 | 47 | 156047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 100 IED CH1通訊故障 | 100 IED Network Channel-1 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 48 | 156048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 100 IED CH2通訊故障 | 100 IED Network Channel-2 failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 49 | 156049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
156 | 50 | 156050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
156 | 51 | 156051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
156 | 52 | 156052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 100_BB00_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
156 | 53 | 156053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 100 IED時間同步異常 | 100 IED Time sync error |  | 100_BB00_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
156 | 54 | 156054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 100 IED電池異常 | 100 IED Battery failure |  | 100_BB00_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
156 | 55 | 156055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.86 | 192.168.10. | 86 |  |  |  | - |  | TIE 34 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 100 IED異常 | 100 IED Group warning |  | 100_BB00_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
157 | 0 | 157000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | IED MAIN MP4 (with PT) |  | IED MAIN/PT | - | [27 empty] | YES
157 | 1 | 157001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | CB.MP4 啟開/投入 | CB.MP4 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.110 狀態 | CB.110 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 2 | 157002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | DS.MP4 啟開/投入 | DS.MP4 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.212 狀態 | DS.212 Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 3 | 157003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | ES.MP4 啟開/接地 | ES.MP4 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.212E 狀態 | ES.212E Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 4 | 157004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | DS.3PTD MP4 啟開/投入 | DS.3PTD MP4 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.1PTD 狀態 | DS.1PTD Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 5 | 157005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | ES.3PTE MP4 啟開/接地 | ES.3PTE MP4 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.1PTE 狀態 | ES.1PTE Status |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 6 | 157006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | CB.110 執行命令 | CB.110 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_CB Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 7 | 157007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.212 執行命令 | DS.212 Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 8 | 157008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 9 | 157009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 10 | 157010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 11 | 157011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 12 | 157012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 13 | 157013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 14 | 157014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 15 | 157015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 16 | 157016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 17 | 157017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 18 | 157018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 19 | 157019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 20 | 157020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 21 | 157021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 22 | 157022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 23 | 157023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 24 | 157024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | CB.MP4 執行 啟開/投入 | CB.MP4 OPEN/CLOSE Command | -
157 | 25 | 157025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | DS.MP4 執行 啟開/投入 | DS.MP4 OPEN/CLOSE Command | -
157 | 26 | 157026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | DS.1PTD MP4執行 啟開/投入 | DS.1PTD MP4 OPEN/CLOSE Command | -
157 | 27 | 157027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 28 | 157028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 29 | 157029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 30 | 157030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 31 | 157031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 32 | 157032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 33 | 157033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 34 | 157034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 35 | 157035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 36 | 157036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 37 | 157037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 38 | 157038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | -
157 | 39 | 157039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.1PTD 執行命令 | DS.1PTD Command |  | 110_BA03_OCR1_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
157 | 40 | 157040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50)(SPARE) | Instantaneous Overcurrent Protection (50)(SPARE) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
157 | 41 | 157041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 42 | 157042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N)(SPARE) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  | SPARE | SPARE 但功能保留 | YES
157 | 43 | 157043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N)(SPARE) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N)(SPARE) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  | SPARE |  | YES
157 | 44 | 157044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 過頻率保護功能動作警報 (81H) | Overfrequency Protection (81H) | - | [19 empty] | 過頻率保護功能動作 (81H) | Overfrequency Protection (81H) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81H Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 45 | 157045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 低頻率保護功能動作警報 (81L) | Underfrequency Protection (81L) | - | [19 empty] | 低頻率保護功能動作 (81L) | Underfrequency Protection (81L) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_81L Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 46 | 157046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 81 頻率保護功能狀態 | 81 Frequency Protection Mode | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能閉鎖 | 81 Frequency Protection Locked |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_81 Mode.Value |  |  |  |  | YES
157 | 47 | 157047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command | - | [19 empty] | 81 頻率保護功能使用閉鎖命令 | 81 Frequency Protection Mode Command |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_c_81 FCT control.Value |  |  |  |  | YES
157 | 48 | 157048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 49 | 157049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 50 | 157050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 零序過電壓保護功能動作警報 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) | - | [19 empty] | 零序過電壓保護功能動作 (59Vo) | Zero-sequence Overvoltage Protection (59Vo) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_59V0_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 51 | 157051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線 (TCA) | Trip circuit failure (TCA) |  | 110_BA03_OCR1_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 52 | 157052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器失靈保護功能動作警報 (50BF) | Breaker Failure (50BF) | - | [19 empty] | 斷路器失靈保護功能動作 (50BF) | Breaker Failure (50BF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
157 | 53 | 157053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
157 | 54 | 157054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH1通訊故障 | 110 IED Network Channel-1 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 55 | 157055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 110 IED CH2通訊故障 | 110 IED Network Channel-2 failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 56 | 157056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
157 | 57 | 157057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
157 | 58 | 157058 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
157 | 59 | 157059 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [19 empty] | - | - |  | 110_BA03_OCR1_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
157 | 60 | 157060 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 110 IED時間同步異常 | 110 IED Time sync error |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
157 | 61 | 157061 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 110 IED電池異常 | 110 IED Battery failure |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
157 | 62 | 157062 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.87 | 192.168.10. | 87 |  |  |  | - |  | MP4 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 110 IED異常 | 110 IED Group warning |  | 110_BA03_OCR1_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
158 | 0 | 158000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.41 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
158 | 1 | 158001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | CB.No.41 啟開/投入 | CB.No.41 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 2 | 158002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.No.41 啟開/投入 | DS.No.41 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 3 | 158003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | ES.No.41 啟開/接地 | ES.No.41 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 4 | 158004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.3PTD No.41 啟開/投入 | DS.3PTD No.41 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 5 | 158005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | ES.3PTE No.41 啟開/接地 | ES.3PTE No.41 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 6 | 158006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 7 | 158007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
158 | 8 | 158008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 9 | 158009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 10 | 158010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 11 | 158011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 12 | 158012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 13 | 158013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 14 | 158014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 15 | 158015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 16 | 158016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 17 | 158017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 18 | 158018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 19 | 158019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 20 | 158020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 21 | 158021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 22 | 158022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 23 | 158023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 24 | 158024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | CB.No.41 執行 啟開/投入 | CB.No.41 OPEN/CLOSE Command | -
158 | 25 | 158025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | DS.No.41 執行 啟開/投入 | DS.No.41 OPEN/CLOSE Command | -
158 | 26 | 158026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 27 | 158027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 28 | 158028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 29 | 158029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 30 | 158030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 31 | 158031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 32 | 158032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 33 | 158033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 34 | 158034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 35 | 158035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 36 | 158036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 37 | 158037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 38 | 158038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | SPARE | SPARE | -
158 | 39 | 158039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 40 | 158040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 41 | 158041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 42 | 158042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 43 | 158043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 44 | 158044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 45 | 158045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 46 | 158046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
158 | 47 | 158047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
158 | 48 | 158048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
158 | 49 | 158049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 50 | 158050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 51 | 158051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
158 | 52 | 158052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
158 | 53 | 158053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
158 | 54 | 158054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
158 | 55 | 158055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
158 | 56 | 158056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
158 | 57 | 158057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.88 | 192.168.10. | 88 |  |  |  | - |  | No.41 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
159 | 0 | 159000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.42 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
159 | 1 | 159001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | CB.No.42 啟開/投入 | CB.No.42 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 2 | 159002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.No.42 啟開/投入 | DS.No.42 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 3 | 159003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | ES.No.42 啟開/接地 | ES.No.42 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 4 | 159004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.3PTD No.42 啟開/投入 | DS.3PTD No.42 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 5 | 159005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | ES.3PTE No.42 啟開/接地 | ES.3PTE No.42 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 6 | 159006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 7 | 159007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
159 | 8 | 159008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 9 | 159009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 10 | 159010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 11 | 159011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 12 | 159012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 13 | 159013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 14 | 159014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 15 | 159015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 16 | 159016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 17 | 159017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 18 | 159018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 19 | 159019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 20 | 159020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 21 | 159021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 22 | 159022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 23 | 159023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 24 | 159024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | CB.No.42 執行 啟開/投入 | CB.No.42 OPEN/CLOSE Command | -
159 | 25 | 159025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | DS.No.42 執行 啟開/投入 | DS.No.42 OPEN/CLOSE Command | -
159 | 26 | 159026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 27 | 159027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 28 | 159028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 29 | 159029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 30 | 159030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 31 | 159031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 32 | 159032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 33 | 159033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 34 | 159034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 35 | 159035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 36 | 159036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 37 | 159037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 38 | 159038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | SPARE | SPARE | -
159 | 39 | 159039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 40 | 159040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 41 | 159041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 42 | 159042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 43 | 159043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 44 | 159044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 45 | 159045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 46 | 159046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
159 | 47 | 159047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
159 | 48 | 159048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
159 | 49 | 159049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 50 | 159050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 51 | 159051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
159 | 52 | 159052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
159 | 53 | 159053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
159 | 54 | 159054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
159 | 55 | 159055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
159 | 56 | 159056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
159 | 57 | 159057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.89 | 192.168.10. | 89 |  |  |  | - |  | No.42 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
160 | 0 | 160000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.43 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
160 | 1 | 160001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | CB.No.43 啟開/投入 | CB.No.43 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 2 | 160002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.No.43 啟開/投入 | DS.No.43 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 3 | 160003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | ES.No.43 啟開/接地 | ES.No.43 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 4 | 160004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.3PTD No.43 啟開/投入 | DS.3PTD No.43 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 5 | 160005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | ES.3PTE No.43 啟開/接地 | ES.3PTE No.43 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 6 | 160006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 7 | 160007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
160 | 8 | 160008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 9 | 160009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 10 | 160010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 11 | 160011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 12 | 160012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 13 | 160013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 14 | 160014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 15 | 160015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 16 | 160016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 17 | 160017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 18 | 160018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 19 | 160019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 20 | 160020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 21 | 160021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 22 | 160022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 23 | 160023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 24 | 160024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | CB.No.43 執行 啟開/投入 | CB.No.43 OPEN/CLOSE Command | -
160 | 25 | 160025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | DS.No.43 執行 啟開/投入 | DS.No.43 OPEN/CLOSE Command | -
160 | 26 | 160026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 27 | 160027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 28 | 160028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 29 | 160029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 30 | 160030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 31 | 160031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 32 | 160032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 33 | 160033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 34 | 160034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 35 | 160035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 36 | 160036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 37 | 160037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 38 | 160038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | SPARE | SPARE | -
160 | 39 | 160039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 40 | 160040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 41 | 160041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 42 | 160042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 43 | 160043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 44 | 160044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 45 | 160045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 46 | 160046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
160 | 47 | 160047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
160 | 48 | 160048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
160 | 49 | 160049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 50 | 160050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 51 | 160051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
160 | 52 | 160052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
160 | 53 | 160053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
160 | 54 | 160054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
160 | 55 | 160055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
160 | 56 | 160056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
160 | 57 | 160057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.90 | 192.168.10. | 90 |  |  |  | - |  | No.43 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
161 | 0 | 161000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.44 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
161 | 1 | 161001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | CB.No.44 啟開/投入 | CB.No.44 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 2 | 161002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.No.44 啟開/投入 | DS.No.44 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 3 | 161003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | ES.No.44 啟開/接地 | ES.No.44 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 4 | 161004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.3PTD No.44 啟開/投入 | DS.3PTD No.44 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 5 | 161005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | ES.3PTE No.44 啟開/接地 | ES.3PTE No.44 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 6 | 161006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 7 | 161007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
161 | 8 | 161008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 9 | 161009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 10 | 161010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 11 | 161011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 12 | 161012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 13 | 161013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 14 | 161014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 15 | 161015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 16 | 161016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 17 | 161017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 18 | 161018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 19 | 161019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 20 | 161020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 21 | 161021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 22 | 161022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 23 | 161023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 24 | 161024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | CB.No.44 執行 啟開/投入 | CB.No.44 OPEN/CLOSE Command | -
161 | 25 | 161025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | DS.No.44 執行 啟開/投入 | DS.No.44 OPEN/CLOSE Command | -
161 | 26 | 161026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 27 | 161027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 28 | 161028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 29 | 161029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 30 | 161030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 31 | 161031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 32 | 161032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 33 | 161033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 34 | 161034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 35 | 161035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 36 | 161036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 37 | 161037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 38 | 161038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | SPARE | SPARE | -
161 | 39 | 161039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 40 | 161040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 41 | 161041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 42 | 161042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 43 | 161043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 44 | 161044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 45 | 161045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 46 | 161046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
161 | 47 | 161047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
161 | 48 | 161048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
161 | 49 | 161049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 50 | 161050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 51 | 161051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
161 | 52 | 161052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
161 | 53 | 161053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
161 | 54 | 161054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
161 | 55 | 161055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
161 | 56 | 161056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
161 | 57 | 161057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.97 | 192.168.10. | 97 |  |  |  | - |  | No.44 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
162 | 0 | 162000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.45 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
162 | 1 | 162001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | CB.No.45 啟開/投入 | CB.No.45 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 2 | 162002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.No.45 啟開/投入 | DS.No.45 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 3 | 162003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | ES.No.45 啟開/接地 | ES.No.45 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 4 | 162004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.3PTD No.45 啟開/投入 | DS.3PTD No.45 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 5 | 162005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | ES.3PTE No.45 啟開/接地 | ES.3PTE No.45 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 6 | 162006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 7 | 162007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
162 | 8 | 162008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 9 | 162009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 10 | 162010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 11 | 162011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 12 | 162012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 13 | 162013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 14 | 162014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 15 | 162015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 16 | 162016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 17 | 162017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 18 | 162018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 19 | 162019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 20 | 162020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 21 | 162021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 22 | 162022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 23 | 162023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 24 | 162024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | CB.No.45 執行 啟開/投入 | CB.No.45 OPEN/CLOSE Command | -
162 | 25 | 162025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | DS.No.45 執行 啟開/投入 | DS.No.45 OPEN/CLOSE Command | -
162 | 26 | 162026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 27 | 162027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 28 | 162028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 29 | 162029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 30 | 162030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 31 | 162031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 32 | 162032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 33 | 162033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 34 | 162034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 35 | 162035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 36 | 162036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 37 | 162037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 38 | 162038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | SPARE | SPARE | -
162 | 39 | 162039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 40 | 162040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 41 | 162041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 42 | 162042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 43 | 162043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 44 | 162044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 45 | 162045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 46 | 162046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
162 | 47 | 162047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
162 | 48 | 162048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
162 | 49 | 162049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 50 | 162050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
162 | 51 | 162051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
162 | 52 | 162052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
162 | 53 | 162053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
162 | 54 | 162054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
162 | 55 | 162055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
162 | 56 | 162056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 57 | 163057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.92 | 192.168.10. | 92 |  |  |  | - |  | No.45 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
163 | 0 | 163000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.46 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
163 | 1 | 163001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | CB.No.46 啟開/投入 | CB.No.46 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 2 | 163002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.No.46 啟開/投入 | DS.No.46 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 3 | 163003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | ES.No.46 啟開/接地 | ES.No.46 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 4 | 163004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.3PTD No.46 啟開/投入 | DS.3PTD No.46 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 5 | 163005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | ES.3PTE No.46 啟開/接地 | ES.3PTE No.46 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 6 | 163006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 7 | 163007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
163 | 8 | 163008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 9 | 163009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 10 | 163010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 11 | 163011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 12 | 163012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 13 | 163013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 14 | 163014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 15 | 163015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 16 | 163016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 17 | 163017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 18 | 163018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 19 | 163019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 20 | 163020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 21 | 163021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 22 | 163022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 23 | 163023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 24 | 163024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | CB.No.46 執行 啟開/投入 | CB.No.46 OPEN/CLOSE Command | -
163 | 25 | 163025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | DS.No.46 執行 啟開/投入 | DS.No.46 OPEN/CLOSE Command | -
163 | 26 | 163026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 27 | 163027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 28 | 163028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 29 | 163029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 30 | 163030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 31 | 163031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 32 | 163032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 33 | 163033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 34 | 163034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 35 | 163035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 36 | 163036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 37 | 163037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 38 | 163038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | SPARE | SPARE | -
163 | 39 | 163039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 40 | 163040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 41 | 163041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 42 | 163042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 43 | 163043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 44 | 163044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 45 | 163045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 46 | 163046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
163 | 47 | 163047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
163 | 48 | 163048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
163 | 49 | 163049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 50 | 163050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 51 | 163051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
163 | 52 | 163052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
163 | 53 | 163053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
163 | 54 | 163054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
163 | 55 | 163055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
163 | 56 | 163056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
163 | 57 | 163057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.93 | 192.168.10. | 93 |  |  |  | - |  | No.46 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
164 | 0 | 164000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 |  |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | IED Feeder No.47 (STATACOM) |  | IED Feeder (STATACOM) | - | [27 empty] | YES
164 | 1 | 164001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | CB.No.47 啟開/投入 | CB.No.47 Opened/Closed | - | [19 empty] | CB.150 狀態 | CB.150 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_CB Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 2 | 164002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.No.47 啟開/投入 | DS.No.47 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.151 狀態 | DS.151 Status |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 3 | 164003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | ES.No.47 啟開/接地 | ES.No.47 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.151E 狀態 | ES.151E Status |  | 150_BA05_OCR_Control_ES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 4 | 164004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.3PTD No.47 啟開/投入 | DS.3PTD No.47 Opened/Closed | - | [19 empty] | DS.3PTD 狀態 | DS.3PTD Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 5 | 164005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | ES.3PTE No.47 啟開/接地 | ES.3PTE No.47 Opened/Closed | - | [19 empty] | ES.3PTE 狀態 | ES.3PTE Status |  | 150_BA05_OCR_Control_PTES Control_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 6 | 164006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.151 執行命令 | DS.151 Command |  | 150_BA05_OCR_Control_DS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 7 | 164007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | - | [19 empty] | DS.3PTD 執行命令 | DS.3PTD Command |  | 150_BA05_OCR_Control_PTDS Control_c_Cmd. with feedback.Value |  |  |  |  | YES
164 | 8 | 164008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 9 | 164009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 10 | 164010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 11 | 164011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 12 | 164012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 13 | 164013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 14 | 164014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 15 | 164015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 16 | 164016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 17 | 164017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 17 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 18 | 164018 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 18 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 19 | 164019 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 19 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 20 | 164020 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 20 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 21 | 164021 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 21 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 22 | 164022 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 22 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 23 | 164023 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BI 23 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 24 | 164024 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 01 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | CB.No.47 執行 啟開/投入 | CB.No.47 OPEN/CLOSE Command | -
164 | 25 | 164025 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 02 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | DS.No.47 執行 啟開/投入 | DS.No.47 OPEN/CLOSE Command | -
164 | 26 | 164026 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 03 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 27 | 164027 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 04 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 28 | 164028 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 05 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 29 | 164029 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 06 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 30 | 164030 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 07 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 31 | 164031 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 08 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 32 | 164032 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 09 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 33 | 164033 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 10 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 34 | 164034 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 11 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 35 | 164035 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 12 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 36 | 164036 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 13 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 37 | 164037 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 14 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 38 | 164038 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 15 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | SPARE | SPARE | -
164 | 39 | 164039 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | BO 16 |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 瞬時性過電流保護功能動作警報 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) | - | [19 empty] | 瞬時性過電流保護功能動作 (50) | Instantaneous Overcurrent Protection (50) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 40 | 164040 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 延時性過電流保護功能動作警報 (51) | Time Overcurrent Protection (51) | - | [19 empty] | 延時性過電流保護功能動作 (51) | Time Overcurrent Protection (51) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 41 | 164041 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 中性線瞬時性過電流保護功能動作警報 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) | - | [19 empty] | 中性線瞬時性過電流保護功能動作 (50N) | Neutral Instantaneous Overcurrent Protection (50N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_50N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 42 | 164042 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 中性線延時性過電流保護功能動作警報 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) | - | [19 empty] | 中性線延時性過電流保護功能動作 (51N) | Neutral Time Overcurrent Protection (51N) |  | 150_BA05_OCR_Protection_51N-1_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 43 | 164043 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 欠電壓保護功能動作警報 (27) | Undervoltage Protection (27) | - | [19 empty] | 欠電壓保護功能動作 (27) | Undervoltage Protection (27) |  | 150_BA05_OCR_Protection_27 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 44 | 164044 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 過電壓保護功能動作警報 (59) | Overvoltage Protection (59) | - | [19 empty] | 過電壓保護功能動作 (59) | Overvoltage Protection (59) |  | 150_BA05_OCR_Protection_59 Group_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 45 | 164045 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA1) | Trip circuit failure (TCA1) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-1_Trip-circuit failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 46 | 164046 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) | - | [19 empty] | 跳脫迴路斷線警報 (TCA2) | Trip circuit failure (TCA2) |  | 150_BA05_OCR_Control_74TC-2_Trip-circuit failure.Value |  |  | 增列 | 補上 I/O LIST 漏列部分 | YES
164 | 47 | 164047 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) | - | [19 empty] | 外部斷路器失靈保護跳脫 (50BF) | External Breaker Failure Relay Trip (50BF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_Ext 50BF_Operate.Value |  |  |  |  | YES
164 | 48 | 164048 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch | - | [19 empty] | 現場/遙控選擇開關 | Local/Remote switch |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_SW Location.Value |  |  |  |  | YES
164 | 49 | 164049 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | IED CH1通訊故障警報 | IED Network Channel-1 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH1通訊故障 | 150 IED Network Channel-1 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch1 failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 50 | 164050 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | IED CH2通訊故障警報 | IED Network Channel-2 failure | - | [19 empty] | 150 IED CH2通訊故障 | 150 IED Network Channel-2 failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Ch2 failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 51 | 164051 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器重大故障警報 (CBA) | CB Major alarm (CBA) | - | [19 empty] | 斷路器重大故障 (CBA) | CB Major alarm (CBA) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Major alarm.Value |  |  |  |  | YES
164 | 52 | 164052 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器次要故障警報 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) | - | [19 empty] | 斷路器次要故障 (CBF) | CB Minor alarm (CBF) |  | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_Minor alarm.Value |  |  |  |  | YES
164 | 53 | 164053 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器投入時間 | CB Closing time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBclosing time.Value |  |  |  |  | YES
164 | 54 | 164054 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | 斷路器啟開時間 | CB Opening time | - | [22 empty] | 150_BA05_OCR_Protection_User-define_CBopening time.Value |  |  |  |  | YES
164 | 55 | 164055 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | IED時間同步異常警報 | IED Time sync error | - | [19 empty] | 150 IED時間同步異常 | 150 IED Time sync error |  | 150_BA05_OCR_Protection_Time sync._Time sync. Error.Value |  |  |  |  | YES
164 | 56 | 164056 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | IED電池異常警報 | IED Battery failure | - | [19 empty] | 150 IED電池異常 | 150 IED Battery failure |  | 150_BA05_OCR_Protection_Device_IED Battery failure.Value |  |  |  |  | YES
164 | 57 | 164057 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | 7SJ82 | Internal |  | IEC-61850 | 192.168.10.94 | 192.168.10. | 94 |  |  |  | - |  | No.47 | IED異常警報 | IED Group warning | - | [19 empty] | 150 IED異常 | 150 IED Group warning |  | 150_BA05_OCR_Protection_Alarm handling_Group warning.Value |  |  |  |  | YES
171 | 0 | 171000 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | Power Meter | Power Meter | - | [26 empty] | YES
171 |  | 171000 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
171 |  | 171000 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
171 | 1 | 171001 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 2 | 171002 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 3 | 171003 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 4 | 171004 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 5 | 171005 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 6 | 171006 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 7 | 171007 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 8 | 171008 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 9 | 171009 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 10 | 171010 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 11 | 171011 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 12 | 171012 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 13 | 171013 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
171 | 14 | 171014 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
171 | 15 | 171015 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [8 empty] | 1052 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
171 | 16 | 171016 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [8 empty] | 1052 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
171 | 17 | 171017 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [8 empty] | 1052 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
171 | 18 | 171018 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L1-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L1-N | -
171 | 19 | 171019 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L2-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L2-N | -
171 | 20 | 171020 | 台西變電站 | RCP 1052 | POWER | 祥正 | UP6760 |  |  | Modbus RTU | [6 empty] | - |  | 1052 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L3-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L3-N | -
172 | 0 | 172000 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
172 |  | 172000 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
172 |  | 172000 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
172 | 1 | 172001 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 2 | 172002 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 3 | 172003 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 4 | 172004 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 5 | 172005 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 6 | 172006 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 7 | 172007 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 8 | 172008 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 9 | 172009 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 10 | 172010 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 11 | 172011 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 12 | 172012 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 13 | 172013 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
172 | 14 | 172014 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
172 | 15 | 172015 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 | [5 empty] | 1510 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
172 | 16 | 172016 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 | [5 empty] | 1510 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
172 | 17 | 172017 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 | [5 empty] | 1510 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
172 | 18 | 172018 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L1-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L1-N | -
172 | 19 | 172019 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L2-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L2-N | -
172 | 20 | 172020 | 161kV | RCP F03 | POWER | Janitza | UMG 512PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.111 | 192.168.10. | 111 |  |  |  | - |  | 1510 | 電壓閃爍 Pst (10 min), L3-N | Short-term flicker level, Pst(10 min), L3-N | -
173 | 0 | 173000 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
173 |  | 173000 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
173 |  | 173000 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
173 | 1 | 173001 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 2 | 173002 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 3 | 173003 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 4 | 173004 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 5 | 173005 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 6 | 173006 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 7 | 173007 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 8 | 173008 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 9 | 173009 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 10 | 173010 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 11 | 173011 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 12 | 173012 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 13 | 173013 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
173 | 14 | 173014 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 |  |  |  | - |  | 1650 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
173 | 15 | 173015 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 | [5 empty] | 1650 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
173 | 16 | 173016 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 | [5 empty] | 1650 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
173 | 17 | 173017 | 161kV | RCP F01 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.112 | 192.168.10. | 112 | [5 empty] | 1650 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
174 | 0 | 174000 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
174 |  | 174000 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
174 |  | 174000 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
174 | 1 | 174001 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 2 | 174002 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 3 | 174003 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 4 | 174004 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 5 | 174005 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 6 | 174006 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 7 | 174007 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 8 | 174008 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 9 | 174009 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 10 | 174010 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 11 | 174011 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 12 | 174012 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 13 | 174013 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
174 | 14 | 174014 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 |  |  |  | - |  | 1660 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
174 | 15 | 174015 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 | [5 empty] | 1660 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
174 | 16 | 174016 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 | [5 empty] | 1660 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
174 | 17 | 174017 | 161kV | RCP F02 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.113 | 192.168.10. | 113 | [5 empty] | 1660 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
175 | 0 | 175000 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
175 |  | 175000 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
175 |  | 175000 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
175 | 1 | 175001 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 2 | 175002 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 3 | 175003 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 4 | 175004 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 5 | 175005 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 6 | 175006 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 7 | 175007 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 8 | 175008 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 9 | 175009 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 10 | 175010 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 11 | 175011 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 12 | 175012 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 13 | 175013 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
175 | 14 | 175014 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 |  |  |  | - |  | 1670 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
175 | 15 | 175015 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 | [5 empty] | 1670 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
175 | 16 | 175016 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 | [5 empty] | 1670 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
175 | 17 | 175017 | 161kV | RCP F04 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.114 | 192.168.10. | 114 | [5 empty] | 1670 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
176 | 0 | 176000 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
176 |  | 176000 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1650_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
176 |  | 176000 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1650_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
176 | 1 | 176001 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1650_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 2 | 176002 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1650_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 3 | 176003 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1650_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 4 | 176004 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1650_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 5 | 176005 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1650_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 6 | 176006 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1650_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 7 | 176007 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1650_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 8 | 176008 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1650_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 9 | 176009 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1650_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 10 | 176010 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1650_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 11 | 176011 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1650_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 12 | 176012 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1650_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 13 | 176013 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1650_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
176 | 14 | 176014 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 |  |  |  | - |  | 1680 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
176 | 15 | 176015 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 | [5 empty] | 1680 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
176 | 16 | 176016 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 | [5 empty] | 1680 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
176 | 17 | 176017 | 161kV | RCP F05 | POWER | Janitza | UMG 509-PRO |  |  | Modbus TCP | 192.168.10.115 | 192.168.10. | 115 | [5 empty] | 1680 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
180 | 0 | 180000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
180 |  | 180000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
180 |  | 180000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
180 | 1 | 180001 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 2 | 180002 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 3 | 180003 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 4 | 180004 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 5 | 180005 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 6 | 180006 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 7 | 180007 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 8 | 180008 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 9 | 180009 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 10 | 180010 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 11 | 180011 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 12 | 180012 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 13 | 180013 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
180 | 14 | 180014 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
180 | 15 | 180015 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
180 | 16 | 180016 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
180 | 17 | 180017 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P01 |  | 1 |  | EMP(ATS) | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
181 | 0 | 181000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
181 |  | 181000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_1660_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
181 |  | 181000 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_1660_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
181 | 1 | 181001 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_1660_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 2 | 181002 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_1660_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 3 | 181003 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_1660_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 4 | 181004 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_1660_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 5 | 181005 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_1660_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 6 | 181006 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_1660_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 7 | 181007 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_1660_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 8 | 181008 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_1660_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 9 | 181009 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_1660_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 10 | 181010 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_1660_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 11 | 181011 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_1660_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 12 | 181012 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_1660_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 13 | 181013 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_1660_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
181 | 14 | 181014 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
181 | 15 | 181015 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
181 | 16 | 181016 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
181 | 17 | 181017 | 161kV |  | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | EN01 | P02 |  | 1 |  | 受電箱(MP1) | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
182 | 0 | 182000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
182 |  | 182000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
182 |  | 182000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
182 | 1 | 182001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 2 | 182002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 3 | 182003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 4 | 182004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 5 | 182005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 6 | 182006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 7 | 182007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 8 | 182008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 9 | 182009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 10 | 182010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 11 | 182011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 12 | 182012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 13 | 182013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
182 | 14 | 182014 | 33kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
182 | 15 | 182015 | 33kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
182 | 16 | 182016 | 33kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
182 | 17 | 182017 | 33kV | SCADA#5 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12B | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
183 | 0 | 183000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
183 |  | 183000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
183 |  | 183000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
183 | 1 | 183001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 2 | 183002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 3 | 183003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 4 | 183004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 5 | 183005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 6 | 183006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 7 | 183007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 8 | 183008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 9 | 183009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 10 | 183010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 11 | 183011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 12 | 183012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 13 | 183013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
183 | 14 | 183014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
183 | 15 | 183015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
183 | 16 | 183016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
183 | 17 | 183017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN01 | P01 |  | 2 |  | MP1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
184 | 0 | 184000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
184 |  | 184000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
184 |  | 184000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
184 | 1 | 184001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 2 | 184002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 3 | 184003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 4 | 184004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 5 | 184005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 6 | 184006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 7 | 184007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 8 | 184008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 9 | 184009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 10 | 184010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 11 | 184011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 12 | 184012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 13 | 184013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
184 | 14 | 184014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
184 | 15 | 184015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
184 | 16 | 184016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
184 | 17 | 184017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 3 |  | No.11 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
185 | 0 | 185000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
185 |  | 185000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
185 |  | 185000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
185 | 1 | 185001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 2 | 185002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 3 | 185003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 4 | 185004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 5 | 185005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 6 | 185006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 7 | 185007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 8 | 185008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 9 | 185009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 10 | 185010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 11 | 185011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 12 | 185012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 13 | 185013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
185 | 14 | 185014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
185 | 15 | 185015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
185 | 16 | 185016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
185 | 17 | 185017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 4 |  | No.12 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
186 | 0 | 186000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
186 |  | 186000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
186 |  | 186000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
186 | 1 | 186001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 2 | 186002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 3 | 186003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 4 | 186004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 5 | 186005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 6 | 186006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 7 | 186007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 8 | 186008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 9 | 186009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 10 | 186010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 11 | 186011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 12 | 186012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 13 | 186013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
186 | 14 | 186014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
186 | 15 | 186015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
186 | 16 | 186016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
186 | 17 | 186017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 5 |  | No.13 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
187 | 0 | 187000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
187 |  | 187000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
187 |  | 187000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
187 | 1 | 187001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 2 | 187002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 3 | 187003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 4 | 187004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 5 | 187005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 6 | 187006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 7 | 187007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 8 | 187008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 9 | 187009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 10 | 187010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 11 | 187011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 12 | 187012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 13 | 187013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
187 | 14 | 187014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
187 | 15 | 187015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
187 | 16 | 187016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
187 | 17 | 187017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 6 |  | No.14 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
188 | 0 | 188000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
188 |  | 188000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
188 |  | 188000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
188 | 1 | 188001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 2 | 188002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 3 | 188003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 4 | 188004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 5 | 188005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 6 | 188006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 7 | 188007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 8 | 188008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 9 | 188009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 10 | 188010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 11 | 188011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 12 | 188012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 13 | 188013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
188 | 14 | 188014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
188 | 15 | 188015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
188 | 16 | 188016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
188 | 17 | 188017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 7 |  | No.15 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
189 | 0 | 189000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
189 |  | 189000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
189 |  | 189000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
189 | 1 | 189001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 2 | 189002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 3 | 189003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 4 | 189004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 5 | 189005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 6 | 189006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 7 | 189007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 8 | 189008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 9 | 189009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 10 | 189010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 11 | 189011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 12 | 189012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 13 | 189013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
189 | 14 | 189014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
189 | 15 | 189015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
189 | 16 | 189016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
189 | 17 | 189017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 8 |  | No.16 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
190 | 0 | 190000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
190 |  | 190000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
190 |  | 190000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
190 | 1 | 190001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 2 | 190002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 3 | 190003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 4 | 190004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 5 | 190005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 6 | 190006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 7 | 190007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 8 | 190008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 9 | 190009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 10 | 190010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 11 | 190011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 12 | 190012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 13 | 190013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
190 | 14 | 190014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
190 | 15 | 190015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
190 | 16 | 190016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
190 | 17 | 190017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 9 |  | No.17 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
191 | 0 | 191000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 1 |  | TIE12A |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
191 |  | 191000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
191 |  | 191000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
191 | 1 | 191001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 2 | 191002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 3 | 191003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 4 | 191004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 5 | 191005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 6 | 191006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 7 | 191007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 8 | 191008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 9 | 191009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 10 | 191010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 11 | 191011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 12 | 191012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 13 | 191013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
191 | 14 | 191014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
191 | 15 | 191015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
191 | 16 | 191016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
191 | 17 | 191017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P01 |  | 1 |  | TIE12A | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
192 | 0 | 192000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
192 |  | 192000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
192 |  | 192000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
192 | 1 | 192001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 2 | 192002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 3 | 192003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 4 | 192004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 5 | 192005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 6 | 192006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 7 | 192007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 8 | 192008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 9 | 192009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 10 | 192010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 11 | 192011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 12 | 192012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 13 | 192013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
192 | 14 | 192014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
192 | 15 | 192015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
192 | 16 | 192016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
192 | 17 | 192017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 2 |  | MP2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
193 | 0 | 193000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
193 |  | 193000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
193 |  | 193000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
193 | 1 | 193001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 2 | 193002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 3 | 193003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 4 | 193004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 5 | 193005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 6 | 193006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 7 | 193007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 8 | 193008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 9 | 193009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 10 | 193010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 11 | 193011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 12 | 193012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 13 | 193013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
193 | 14 | 193014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
193 | 15 | 193015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
193 | 16 | 193016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
193 | 17 | 193017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 3 |  | No.21 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
194 | 0 | 194000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
194 |  | 194000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
194 |  | 194000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
194 | 1 | 194001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 2 | 194002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 3 | 194003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 4 | 194004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 5 | 194005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 6 | 194006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 7 | 194007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 8 | 194008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 9 | 194009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 10 | 194010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 11 | 194011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 12 | 194012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 13 | 194013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
194 | 14 | 194014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
194 | 15 | 194015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
194 | 16 | 194016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
194 | 17 | 194017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 4 |  | No.22 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
195 | 0 | 195000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
195 |  | 195000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
195 |  | 195000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
195 | 1 | 195001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 2 | 195002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 3 | 195003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 4 | 195004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 5 | 195005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 6 | 195006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 7 | 195007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 8 | 195008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 9 | 195009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 10 | 195010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 11 | 195011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 12 | 195012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 13 | 195013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
195 | 14 | 195014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
195 | 15 | 195015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
195 | 16 | 195016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
195 | 17 | 195017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 5 |  | No.23 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
196 | 0 | 196000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
196 |  | 196000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
196 |  | 196000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
196 | 1 | 196001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 2 | 196002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 3 | 196003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 4 | 196004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 5 | 196005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 6 | 196006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 7 | 196007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 8 | 196008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 9 | 196009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 10 | 196010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 11 | 196011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 12 | 196012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 13 | 196013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
196 | 14 | 196014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
196 | 15 | 196015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
196 | 16 | 196016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
196 | 17 | 196017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 6 |  | No.24 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
197 | 0 | 197000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
197 |  | 197000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
197 |  | 197000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
197 | 1 | 197001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 2 | 197002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 3 | 197003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 4 | 197004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 5 | 197005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 6 | 197006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 7 | 197007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 8 | 197008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 9 | 197009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 10 | 197010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 11 | 197011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 12 | 197012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 13 | 197013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
197 | 14 | 197014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
197 | 15 | 197015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
197 | 16 | 197016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
197 | 17 | 197017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 7 |  | No.25 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
198 | 0 | 198000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
198 |  | 198000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
198 |  | 198000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
198 | 1 | 198001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 2 | 198002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 3 | 198003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 4 | 198004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 5 | 198005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 6 | 198006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 7 | 198007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 8 | 198008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 9 | 198009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 10 | 198010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 11 | 198011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 12 | 198012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 13 | 198013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
198 | 14 | 198014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
198 | 15 | 198015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
198 | 16 | 198016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
198 | 17 | 198017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 8 |  | No.26 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
199 | 0 | 199000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
199 |  | 199000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
199 |  | 199000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
199 | 1 | 199001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 2 | 199002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 3 | 199003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 4 | 199004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 5 | 199005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 6 | 199006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 7 | 199007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 8 | 199008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 9 | 199009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 10 | 199010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 11 | 199011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 12 | 199012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 13 | 199013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
199 | 14 | 199014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
199 | 15 | 199015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
199 | 16 | 199016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
199 | 17 | 199017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P02 |  | 9 |  | No.27 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
200 | 0 | 200000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
200 |  | 200000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
200 |  | 200000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
200 | 1 | 200001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 2 | 200002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 3 | 200003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 4 | 200004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 5 | 200005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 6 | 200006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 7 | 200007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 8 | 200008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 9 | 200009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 10 | 200010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 11 | 200011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 12 | 200012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 13 | 200013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
200 | 14 | 200014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
200 | 15 | 200015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
200 | 16 | 200016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
200 | 17 | 200017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34B | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
201 | 0 | 201000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
201 |  | 201000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
201 |  | 201000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
201 | 1 | 201001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 2 | 201002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 3 | 201003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 4 | 201004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 5 | 201005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 6 | 201006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 7 | 201007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 8 | 201008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 9 | 201009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 10 | 201010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 11 | 201011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 12 | 201012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 13 | 201013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
201 | 14 | 201014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
201 | 15 | 201015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
201 | 16 | 201016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
201 | 17 | 201017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 2 |  | MP3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
202 | 0 | 202000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
202 |  | 202000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
202 |  | 202000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
202 | 1 | 202001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 2 | 202002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 3 | 202003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 4 | 202004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 5 | 202005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 6 | 202006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 7 | 202007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 8 | 202008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 9 | 202009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 10 | 202010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 11 | 202011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 12 | 202012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 13 | 202013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
202 | 14 | 202014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
202 | 15 | 202015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
202 | 16 | 202016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
202 | 17 | 202017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 3 |  | No.31 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
203 | 0 | 203000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
203 |  | 203000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
203 |  | 203000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
203 | 1 | 203001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 2 | 203002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 3 | 203003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 4 | 203004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 5 | 203005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 6 | 203006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 7 | 203007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 8 | 203008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 9 | 203009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 10 | 203010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 11 | 203011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 12 | 203012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 13 | 203013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
203 | 14 | 203014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
203 | 15 | 203015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
203 | 16 | 203016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
203 | 17 | 203017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 4 |  | No.32 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
204 | 0 | 204000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
204 |  | 204000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
204 |  | 204000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
204 | 1 | 204001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 2 | 204002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 3 | 204003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 4 | 204004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 5 | 204005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 6 | 204006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 7 | 204007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 8 | 204008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 9 | 204009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 10 | 204010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 11 | 204011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 12 | 204012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 13 | 204013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
204 | 14 | 204014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
204 | 15 | 204015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
204 | 16 | 204016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
204 | 17 | 204017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 5 |  | No.33 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
205 | 0 | 205000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
205 |  | 205000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
205 |  | 205000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
205 | 1 | 205001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 2 | 205002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 3 | 205003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 4 | 205004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 5 | 205005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 6 | 205006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 7 | 205007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 8 | 205008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 9 | 205009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 10 | 205010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 11 | 205011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 12 | 205012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 13 | 205013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
205 | 14 | 205014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
205 | 15 | 205015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
205 | 16 | 205016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
205 | 17 | 205017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 6 |  | No.34 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
206 | 0 | 206000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
206 |  | 206000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
206 |  | 206000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
206 | 1 | 206001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 2 | 206002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 3 | 206003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 4 | 206004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 5 | 206005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 6 | 206006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 7 | 206007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 8 | 206008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 9 | 206009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 10 | 206010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 11 | 206011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 12 | 206012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 13 | 206013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
206 | 14 | 206014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
206 | 15 | 206015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
206 | 16 | 206016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
206 | 17 | 206017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 7 |  | No.35 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
207 | 0 | 207000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
207 |  | 207000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
207 |  | 207000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
207 | 1 | 207001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 2 | 207002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 3 | 207003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 4 | 207004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 5 | 207005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 6 | 207006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 7 | 207007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 8 | 207008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 9 | 207009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 10 | 207010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 11 | 207011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 12 | 207012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 13 | 207013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
207 | 14 | 207014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
207 | 15 | 207015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
207 | 16 | 207016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
207 | 17 | 207017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 8 |  | No.36 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
208 | 0 | 208000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
208 |  | 208000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
208 |  | 208000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
208 | 1 | 208001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 2 | 208002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 3 | 208003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 4 | 208004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 5 | 208005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 6 | 208006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 7 | 208007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 8 | 208008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 9 | 208009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 10 | 208010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 11 | 208011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 12 | 208012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 13 | 208013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
208 | 14 | 208014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
208 | 15 | 208015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
208 | 16 | 208016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
208 | 17 | 208017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 9 |  | No.37 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
209 | 0 | 209000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 1 |  | TIE34A |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
209 |  | 209000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
209 |  | 209000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
209 | 1 | 209001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 2 | 209002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 3 | 209003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 4 | 209004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 5 | 209005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 6 | 209006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 7 | 209007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 8 | 209008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 9 | 209009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 10 | 209010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 11 | 209011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 12 | 209012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 13 | 209013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
209 | 14 | 209014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
209 | 15 | 209015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
209 | 16 | 209016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
209 | 17 | 209017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P03 |  | 1 |  | TIE34A | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
210 | 0 | 210000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
210 |  | 210000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
210 |  | 210000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
210 | 1 | 210001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 2 | 210002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 3 | 210003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 4 | 210004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 5 | 210005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 6 | 210006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 7 | 210007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 8 | 210008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 9 | 210009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 10 | 210010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 11 | 210011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 12 | 210012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 13 | 210013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
210 | 14 | 210014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
210 | 15 | 210015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
210 | 16 | 210016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
210 | 17 | 210017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 2 |  | MP4 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
211 | 0 | 211000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
211 |  | 211000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
211 |  | 211000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
211 | 1 | 211001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 2 | 211002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 3 | 211003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 4 | 211004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 5 | 211005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 6 | 211006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 7 | 211007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 8 | 211008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 9 | 211009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 10 | 211010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 11 | 211011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 12 | 211012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 13 | 211013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
211 | 14 | 211014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
211 | 15 | 211015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
211 | 16 | 211016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
211 | 17 | 211017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 3 |  | No.41 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
212 | 0 | 212000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
212 |  | 212000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
212 |  | 212000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
212 | 1 | 212001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 2 | 212002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 3 | 212003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 4 | 212004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 5 | 212005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 6 | 212006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 7 | 212007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 8 | 212008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 9 | 212009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 10 | 212010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 11 | 212011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 12 | 212012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 13 | 212013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
212 | 14 | 212014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
212 | 15 | 212015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
212 | 16 | 212016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
212 | 17 | 212017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 4 |  | No.42 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
213 | 0 | 213000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
213 |  | 213000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
213 |  | 213000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
213 | 1 | 213001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 2 | 213002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 3 | 213003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 4 | 213004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 5 | 213005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 6 | 213006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 7 | 213007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 8 | 213008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 9 | 213009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 10 | 213010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 11 | 213011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 12 | 213012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 13 | 213013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
213 | 14 | 213014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
213 | 15 | 213015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
213 | 16 | 213016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
213 | 17 | 213017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 5 |  | No.43 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
214 | 0 | 214000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
214 |  | 214000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
214 |  | 214000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
214 | 1 | 214001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 2 | 214002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 3 | 214003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 4 | 214004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 5 | 214005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 6 | 214006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 7 | 214007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 8 | 214008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 9 | 214009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 10 | 214010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 11 | 214011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 12 | 214012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 13 | 214013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
214 | 14 | 214014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
214 | 15 | 214015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
214 | 16 | 214016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
214 | 17 | 214017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 6 |  | No.44 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
215 | 0 | 215000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
215 |  | 215000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
215 |  | 215000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
215 | 1 | 215001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 2 | 215002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 3 | 215003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 4 | 215004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 5 | 215005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 6 | 215006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 7 | 215007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 8 | 215008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 9 | 215009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 10 | 215010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 11 | 215011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 12 | 215012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 13 | 215013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
215 | 14 | 215014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
215 | 15 | 215015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
215 | 16 | 215016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
215 | 17 | 215017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 7 |  | No.45 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
216 | 0 | 216000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
216 |  | 216000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
216 |  | 216000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
216 | 1 | 216001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 2 | 216002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 3 | 216003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 4 | 216004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 5 | 216005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 6 | 216006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 7 | 216007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 8 | 216008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 9 | 216009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 10 | 216010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 11 | 216011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 12 | 216012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 13 | 216013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
216 | 14 | 216014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
216 | 15 | 216015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
216 | 16 | 216016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
216 | 17 | 216017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 8 |  | No.46 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
217 | 0 | 217000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
217 |  | 217000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
217 |  | 217000 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
217 | 1 | 217001 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 2 | 217002 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 3 | 217003 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 4 | 217004 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 5 | 217005 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 6 | 217006 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 7 | 217007 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 8 | 217008 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 9 | 217009 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 10 | 217010 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 11 | 217011 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 12 | 217012 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 13 | 217013 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
217 | 14 | 217014 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
217 | 15 | 217015 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
217 | 16 | 217016 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
217 | 17 | 217017 | 33kV | SCADA#3 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | EN02 | P04 |  | 9 |  | No.47 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
218 | 0 | 218000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
218 |  | 218000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
218 |  | 218000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
218 | 1 | 218001 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 2 | 218002 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 3 | 218003 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 4 | 218004 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 5 | 218005 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 6 | 218006 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 7 | 218007 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 8 | 218008 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 9 | 218009 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 10 | 218010 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 11 | 218011 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 12 | 218012 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 13 | 218013 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
218 | 14 | 218014 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
218 | 15 | 218015 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
218 | 16 | 218016 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
218 | 17 | 218017 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 1 |  | MHP | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
219 | 0 | 219000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
219 |  | 219000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
219 |  | 219000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
219 | 1 | 219001 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 2 | 219002 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 3 | 219003 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 4 | 219004 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 5 | 219005 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 6 | 219006 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 7 | 219007 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 8 | 219008 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 9 | 219009 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 10 | 219010 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 11 | 219011 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 12 | 219012 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 13 | 219013 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
219 | 14 | 219014 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
219 | 15 | 219015 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
219 | 16 | 219016 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
219 | 17 | 219017 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P01 |  | 2 |  | VCB1 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
220 | 0 | 220000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
220 |  | 220000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
220 |  | 220000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
220 | 1 | 220001 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 2 | 220002 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 3 | 220003 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 4 | 220004 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 5 | 220005 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 6 | 220006 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 7 | 220007 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 8 | 220008 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 9 | 220009 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 10 | 220010 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 11 | 220011 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 12 | 220012 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 13 | 220013 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
220 | 14 | 220014 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
220 | 15 | 220015 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
220 | 16 | 220016 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
220 | 17 | 220017 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 3 |  | VCB2 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
221 | 0 | 221000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 |  | Power Meter | - | [27 empty] | YES
221 |  | 221000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 比壓器比率 | PT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | PTR | UP6760_120_PTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
221 |  | 221000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 比流器比率 | CT Ratio | - | [10 empty] | - | - | [6 empty] | n/a | n/a | n/a | CTR | UP6760_120_CTR |  |  |  |  | -no HMI- | bar: - to -
221 | 1 | 221001 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | R 相電流 | Phase R Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ia | UP6760_120_Ia |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 2 | 221002 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | S 相電流 | Phase S Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ib | UP6760_120_Ib |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 3 | 221003 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | T 相電流 | Phase T Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Ic | UP6760_120_Ic |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 4 | 221004 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 平均電流 | Average Current | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Iavg | UP6760_120_Iavg |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 5 | 221005 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | RS 相間電壓 | Voltage Vrs | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vab | UP6760_120_Vab |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 6 | 221006 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | ST 相間電壓 | Voltage Vbc | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vbc | UP6760_120_Vbc |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 7 | 221007 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | TR 相間電壓 | Voltage Vca | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vca | UP6760_120_Vca |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 8 | 221008 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 平均線電壓 | Average Line Voltage | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | Vll | UP6760_120_Vll |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 9 | 221009 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 有效功率 | 3 Phase Real Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | W | UP6760_120_W |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 10 | 221010 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 無效功率 | 3 Phase Reactive Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VAR | UP6760_120_VAR |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 11 | 221011 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 視在功率 | 3 Phase Rpparent Power | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | VA | UP6760_120_VA |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 12 | 221012 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 功率因素 | 3 Phase Power Factor | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | PF | UP6760_120_PF |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 13 | 221013 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 頻率 | Frequency | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | FREQ | UP6760_120_FREQ |  |  |  |  | YES | bar: - to -
221 | 14 | 221014 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 正向實功率 | 3 Phase Real Energy (Positive) | - | [10 empty] | - | - | [9 empty] | MWH_P | UP6760_220_MWH_P |  |  |  | 修改敘述及 TagName | YES | bar: - to -
221 | 15 | 221015 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 正向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Positive)
221 | 16 | 221016 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 負向實功率 | 3 Phase Real Energy (Negative)
221 | 17 | 221017 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | SIEMENS | P50 |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | EN01 | P02 |  | 4 |  | VCB3 | 負向無功功率 | 3 Phase Reactive Energy (Negative)
222 | 0 | 222000 | 中控 | SCADA#2 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.100.11 | 192.168.100. | 11 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
223 | 0 | 223000 | 中控 | SCADA#2 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.100.12 | 192.168.100. | 12 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
224 | 0 | 224000 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.10.13 | 192.168.10. | 13 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
225 | 0 | 225000 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.10.14 | 192.168.10. | 14 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
226 | 0 | 226000 | 33KV | SCADA#3 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.10.15 | 192.168.10. | 15 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
227 | 0 | 227000 | 33KV | SCADA#3 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.10.16 | 192.168.10. | 16 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
228 | 0 | 228000 | 33KV | SCADA#3 機櫃 | POWER |  | Switch |  |  | SNMP | 192.168.10.17 | 192.168.10. | 17 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
229 | 0 | 229000 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Nport |  |  | SNMP | 192.168.10.21 | 192.168.10. | 21 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
230 | 0 | 230000 | 33KV | SCADA#3 機櫃 | POWER |  | Nport |  |  | SNMP | 192.168.10.22 | 192.168.10. | 22 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
231 | 0 | 231000 | 戶外 | SCADA#7 機櫃 | POWER | Moxa | Nport-5650I-T |  |  | SNMP | 192.168.10.23 | 192.168.10. | 23 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | [27 empty] | YES
241 | 0 | 241000 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 |  | DC Charger1 | - | [27 empty] | YES
241 | 1 | 241001 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機交流輸入-已故障 | Charger AC Input failure | -
241 | 2 | 241002 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機交流輸入-停電 | Charger AC Input power cut
241 | 3 | 241003 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機溫度過高 | Charger over temperature | -
241 | 4 | 241004 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-電壓過高 | Output condition - voltage too high | -
241 | 5 | 241005 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-電壓過低 | Output condition - voltage too low | -
241 | 6 | 241006 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-浮動充電 | Output condition - Floating charge | -
241 | 7 | 241007 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-均等充電 | Output condition - Equalizer charge
241 | 8 | 241008 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-快速充電 | Output condition - Fast charge
241 | 9 | 241009 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機輸出狀態-手動測試 | Output condition - Manual test
241 | 10 | 241010 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 電池液位過低 | Battery liquid level too low
241 | 11 | 241011 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 輸出漣波過高 | Output ripple too high
241 | 12 | 241012 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機故障 | Charger failure
241 | 13 | 241013 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 散熱風扇故障 | Fan failure
241 | 14 | 241014 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 1 |  | DC Charger1 | 充電機通訊異常 (DC Charger Comm.error) | Charger Comm error | -
242 | 0 | 242000 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 |  | DC Charger2 | - | [27 empty] | YES
242 | 1 | 242001 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機交流輸入-已故障 | Charger AC Input failure | -
242 | 2 | 242002 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機交流輸入-停電 | Charger AC Input power cut
242 | 3 | 242003 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機溫度過高 | Charger over temperature
242 | 4 | 242004 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-電壓過高 | Output condition - voltage too high
242 | 5 | 242005 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-電壓過低 | Output condition - voltage too low
242 | 6 | 242006 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-浮動充電 | Output condition - Floating charge
242 | 7 | 242007 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-均等充電 | Output condition - Equalizer charge
242 | 8 | 242008 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-快速充電 | Output condition - Fast charge
242 | 9 | 242009 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機輸出狀態-手動測試 | Output condition - Manual test
242 | 10 | 242010 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 電池液位過低 | Battery liquid level too low
242 | 11 | 242011 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 輸出漣波過高 | Output ripple too high
242 | 12 | 242012 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機故障 | Charger failure
242 | 13 | 242013 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 散熱風扇故障 | Fan failure
242 | 14 | 242014 | 161KV | SCADA#5 機櫃 | POWER |  | Charger |  |  | Modbus RTU | 192.168.10.19 | 192.168.10. | 19 | EN01 | P03 |  | 2 |  | DC Charger2 | 充電機通訊異常 (DC Charger Comm.error) | Charger Comm error
251 | 0 | 251000 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - |  | to ADCC via DNP3.0 over TCP | - | [27 empty] | YES
251 | 1 | 251001 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 遠端RTU/通訊模組故障 | RMT_COMM-故障 | - | [21 empty] | AI-81 | DTU AI-0 |  |  |  |  | YES
251 | 2 | 251002 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 環路電纜驗電 | 1510-L1 VD1 | - | [21 empty] | AI-82 | DTU AI-1 |  |  |  |  | YES
251 | 3 | 251003 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 環路電纜驗電(SP) | 1510-L1 VD2 | - | [21 empty] | AI-83 | DTU AI-2 |  |  |  |  | YES
251 | 4 | 251004 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1550 CB ON | 1510-CB ON/OFF | - | [21 empty] | AI-84 | DTU AI-3 |  |  |  |  | YES
251 | 5 | 251005 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 第1組87A 電驛 動作／正常 | 1510-87LA1 | - | [21 empty] | AI-85 | DTU AI-4 |  |  |  |  | YES
251 | 6 | 251006 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 第2組87A 電驛 動作／正常 | 1510-87LA2 | - | [21 empty] | AI-86 | DTU AI-5 |  |  |  |  | YES
251 | 7 | 251007 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 第1組21A電驛 動作／正常 | 1510-21S | - | [21 empty] | AI-87 | DTU AI-6 |  |  |  |  | YES
251 | 8 | 251008 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 備用 | SPARE | - | [21 empty] | AI-88 | DTU AI-7 |  |  |  |  | YES
251 | 9 | 251009 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 遙跳警報 | 1510-DTTA | - | [21 empty] | AI-89 | DTU AI-8 |  |  |  |  | YES
251 | 10 | 251010 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 161#1 BUS 電驛警報 動作/正常 | 161KV-87B1A | - | [21 empty] | AI-90 | DTU AI-9 |  |  |  |  | YES
251 | 11 | 251011 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #1DTR一次側 CB | 1650-CB ON/OFF | - | [21 empty] | AI-91 | DTU AI-10 |  |  |  |  | YES
251 | 12 | 251012 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #2DTR一次側 CB | 1660-CB ON/OFF | - | [21 empty] | AI-92 | DTU AI-11 |  |  |  |  | YES
251 | 13 | 251013 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #3DTR一次側 CB | 1670-CB ON/OFF | - | [21 empty] | AI-93 | DTU AI-12 |  |  |  |  | YES
251 | 14 | 251014 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #4DTR一次側 CB | 1680-CB ON/OFF | - | [21 empty] | AI-94 | DTU AI-13 |  |  |  |  | YES
251 | 15 | 251015 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 光纖故障警報 | 1510 IN01-87CFA | - | [21 empty] | AI-95 | DTU AI-14 |  |  |  |  | YES
251 | 16 | 251016 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 數位電驛故障警報 | 1510 IN01-RYFA | - | [21 empty] | AI-96 | DTU AI-15 |  | - | Spare |  | YES
251 | 17 | 251017 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 第一組87電驛閉鎖開關 使用／閉鎖 | 1510 IN01-87S1 | - | [21 empty] | SOE-41 | DTU AI-16 |  |  | Spare |  | YES
251 | 18 | 251018 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510 第二組87電驛閉鎖開關 使用／閉鎖 | 1510 IN01-87S2 | - | [21 empty] | SOE-42 | DTU AI-17 |  |  | Spare |  | YES
251 | 19 | 251019 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1512 IN01-隔離開關 | 1512 IN01-DS-DS ON/OFF | - | [21 empty] | SOE-43 | DTU AI-18 |  |  | Spare |  | YES
251 | 20 | 251020 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1511 IN01-隔離開關 | 1511 IN01-DS-DS ON/OFF | - | [21 empty] | 1BIT-41 | DTU ACC-0 |  |  |  |  | YES
251 | 21 | 251021 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510BE IN01-接地開關 | 1510BE IN01-ES-QC1-ES ON/OFF | - | [21 empty] | 1BIT-42 | DTU ACC-1 |  |  | Spare |  | YES
251 | 22 | 251022 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510LE IN01-接地開關 | 1510LE IN01-ES-QC2-ES ON/OFF | - | [21 empty] | 1BIT-43 | DTU ACC-2 |  |  |  |  | YES
251 | 23 | 251023 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1513E IN01-快速接地開關 | 1513E IN01-FES-QC9-ES ON/OFF | - | [21 empty] | 1BIT-44 | DTU ACC-3 |  |  | Spare |  | YES
251 | 24 | 251024 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | BUS 接地開關 | 161B1E IN01-BB1 FES-ES ON/OFF | - | [21 empty] | ACC-21 | DTU DI-0 |  |  |  |  | YES
251 | 25 | 251025 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #1DTR一次側 CB DS | F01-DS-1651-DS ON/OFF | - | [21 empty] | ACC-22 | DTU DI-1 |  |  |  |  | YES
251 | 26 | 251026 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #1DTR一次側 CB ES | F01-ES-1650BE-ES ON/OFF | - | [21 empty] | ACC-23 | DTU DI-2 |  |  |  |  | YES
251 | 27 | 251027 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #1DTR一次側 CB ES | F01-FES-1650TE-ES ON/OFF | - | [21 empty] | ACC-24 | DTU DI-3 |  |  |  |  | YES
251 | 28 | 251028 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #2DTR一次側 CB DS | F02-DS-1661-DS ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-4 |  |  |  |  | YES
251 | 29 | 251029 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #2DTR一次側 CB ES | F02-ES-1660BE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-5 |  |  |  |  | YES
251 | 30 | 251030 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #2DTR一次側 CB ES | F02-FES-1660TE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-6 |  |  |  |  | YES
251 | 31 | 251031 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #3DTR一次側 CB DS | F03-DS-1671-DS ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-7 |  |  |  |  | YES
251 | 32 | 251032 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #3DTR一次側 CB ES | F03-ES-1670BE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-8 |  |  |  |  | YES
251 | 33 | 251033 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #3DTR一次側 CB ES | F03-FES-1670TE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-9 |  |  |  |  | YES
251 | 34 | 251034 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #4DTR一次側 CB DS | F04-DS-1681-DS ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-10 |  |  | Spare |  | YES
251 | 35 | 251035 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #4DTR一次側 CB ES | F04-ES-1680BE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-11 |  |  | Spare |  | YES
251 | 36 | 251036 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | #4DTR一次側 CB ES | F04-FES-1680TE-ES ON/OFF | - | [22 empty] | DTU DI-12 |  |  | Spare |  | YES
251 | 37 | 251037 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 161KV NO.1 BUS-KV | 一號 BUS PT | - | [22 empty] | DTU DI-13 |  |  | Spare |  | YES
251 | 38 | 251038 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510-MW(瓦)-(SP) | IN01 | - | [22 empty] | DTU DI-14 |  |  | Spare |  | YES
251 | 39 | 251039 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510-MVAR(乏)-(SP) | IN01 | - | [22 empty] | DTU DI-15 |  |  | Spare |  | YES
251 | 40 | 251040 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1510-AMP(R相電流) | IN01 | - | [22 empty] | DTU DI-16 |  |  | Spare |  | YES
251 | 41 | 251041 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1650-MW(瓦) | #1DTR | - | [22 empty] | DTU DI-17 |  |  |  |  | YES
251 | 42 | 251042 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1650-MVAR(乏) | #1DTR | - | [22 empty] | DTU DI-18 |  |  |  |  | YES
251 | 43 | 251043 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1650-AMP(R相電流) | #1DTR | - | [22 empty] | DTU DI-19 |  |  |  |  | YES
251 | 44 | 251044 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1660-MW(瓦) | #2DTR | - | [22 empty] | DTU DI-20 |  |  |  |  | YES
251 | 45 | 251045 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1660-MVAR(乏) | #2DTR | - | [22 empty] | DTU DI-21 |  |  | Spare |  | YES
251 | 46 | 251046 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1660-AMP(R相電流) | #2DTR | - | [22 empty] | DTU DI-22 |  |  |  |  | YES
251 | 47 | 251047 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [8 empty] | - | 1670-MW(瓦) | #3DTR | - | [22 empty] | DTU DI-23 |  |  |  |  | YES
251 | 48 | 251048 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1670-MVAR(乏) | #3DTR | -
251 | 49 | 251049 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1670-AMP(R相電流) | #3DTR | -
251 | 50 | 251050 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1680-MW(瓦) | #4DTR | -
251 | 51 | 251051 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1680-MVAR(乏) | #4DTR | -
251 | 52 | 251052 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1680-AMP(R相電流) | #4DTR | -
251 | 53 | 251053 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1.PV 01日照量-W/㎡ | 1.PV 01-insolation | -
251 | 54 | 251054 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1.PV 02日照量-W/㎡ | 1.PV 02-insolation | -
251 | 55 | 251055 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1.PV 03日照量-W/㎡ | 1.PV 03-insolation | -
251 | 56 | 251056 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 1.PV 04日照量-W/㎡ | 1.PV 04-insolation | -
251 | 57 | 251057 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 2.PV 01日照量-W/㎡ | 2.PV 01-insolation | -
251 | 58 | 251058 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 2.PV 02日照量-W/㎡ | 2.PV 02-insolation | -
251 | 59 | 251059 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 2.PV 03日照量-W/㎡ | 2.PV 03-insolation | -
251 | 60 | 251060 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 2.PV 04日照量-W/㎡ | 2.PV 04-insolation | -
251 | 61 | 251061 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 3.PV 01日照量-W/㎡ | 3.PV 01-insolation | -
251 | 62 | 251062 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 3.PV 02日照量-W/㎡ | 3.PV 02-insolation | -
251 | 63 | 251063 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 3.PV 03日照量-W/㎡ | 3.PV 03-insolation | -
251 | 64 | 251064 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 3.PV 04日照量-W/㎡ | 3.PV 04-insolation | -
251 | 65 | 251065 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 4.PV 01日照量-W/㎡ | 4.PV 01-insolation | -
251 | 66 | 251066 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 4.PV 02日照量-W/㎡ | 4.PV 02-insolation | -
251 | 67 | 251067 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 4.PV 03日照量-W/㎡ | 4.PV 03-insolation | -
251 | 68 | 251068 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 4.PV 04日照量-W/㎡ | 4.PV 04-insolation | -
251 | 69 | 251069 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 5.PV 01日照量-W/㎡ | 5.PV 01-insolation | -
251 | 70 | 251070 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 5.PV 02日照量-W/㎡ | 5.PV 02-insolation | -
251 | 71 | 251071 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 5.PV 03日照量-W/㎡ | 5.PV 03-insolation | -
251 | 72 | 251072 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 5.PV 04日照量-W/㎡ | 5.PV 04-insolation | -
251 | 73 | 251073 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 6.PV 01日照量-W/㎡ | 6.PV 01-insolation | -
251 | 74 | 251074 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 6.PV 02日照量-W/㎡ | 6.PV 02-insolation | -
251 | 75 | 251075 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 6.PV 03日照量-W/㎡ | 6.PV 03-insolation | -
251 | 76 | 251076 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 6.PV 04日照量-W/㎡ | 6.PV 04-insolation | -
251 | 77 | 251077 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 7.PV 01日照量-W/㎡ | 7.PV 01-insolation | -
251 | 78 | 251078 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 7.PV 02日照量-W/㎡ | 7.PV 02-insolation | -
251 | 79 | 251079 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 7.PV 03日照量-W/㎡ | 7.PV 03-insolation | -
251 | 80 | 251080 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 7.PV 04日照量-W/㎡ | 7.PV 04-insolation | -
251 | 81 | 251081 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 8.PV 01日照量-W/㎡ | 8.PV 01-insolation | -
251 | 82 | 251082 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 8.PV 02日照量-W/㎡ | 8.PV 02-insolation | -
251 | 83 | 251083 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 8.PV 03日照量-W/㎡ | 8.PV 03-insolation | -
251 | 84 | 251084 | 中控室 | SCADA#2 機櫃 | POWER | SIEMENS | PAS |  |  | DNP3.0 (TCP) | [9 empty] | 8.PV 04日照量-W/㎡ | 8.PV 04-insolation | -

## 工作表1
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV |  | MTR1 油溫溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR1 HV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR1 LV繞組溫度 (4~20mA)
33kV | SPARE | MTR2 油溫溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR2 HV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR2 LV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR3 油溫溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR3 HV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR3 LV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR4 油溫溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR4 HV繞組溫度 (4~20mA)
33kV |  | MTR4 LV繞組溫度 (4~20mA)
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV
33kV