## 161kV
ITEM | FR PANEL | FR DEVICE | FR PORT | TO PANEL | TO DEVICE | TO PORT | CABLE LIST | TYPE | Length | CHECK | Remark | VLAN
F1 | 161kV SCADA | JBOX(161-345) | P1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 1/1 | JBOX(161-345)_P1 <-> Switch#1_1/1 | LC-LC (單模) | 3 |  | 待料
F2 | 161kV SCADA | JBOX(161-RCC) | P3 | 161kV SCADA | Switch#1 | 1/2 | JBOX(161-RCC)_P3 <-> Switch#1_1/2 | LC-LC (單模) | 3 |  | 待料
F3 | 161kV SCADA | PAS2 | PRP1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 1/3 | PAS2_PRP1 <-> Switch#1_1/3 | LC-LC | 1.5 |  | 待料 | VLAN1
4 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#1 | 1/4 | n/a
E1 | 161kV SCADA | PAS2 | CH1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 2/1 | PAS2_CH1 <-> Switch#1_2/1 | RJ45 | 1.5 |  |  | VLAN3
E2 | 161kV SCADA | WINCC2 | PRP1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 2/2 | WINCC2_PRP1 <-> Switch#1_2/2 | RJ45 | 1.5 |  |  | VLAN1
E3 | 161kV SCADA | WINCC(HB) | CH1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 2/3 | WINCC(HB)_CH1 <-> Switch#1_2/3 | RJ45 | 1.5
E4 | 操作桌 | WS4 | CH1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 2/4 | WS4_CH1 <-> Switch#1_2/4 | RJ45 | 30
E5 | 161kV SCADA | Switch#2 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/1 | Switch#2_3/1 <-> Switch#1_3/1 | RJ45 | 1.5
E6 | 161kV SCADA | Switch#3 | 3/2 | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/2 | Switch#3_3/2 <-> Switch#1_3/2 | RJ45 | 1.5
E7 | 161kV SCADA | GPS | CH1 | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/3 | GPS_CH1 <-> Switch#1_3/3 | RJ45 | 1.5
E8 | 操作桌 | Printer5 | Eth | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/4 | Printer5_Eth <-> Switch#1_3/4 | RJ45 | 30
E9 | 操作桌 | Event Printer | Eth | 161kV SCADA | Switch#1 | 4/1 | Event Printer_Eth <-> Switch#1_4/1 | RJ45 | 30
F4 | 161kV SCADA | JBOX(161-345) | P2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 1/1 | JBOX(161-345)_P2 <-> Switch#2_1/1 | LC-LC (單模) | 3 |  | 待料
F5 | 161kV SCADA | JBOX(161-RCC) | P4 | 161kV SCADA | Switch#2 | 1/2 | JBOX(161-RCC)_P4 <-> Switch#2_1/2 | LC-LC (單模) | 3 |  | 待料
F6 | 161kV SCADA | PAS2 | PRP2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 1/3 | PAS2_PRP2 <-> Switch#2_1/3 | LC-LC | 1.5 |  | 待料 | VLAN1
17 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#2 | 1/4 | n/a
E10 | 161kV SCADA | PAS2 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 2/1 | PAS2_CH2 <-> Switch#2_2/1 | RJ45 | 1.5 |  |  | VLAN3
E11 | 161kV SCADA | WINCC2 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 2/2 | WINCC2_CH2 <-> Switch#2_2/2 | RJ45 | 1.5 |  |  | VLAN1
E12 | 161kV SCADA | WINCC(HB) | CH2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 2/3 | WINCC(HB)_CH2 <-> Switch#2_2/3 | RJ45 | 1.5
E13 | 操作桌 | WS4 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 2/4 | WS4_CH2 <-> Switch#2_2/4 | RJ45 | 30
- | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#2 | 3/1 | Switch#1_3/1 <-> Switch#2_3/1 | RJ45 | - |  | E5
E14 | 161kV SCADA | Switch#4 | 3/2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 3/2 | Switch#4_3/2 <-> Switch#2_3/2 | RJ45 | 1.5
E15 | 161kV SCADA | GPS | CH2 | 161kV SCADA | Switch#2 | 3/3 | GPS_CH2 <-> Switch#2_3/3 | RJ45 | 1.5
E16 | 操作桌 | Printer6 | Eth | 161kV SCADA | Switch#2 | 3/4 | Printer6_Eth <-> Switch#2_3/4 | RJ45 | 30
F7 | IED#1 MCC | 2500_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 1/1 | 2500_OCR_CH1 <-> Switch#3_1/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F8 | IED#1 MCC | 2600_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 1/2 | 2600_OCR_CH1 <-> Switch#3_1/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F9 | IED#1 MCC | 1210_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 1/3 | 1210_OCR_CH1 <-> Switch#3_1/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F10 | IED#1 MCC | 1910_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 1/4 | 1910_OCR_CH1 <-> Switch#3_1/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
F11 | IED#1 MCC | 1220_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 2/1 | 1220_OCR_CH1 <-> Switch#3_2/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F12 | IED#1 MCC | 1230_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 2/2 | 1230_OCR_CH1 <-> Switch#3_2/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F13 | IED#2 MCC | 1240_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 2/3 | 1240_OCR_CH1 <-> Switch#3_2/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
33 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#3 | 2/4 | n/a
E17 | 161kV SCADA | Switch#5 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#3 | 3/1 | Switch#5_3/1 <-> Switch#3_3/1 | RJ45 | 1.5
- | 161kV SCADA | Switch#1 | 3/2 | 161kV SCADA | Switch#3 | 3/2 | Switch#1_3/2 <-> Switch#3_3/2 | RJ45 | - |  | E6
E18 | RCP_MP3 | PM_大潭-林口一路 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 3/3 | PM_大潭-林口一路_Eth <-> Switch#3_3/3 | RJ45 | 15
E19 | RCP_MP3 | PM_GT7-2 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 3/4 | PM_GT7-2_Eth <-> Switch#3_3/4 | RJ45 | 15
E20 | RCP_MP4 | PM_GT7-1 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 4/1 | PM_GT7-1_Eth <-> Switch#3_4/1 | RJ45 | 20
E21 | RCP_MP4 | PM_大潭-林口二路 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 4/2 | PM_大潭-林口二路_Eth <-> Switch#3_4/2 | RJ45 | 20
E22 | RCP_MP7 | PM_GT9-1 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 4/3 | PM_GT9-1_Eth <-> Switch#3_4/3 | RJ45 | 25
E23 | RCP_MP7 | PM_大潭-林口三路 | Eth | 161kV SCADA | Switch#3 | 4/4 | PM_大潭-林口三路_Eth <-> Switch#3_4/4 | RJ45 | 25
F14 | IED#1 MCC | 2500_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 1/1 | 2500_OCR_CH2 <-> Switch#4_1/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F15 | IED#1 MCC | 2600_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 1/2 | 2600_OCR_CH2 <-> Switch#4_1/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F16 | IED#1 MCC | 1210_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 1/3 | 1210_OCR_CH2 <-> Switch#4_1/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F17 | IED#1 MCC | 1910_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 1/4 | 1910_OCR_CH2 <-> Switch#4_1/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
F18 | IED#1 MCC | 1220_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 2/1 | 1220_OCR_CH2 <-> Switch#4_2/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F19 | IED#1 MCC | 1230_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 2/2 | 1230_OCR_CH2 <-> Switch#4_2/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F20 | IED#2 MCC | 1240_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 2/3 | 1240_OCR_CH2 <-> Switch#4_2/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
49 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#4 | 2/4 | n/a
E24 | 161kV SCADA | Switch#6 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#4 | 3/1 | Switch#6_3/1 <-> Switch#4_3/1 | RJ45 | 1.5
| 161kV SCADA | Switch#2 | 3/2 | 161kV SCADA | Switch#4 | 3/2 | Switch#2_3/2 <-> Switch#4_3/2 | RJ45 | - |  | E15
52 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#4 | 3/3 | n/a
53 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#4 | 3/4 | n/a
E25 | RCP_MP5 | PM_ST7 | Eth | 161kV SCADA | Switch#4 | 4/1 | PM_ST7_Eth <-> Switch#4_4/1 | RJ45 | 17
E26 | RCP_MP8 | PM_大潭-林口四路 | Eth | 161kV SCADA | Switch#4 | 4/2 | PM_大潭-林口四路_Eth <-> Switch#4_4/2 | RJ45 | 25
E27 | RCP_MP8 | PM_GT9-2 | Eth | 161kV SCADA | Switch#4 | 4/3 | PM_GT9-2_Eth <-> Switch#4_4/3 | RJ45 | 25
E28 | RCP_MP9 | PM_ST9 | Eth | 161kV SCADA | Switch#4 | 4/4 | PM_ST9_Eth <-> Switch#4_4/4 | RJ45 | 23
F21 | IED#2 MCC | 1250_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 1/1 | 1250_OCR_CH1 <-> Switch#5_1/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F22 | IED#2 MCC | 1260_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 1/2 | 1260_OCR_CH1 <-> Switch#5_1/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F23 | IED#2 MCC | 1920_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 1/3 | 1920_OCR_CH1 <-> Switch#5_1/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F24 | IED#2 MCC | 1270_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 1/4 | 1270_OCR_CH1 <-> Switch#5_1/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
F25 | IED#2 MCC | 1280_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 2/1 | 1280_OCR_CH1 <-> Switch#5_2/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F26 | IED#3 MCC | 2700_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 2/2 | 2700_OCR_CH1 <-> Switch#5_2/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F27 | IED#3 MCC | 2800_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 2/3 | 2800_OCR_CH1 <-> Switch#5_2/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F28 | IED#3 MCC | 1310_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 2/4 | 1310_OCR_CH1 <-> Switch#5_2/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
| 161kV SCADA | Switch#3 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 3/1 | Switch#3_3/1 <-> Switch#5_3/1 | RJ45 | - |  | E17
E29 | #1-P1 I/O BOX | RTU2 | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 3/2 | RTU2_CH1 <-> Switch#5_3/2 | RJ45 | 15
E30 | #2-P1 I/O BOX | RTU3 | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 3/3 | RTU3_CH1 <-> Switch#5_3/3 | RJ45 | 17
E31 | #3-P1 I/O BOX | RTU4 | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 3/4 | RTU4_CH1 <-> Switch#5_3/4 | RJ45 | 20
F29 | IED#3 MCC | 1320_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 4/1 | 1320_OCR_CH1 <-> Switch#5_4/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F30 | IED#3 MCC | 1330_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 4/2 | 1330_OCR_CH1 <-> Switch#5_4/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F31 | IED#3 MCC | 1930_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 4/3 | 1930_OCR_CH1 <-> Switch#5_4/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F32 | IED#4 MCC | 1340_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 4/4 | 1340_OCR_CH1 <-> Switch#5_4/4 | LC-LC | 24
F33 | IED#4 MCC | 1940_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 5/1 | 1940_OCR_CH1 <-> Switch#5_5/1 | LC-LC | 24
F34 | IED#4 MCC | 1350_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 5/2 | 1350_OCR_CH1 <-> Switch#5_5/2 | LC-LC | 24
F35 | IED#4 MCC | 1360_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 5/3 | 1360_OCR_CH1 <-> Switch#5_5/3 | LC-LC | 24
F36 | IED#4 MCC | 1370_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 5/4 | 1370_OCR_CH1 <-> Switch#5_5/4 | LC-LC | 24
F37 | IED#4 MCC | 1380_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 6/1 | 1380_OCR_CH1 <-> Switch#5_6/1 | LC-LC | 24
79 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#5 | 6/2 | n/a
80 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#5 | 6/3 | n/a
81 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#5 | 6/4 | n/a
F38 | IED#1 PMCC | PCGIS1_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 7/1 | PCGIS1_OCR_CH1 <-> Switch#5_7/1 | LC-LC | 24
F39 | IED#1 PMCC | PCGIS2_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 7/2 | PCGIS2_OCR_CH1 <-> Switch#5_7/2 | LC-LC | 24
F40 | IED#1 PMCC | PMCC_SP1_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 7/3 | PMCC_SP1_OCR_CH1 <-> Switch#5_7/3 | LC-LC | 24
F41 | IED#1 PMCC | PMCC_SP2_OCR | CH1 | 161kV SCADA | Switch#5 | 7/4 | PMCC_SP2_OCR_CH1 <-> Switch#5_7/4 | LC-LC | 24
F42 | IED#2 MCC | 1250_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 1/1 | 1250_OCR_CH2 <-> Switch#6_1/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F43 | IED#2 MCC | 1260_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 1/2 | 1260_OCR_CH2 <-> Switch#6_1/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F44 | IED#2 MCC | 1920_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 1/3 | 1920_OCR_CH2 <-> Switch#6_1/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F45 | IED#2 MCC | 1270_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 1/4 | 1270_OCR_CH2 <-> Switch#6_1/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
F46 | IED#2 MCC | 1280_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 2/1 | 1280_OCR_CH2 <-> Switch#6_2/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F47 | IED#3 MCC | 2700_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 2/2 | 2700_OCR_CH2 <-> Switch#6_2/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F48 | IED#3 MCC | 2800_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 2/3 | 2800_OCR_CH2 <-> Switch#6_2/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F49 | IED#3 MCC | 1310_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 2/4 | 1310_OCR_CH2 <-> Switch#6_2/4 | LC-LC | 20 |  | 待料
| 161kV SCADA | Switch#4 | 3/1 | 161kV SCADA | Switch#6 | 3/1 | Switch#4_3/1 <-> Switch#6_3/1 | RJ45 | - |  | E24
E32 | #1-P1 I/O BOX | RTU2 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 3/2 | RTU2_CH2 <-> Switch#6_3/2 | RJ45 | 15
E33 | #2-P1 I/O BOX | RTU3 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 3/3 | RTU3_CH2 <-> Switch#6_3/3 | RJ45 | 17
E34 | #3-P1 I/O BOX | RTU4 | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 3/4 | RTU4_CH2 <-> Switch#6_3/4 | RJ45 | 20
F50 | IED#3 MCC | 1320_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 4/1 | 1320_OCR_CH2 <-> Switch#6_4/1 | LC-LC | 20 |  | 待料
F51 | IED#3 MCC | 1330_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 4/2 | 1330_OCR_CH2 <-> Switch#6_4/2 | LC-LC | 20 |  | 待料
F52 | IED#3 MCC | 1930_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 4/3 | 1930_OCR_CH2 <-> Switch#6_4/3 | LC-LC | 20 |  | 待料
F53 | IED#4 MCC | 1340_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 4/4 | 1340_OCR_CH2 <-> Switch#6_4/4 | LC-LC | 24
F54 | IED#4 MCC | 1940_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 5/1 | 1940_OCR_CH2 <-> Switch#6_5/1 | LC-LC | 24
F55 | IED#4 MCC | 1350_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 5/2 | 1350_OCR_CH2 <-> Switch#6_5/2 | LC-LC | 24
F56 | IED#4 MCC | 1360_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 5/3 | 1360_OCR_CH2 <-> Switch#6_5/3 | LC-LC | 24
F57 | IED#4 MCC | 1370_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 5/4 | 1370_OCR_CH2 <-> Switch#6_5/4 | LC-LC | 24
F58 | IED#4 MCC | 1380_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 6/1 | 1380_OCR_CH2 <-> Switch#6_6/1 | LC-LC | 24
107 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#6 | 6/2 | n/a
108 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#6 | 6/3 | n/a
109 |  |  |  | 161kV SCADA | Switch#6 | 6/4 | n/a
F59 | IED#1 PMCC | PCGIS1_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 7/1 | PCGIS1_OCR_CH2 <-> Switch#6_7/1 | LC-LC | 24
F60 | IED#1 PMCC | PCGIS2_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 7/2 | PCGIS2_OCR_CH2 <-> Switch#6_7/2 | LC-LC | 24
F61 | IED#1 PMCC | PMCC_SP1_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 7/3 | PMCC_SP1_OCR_CH2 <-> Switch#6_7/3 | LC-LC | 24
F62 | IED#1 PMCC | PMCC_SP2_OCR | CH2 | 161kV SCADA | Switch#6 | 7/4 | PMCC_SP2_OCR_CH2 <-> Switch#6_7/4 | LC-LC | 24
114 | GPS | Antenna | - | SCADA#1 | GPS - 突波 | - | GPS Antenna (公-公) | 同軸電纜 | 98 |  | 345kV現場
115 | SCADA#1 | GPS - 突波 | - | SCADA#1 | GPS Server | - | GPS Antenna (公-公) | 同軸電纜 | 2 |  | 345kV現場
116 | SCADA#1 | 突波吸收器 | - | SCADA#1 | 盤內銅排接地 | - | GPS Antenna 接地 | 3.5m2 | 3

## 數量表
光纖 x 2c 50/125um(多模) LC-LC | 數量 | 備註 | 光纖 x 2c 1310um(單模) LC-LC | 數量 | 備註 | LT CAT.6A | 數量 (M) | 備註
24M | 35 | 161kV/20 | 3M | 4 | 待料 | 3M | 483.5 | 待料
20M | 36 | 待料
1.5M | 10 | 待料